TARTALOMJEGYZÉK

1	AZ ÜZEMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA, CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE	1

1.1	Az Üzemi Szabályzat hatálya	1

1.2	Az Üzemi Szabályzat tárgya és célja	2

1.3	Az együttműködés rendszere	3

1.4	Az Üzemi Szabályzat módosítása	3

2	FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	4

2.1	Bevezetés	4

2.2	Rövidítések	4

2.3	Fogalmak és meghatározásuk	7

2.4	Villamosenergia-forgalom elszámolása során használt fogalmak	16

2.5	Infrastruktúra fogalmai	17

2.6	Teljesítőképesség fogalmak	17

2.7	Üzemi események fogalomrendszere	23

2.8	Határmetszékek szabad szállítási kapacitásának fogalmai	31

2.9	Fogalmak a rendszerszintű szolgáltatásokhoz	31

3	MINŐSÉG, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS	34

3.1	Általános követelmények	34

3.2	Termékminőség és termékfelelősség	34

3.3	Rendszer (termelés – átvitel - ellátás) minősége	34

3.4	Minőségirányítás követelményei	35

3.5	Előírások a villamosenergia-termelés, átvitel, ellátás minőségi jellemzőire	36

3.6	Nemzetközi és hazai általános követelmények	38

4	RENDSZERTERVEZÉSI, RENDSZERFEJLESZTÉSI ELŐÍRÁSOK	39

4.1	Bevezetés	39

4.2	A teljesítménymérleg tervezése	39

4.3	Hálózatfejlesztés	40

4.4	Üzleti alapon létesítésre kerülő létesítményekre vonatkozó előírások	45

4.5	Hálózatok minősítése	46

4.6	Törölve!	46

4.7	Hálózatszámítási célú műszaki adatok publikálási rendje	46

5	CSATLAKOZÁSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, SZÜNETELTETÉSI, LEVÁLÁSI ELŐÍRÁSOK	50

5.1	Csatlakozási előírások	50

5.2	Az üzembe helyezés általános előírásai	57

5.3	Erőművek üzembe helyezése	57

5.4	RKI hálózati főberendezések hálózatra kapcsolása, üzembe helyezése	58

5.5	RKI hálózati főberendezések megszüntetése, áthelyezése	59

5.6	Törölve!	60

5.7	Leválás a villamosenergia rendszerről	60

5.8	Az üzemeltetés szüneteltetése	61

6	ENGEDÉLYESEK ÉS A RENDSZERELEMEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK	63

6.1	Általános szabályok	63

6.2	Telemechanika, folyamatirányítás	63

6.3	A távközlési rendszer	72

6.4	Relévédelmi és automatika rendszer	87

6.5	Túlfeszültség védelem	94

6.6	Villamosenergia elszámolási mérés	95

6.7	Villamosenergia-forgalom elszámolási mérési adatainak kezelési rendje	98

6.8	Hangfrekvenciás központi vezérlés	106

6.9	Informatikai kapcsolatok	107

6.10	A nyitott piaci funkciókat támogató rendszer	108

7	ÜZEMVITEL TERVEZÉSE, ÜZEMVITELI DOKUMENTÁCIÓK	110

7.1	Rendszerszintű és közüzemi üzemviteli tervek	110

7.2	Erőművi üzemviteli tervek	111

7.3	Hálózati üzemviteli tervek	113

7.4	Jóváhagyott erőművi, hálózati tervektől való eltérés általános szabályai	117

7.5	Üzemelőkészítés	117

7.6	Hálózatszámítások	118

7.7	Tervezési és előkészítési dokumentációk	119

7.8	Az üzemviteli műszaki elszámolási adatok kezelésének általános szabályai	119

8	HATÁRMETSZÉKEK SZABAD SZÁLLÍTÁSI KAPACITÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA ÉS PUBLIKÁLÁSA	121

9	ELŐÍRÁSOK A RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ	124

9.1	A szabályozások és szolgáltatások általános rendje	124

9.2	Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás	124

9.3	Üzembiztonsági szolgáltatások	125

9.4	Kiegyenlítő szabályozás	126

10	VILLAMOSENERGIA MENNYISÉGEK MEGHATÁROZÁSA	127

10.1	Kapcsoltan termelt villamosenergia mennyiségek	127

10.2	Átviteli hálózati veszteségek	127

10.3	Elosztó hálózati veszteségek	127

11	ADAT- ÉS INFORMÁCIÓCSERÉK ÜZEMIRÁNYÍTÓK, ÜZEMELTETŐK ÉS PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTT	128

11.1	Adat- és információcserék	128

11.2	Információadás a Rendszerirányító részéről	128

11.3	Információadás a hálózat üzemeltetők részéről	128

11.4	Információadás a piaci szereplő k részéről	129

11.5	Információadás az Erőművek részéről	129

11.6	Krízis esetén adott kiegészítő adatszolgáltatás	129

11.7	Adatok és információk bizalmas kezelése	129

12	ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG	131

12.1	Üzemeltetési feltételek	131

12.2	Üzemállapotok változtatása	131

12.3	Informatikai főberendezés üzemállapot változásának kezelési rendje	132

12.4	Üzemeltető és az üzemirányító kapcsolata	132

12.5	Üzemviteli Megállapodás	134

12.6	Erőművek üzemeltetése	135

12.7	Hálózati főberendezések üzemeltetése	135

12.8	120 kV-os és a feletti feszültségű zárlati próba és egyéb mérések végrehajtása	142

13	OPERATÍV ÜZEMIRÁNYÍTÁS	143

13.1	Az operatív üzemirányítás szervezete	143

13.2	Üzemirányító szervezetek hatásköre	143

13.3	Operatív üzemirányítási feladatok	144

13.4	Üzemirányítás dokumentációi	145

14	ÜZEMI SZEMÉLYZET, ÜZEMI SZOLGÁLAT	146

14.1	Üzemi személyzet hatásköre	146

14.2	Szolgálati rend	146

14.3	Üzemi szolgálat ellátása	147

14.4	Szolgálatok váltási rendje	147

14.5	Üzemi személyzet szakképzettsége és oktatása	148

15	ÜZEMI HIBÁK, RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, MINŐSÍTÉSEK	150

15.1	Bevezetés	150

15.2	Üzemi hibák megelőzése, felderítése és az elhárításra való felkészülés	150

15.3	Üzemi hibák megszüntetése	150

15.4	Üzemi hibák és események minősítése, nyilvántartása és jelentése	152

15.5	Üzemi hibák kivizsgálása	157

15.6	Üzemeltetők és üzemirányítók együttműködésére vonatkozó szabályok üzemzavarok és rendkívüli események esetén	158

16	VILLAMOSENERGIA-KRÍZISSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK, A VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS KORLÁTOZÁSA	159

16.1	Bevezetés, vonatkozó jogszabályok	159

16.2	Korlátozási típusok és fajták	159

16.3	A Rotációs kikapcsolási rend készítése, adatainak módosítása és az RKR alkalmazása	160

16.4	Az üzemzavari terheléskorlátozás tervezése, készítése és adatainak módosítása	161

16.5	Korlátozási események kiértékelése, jelentési kötelezettség	162

16.6	Energiarendszer összeomlása esetén alkalmazandó intézkedések végrehajtásának szabályai	164

17	JELENTÉSI RENDSZER, STATISZTIKÁK	166

17.1	Bevezetés	166

17.2	Rendszerirányító jelentési rendszere	166

17.3	Statisztikai adatszolgáltatási rendszer	166

18	JOGALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	168

18.1	Általános előírások	168

18.2	Bizottságok	168

18.3	Az ÜSZ megszegésének következményei	171

18.4	Engedély visszavonásának kezdeményezése	171

18.5	Az ÜSZ előírásai alóli felmentés rendje	171

18.6	Vegyes és hatályba léptető rendelkezések	171

18.7	Szabályzatban előírtakhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok	171

18.8	Szabályzatban előírtakhoz kapcsolódó fontosabb szabványok	173

IRÁNYELVEK JEGYZÉKE	176

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE	177

BETŰRENDES MUTATÓ	178

ÜZEMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI	184

# AZ ÜZEMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA, CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE

## Az Üzemi Szabályzat hatálya

    - Az Üzemi Szabályzat (Szabályzat), annak Mellékletei, Függelékei, Irányelvei (együtt: ÜSZ) hatálya alá tartozók :

      - a rendszerirányítási engedélyes (Rendszerirányító),

      - az átviteli hálózati engedélyes,

      - az elosztó hálózati engedélyesek (Elosztók),

      - a villamosenergia-termelői engedélyesek (Termelők),

      - a kiserőmű üzemeltető (Kiserőmű), amennyiben a 120 kV-os vagy afeletti feszültségű hálózatra csatlakozik vagy a kiserőmű beépített teljesítménye az 5 MW-ot eléri,

      - a közvetlen vezetéket üzemeltető, amennyiben a közvetlen vezetéket tápláló erőmű az átviteli hálózatra csatlakozik,

      - a fogyasztó, a fogyasztói vezetéket üzemeltető, amennyiben az átviteli hálózatra csatlakozik,

      - a közüzemi nagykereskedelmi engedélyes (Közüzemi nagykereskedő),

      - a közüzemi szolgáltatási engedélyesek (Közüzemi szolgáltatók),

      - a villamosenergia–kereskedelmi engedélyesek (villamosenergia-kereskedők),

      - az engedélyesek által az együttműködésre felhatalmazott üzemirányítók, üzemeltetők,

      - A 120 kV alatti feszültségű hálózatra csatlakozó vagy 5 MW-nál kisebb beépített teljesítményű kiserőmű üzemeltetője a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség és a mérési előírások vonatkozásában,

      - adatszolgáltatás tekintetében a mérlegkör felelősök,

      - az ÜSZ hatáskörébe tartozó hálózatra csatlakozni szándékozó természetes vagy jogi személy, kiserőmű esetében az engedélyért folyamodó kérelmező, amennyiben az engedélyezési eljárásban köteles kikérni a Rendszerirányító véleményét.

    - Az ÜSZ hatálya alá tartozók (a VER szereplői) kötelesek betartani az ÜSZ előírásait a rájuk vonatkozó esetekben és mértékben, kivéve, ha az ÜSZ valamely előírása alól felmentést kaptak.

    - A Szabályzat Mellékletei, Függelékei és az Irányelvek az ÜSZ elválaszthatatlan részét képezik.

    - A VER szereplői által kialakított és alkalmazott üzletszabályzatok, belső utasítások, az általuk kötött szerződések, megállapodások nem állhatnak ellentétben az ÜSZ előírásaival, annak tartalmát, hatályát, hatáskörét nem szűkíthetik.

    - Az ÜSZ a VET 14. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal (Hivatal) jóváhagyásával lép hatályba és a jóváhagyás visszavonásáig marad érvényben. A Rendszerirányító az ÜSZ hatályos változatát és módosítását - a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül - köteles az internetes honlapján hozzáférhetővé tenni.

    - Az ÜSZ korábbi – hatályát vesztett – változatát a Rendszerirányító köteles internetes honlapján archívként tárolni.

    - Az ÜSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a VET, a Vhr., a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Kereskedelmi Szabályzat és az Elosztói Szabályzat rendelkezései, Üzemviteli Megállapodások (ÜVM), szerződések az irányadók.

## Az Üzemi Szabályzat tárgya és célja

    - Az ÜSZ a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. számú törvény (a továbbiakban: VET) felhatalmazása alapján, annak végrehajtására kiadott, illetve a további vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

    - Az ÜSZ kidolgozására a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és alacsony költségű villamosenergia-ellátás ára, az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályozás kialakítására, a villamosenergia-versenypiac működésének támogatására, a villamosenergia-hálózatokhoz való szabályozott hozzáférés megteremtésére, valamint az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem követelményeire tekintettel került sor.

    - Az ÜSZ a jogszabályokban meghatározott tárgyának figyelembevételével előírja az együttműködés szükségességéből adódó szabályokat, az egyes rendelkezések alóli felmentés eljárásrendjét.

    - Az ÜSZ meghatározza:

      - a kapcsolódó irányelvek, műszaki előírások, ügyrendek kidolgozásának és módosításának tartalmi, formai követelményeit,

      - a villamosenergia-rendszer üzemének irányítását, az Átviteli hálózati engedélyes és az Elosztó hálózati engedélyesek (együttesen: hálózati engedélyesek), a Termelők, valamint más, a rendszerhez csatlakozók jogosítványait és kötelességeit, a hierarchikus irányítási rendszer felépítését és működtetését,

      - az ÜSZ hatálya alá tartozók hálózathoz való csatlakozásának, az üzembe helyezésnek, az üzemvitelnek, valamint a leválásnak a szabályait,

      - a megújuló energiából, valamint a külön jogszabályban meghatározott Erőműben termelt villamosenergia átvételének műszaki feltételeit, az ilyen termelő berendezések csatlakozását,

      - az együttműködéshez szükséges különcélú távközlési rendszerhez, a mérés és adatgyűjtő rendszerhez való csatlakozás és a rendszer fenntartásának feltételeit,

      - a rendszerszintű és közüzemi hosszú távú, középtávú, éves és operatív tervek kidolgozása érdekében szükséges szabályokat, eljárást,

      - a villamosenergia-rendszer krízishelyzet elkerülésére, illetve elhárítására tett intézkedések, rendszerirányítói utasítások végrehajtásához szükséges műszaki feltételeket,

      - a rendszerszintű szolgáltatás okra vonatkozó alapvető szabályokat,

      - az ÜSZ hatálya alá tartozók jogait a villamosmű üzemkészségének, az ehhez szükséges karbantartásoknak, javításoknak, felújításoknak, üzemvitelnek, valamint a működéshez szükséges tartalékoknak a meglétét,

      - az együttműködéshez szükséges és a feleket megillető adatok és információk kölcsönös szolgáltatásának rendjét,

      - a rendszerben alkalmazható eszközök, elemek alkalmassági feltételeit, minősítésük biztosítását a rendszer együttműködése, irányítása által megkövetelt mértékben,

      - a hálózatok bővítése, fejlesztése kezdeményezésének elveit, a bővítés (fejlesztés) előkészítését, a hálózatok minősítését,

      - a villamosenergia-termelés, átvitel és elosztás minőségének fogalmát, a minőségbiztosításra vonatkozó elveket,

      - a különféle hierarchikus szinten üzemelő infrastrukturális rendszerrészek együttműködését és üzemének összehangolását biztosító követelmény-rendszert olymódon, hogy összességükben képesek legyenek biztosítani az egységes rendszerként való működést,

      - Az átviteli hálózat és az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat határkeresztező távvezetékeihez tartozóan a határmetszékek szabad szállítási kapacitásának számítási és publikálási rendjét.

## Az együttműködés rendszere

    - Az ÜSZ rögzíti a hálózathoz csatlakozók, üzemirányítók, üzemeltetők együttműködésének feltételeit és határait.

    - Az ÜSZ hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek

      - kötelesek együttműködni az ÜSZ-ben foglalt előírásoknak megfelelően, továbbá kötelesek támogatni a rendszerirányítót a nemzetközi együttműködésre vonatkozó szerződések, megállapodások szerinti kötelezettség-vállalások teljesítésében és az UCTE Operation Handbook (OH) szerinti rendszer-együttműködési szabályok megtartásában.

      - jogosultak két- vagy többoldalú megállapodást kötni ésszerű munkamegosztásra az ÜSZ-ben foglalt rájuk háruló feladataik elvégzése és kötelezettségeik teljesítése vonatkozásában, de a megállapodás az érintett felek hatásköréből, jogosultságaiból és kötelezettségeiből adódó felelősségvállalást nem ruházhatja át a megállapodásban részt vevő másik félre.

    - Az Engedélyesek a hatáskörök, jogosultságok, kötelezettségek és az együttműködés, kapcsolattartás rendezettsége érdekében kötelesek a villamosenergia-rendszer minden berendezésére egyértelmű elhatárolással kijelölni a berendezés Üzemirányítóját, Üzemeltetőjét.

    - Az üzemirányítási felelősségi körök megosztása az egyes szintek között olyan, hogy a magasabb szint az eggyel alatta lévő szint tevékenységét felügyeli és irányítja. Vitás esetekben a magasabb szint dönthet, vagy átveheti az irányítást.

    - Az ÜSZ hatálya alá tartozók együttműködésének hivatalos nyelve a magyar.

    - Az ÜSZ rendelkezéseinek megszegése esetén a Rendszerirányító és az ÜSZ hatálya alá tartozó többi engedélyes kezdeményezheti a Magyar Energia Hivatalnál szankciók elrendelését az ÜSZ megszegőjével szemben.

    - A rendszerirányító köteles törekedni az OH előírások és szabályok szerinti nemzetközi együttműködésre, az OH szerinti kötelezettség-vállalások teljesítésére, az ÜSZ –ben nem szabályozott kérdésekben az OH, illetve egyéb nemzetközi megállapodások szerint kell eljárnia, ezekre vonatkozóan belső utasításokkal kell rendelkeznie.

    - Amennyiben a rendszerirányítási és az átviteli hálózati engedélyesi tevékenységet ugyanazon jogi személy végzi, a rendszerirányítási és az átviteli engedélyesi tevékenység teljeskörű együttműködésének, valamint a Rendszerirányítóra és az átviteli engedélyesre vonatkozó ezirányú kötelezettségek teljesítésének rendjét a Rendszerirányítónak belső utasításban kell szabályoznia, a Szabályzat ezen együttműködésre csak esetenként, az átlátható tevékenység biztosításához szükséges mértékben ad előírásokat.

## Az Üzemi Szabályzat módosítása

    - Az ÜSZ módosítását a Szabályzati Bizottság bármely tagja, illetve bármely engedélyes és rajtuk keresztül bármely rendszerhasználó kezdeményezheti a Szabályzat 18. fejezetében előírtak szerint.

    - Az ÜSZ módosításra vonatkozó javaslatot a Rendszerirányító terjeszti a Hivatal elé, a Szabályzati Bizottság véleményével együtt.

# FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

## Bevezetés

    - Az ÜSZ-ben használt fogalmak az ÜSZ alkalmazási körében érvényesek és kötelezőek.

    - Az ÜSZ-ben nem definiált fogalmak tekintetében a VET, annak végrehajtási jogszabályai, a KSZ, az ESZ rendelkezései, valamint rendeletek előírásai alkalmazandóak.

## Rövidítések

| Rövidítés | Teljes név | Fogalom |
| --- | --- | --- |
| AVE | Engedélyesek egymás közötti (120 kV-os vagy annál nagyobb feszültségszintű kapcsolatok), engedélyesek és 5 MW-nál nagyobb beépített teljesítményű kiserőművek közötti, átviteli hálózatr a csatlakozó feljogosított fogyasztókra vonatkozó villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérési rendszer |  |
| ÁH | Állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek eredője /Input adat/ | 2.6.4 |
| ÁHBE | Átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat | 2.3.5 |
| BEÁ | Beavatkozásra előkészített állapot | 2.3.24.(D) |
| BT | Beépített teljesítőképesség /Alapadat/ | 2.6.3 |
| CB | Central Battery. Kéthuzalos analóg telefonmellék |  |
| CENELEC | Európai szabványügyi szervezet (European Committee for Electrotechnical Comission) |  |
| DACF | Day Ahead Congestion Forecast (Szűk keresztmetszet napi előrejelzés Munkacsoport) |  |
| DSM | Demand Side Management – Fogyasztó-oldali befolyásolás |  |
| E | Egyéb erőmű teljesítőképesség változás /Input adat/ | 2.6.13 |
| Eh | Egyéb hálózati kikapcsolás |  |
| EH | Elektronikus országút (Electronic Highway) |  |
| EACC | CENTREL Blokk Energia Elszámoló és Szabályozó Központjának |  |
| ECS | Erőművi csúcsterhelés /Tájékoztató adat/ | 2.6.23 |
| EHT | Egységes Hírközlési Törvény –2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről |  |
| EMS | Számítógépes energiairányítási rendszer (Energy Management System) |  |
| ESZ | Elosztói Szabályzat |  |
| ETSI | European Telecommunication Standard Institute. Szabványosítással foglalkozó szervezet. |  |
| ETSO | European Transmission System Operators (Európai Rendszerirányítók Szövetsége) |  |
| EU | Európai Unió |  |
| FAM | Feszültség alatti munkavégzés | 2.3.16 |
| FKA | Frekvencia független terheléskorlátozó rendszer | 2.7.27 |
| FTK | Frekvenciától függő terheléskorlátozó rendszer | 2.7.26 |
| FT | Fogyasztói Tartalék | 2.6.22 |
| FTT | Forgótartalék teljesítmény /Input adat FT= VER ÜIT-Átl.Csúcs/ | 2.6.17 |
| GKM | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |  |
| H | Hiány /H=VER ÜIT-Átl.Csúcs/ | 2.6.22 |
| HH | Hőszolgáltatás miatti változó hiány /Input adat/ |  |
| HKV | Hangfrekvenciás központi vezérlés | 2.3.21 |
| HMJ | Havi Műszaki Jelentés |  |
| IAEA(NAÜ) | Nemzetközi Atomenergia Ügynökség |  |
| IEC | Nemzetközi villamos szabványügyi szervezet (International Electrotechnical Comission) |  |
| IEEE | Nemzetközi Elektronikai Egyesület |  |
| IH | Időjárás miatti változó teljesítmény hiány /Input adat/ |  |
| IT | Igénybevehető teljesítőképesség /IT=RTV- TMK/ | 2.6.11 |
| IMPORT TIT | Ténylegesen Igénybevehető Import Teljesítmény /Input adat/ | 2.6.15 |
| ITU | International Telecommunication Union. Szabványosítással foglalkozó szervezet. Alszervezetei: TS - Telecommunication Standardization Sector (régen ITU- T), RS - Radiocommunication Sector (régen CCIR) |  |
| KDSZ | Körzeti Diszpécser Szolgálat |  |
| KIF | Kisfeszültség |  |
| KK | Kényszerkiesés /Input adat/ | 2.6.12 |
| KÖF | Középfeszültség (6 kV-35 kV) |  |
| KM | Krízis Munkabizottság |  |
| KSZ | Kereskedelmi Szabályzat |  |
| LB | Local Battery. Analóg, pont- pont kéthuzalos távközlési összeköttetés |  |
| MAVIR ZRt. | MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Rt. |  |
| MEH | Magyar Energia Hivatal |  |
| MSZT | Magyar Szabványügyi Testület |  |
| NAF | Nagyfeszültség (120 kV vagy afeletti) |  |
| NBT | Névleges bejáratási próba alatti teljesítőképesség /Tájékoztató(input tény) adat |  |
| NAF/NAF | Nagyfeszültség/ Nagyfeszültség (transzformátor) |  |
| NIT | Nettó igénybevehető teljesítőképesség /NIT= RTV- TMK- E- ÖNF/ | 2.6.25 |
| NNAF | Nagyon Nagy Feszültség |  |
| NVE | A villamosenergia átviteli hálózato n, határon keresztül történő szállítására, tranzitra (nemzetközi) vonatkozó villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérési rendszer |  |
| OH | UCTE Üzemi kézikönyv (Operation Handbook) |  |
| OTTK | Opciós többlet teljesítőképesség |  |
| OPGW | Védővezetőbe integrált optikai kábel |  |
| ÖNF | Önfogyasztás /Input adat/ | 2.6.24 |
| PSS | Wattos teljesítménylengés csillapítás (Power System Stabilizer) |  |
| RKI | Rendszerszintű Koordinációt Igénylő hálózat | 2.3.45 |
| RKIE | Rendszerszintű Koordinációt Igénylő Elosztó hálózat | 2.3.44 |
| RKR | Rotációs Kikapcsolási Rend | 2.3.47 |
| RTA | Rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség /RTA= BT- ÁH/ | 2.6.5 |
| RTV | Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség / RTV= RTA+ NBT- HH-IH/ | 2.6.6 |
| RTU | (Alállomási) telemechanika, vagy irányítási alközpont (Remote Terminal Unit) |  |
| SCADA | Felügyeleti és adatgyűjtő rendszer (Supervisory Control And Data Acquisition) |  |
| TFK | Terven felüli karbantartás |  |
| THD | Torzítási tényező |  |
| TIT | Ténylegesen igénybevehető teljesítőképesség /TIT=IT-KK-E/ | 2.6.14 |
| TITki | Kiadható teljesítmény / TITki=NIT- KK=TIT-ÖNF/ |  |
| TK | Tervszerű kikapcsolás( hálózat) | 2.7.20.(A) |
| TMK | Tervszerű megelőző karbantartás miatti teljesítőképesség csökkenés /Input adat/ (erőmű) | 2.6.10 |
| TMN | Távközlési hálózat menedzselő rendszer |  |
| TOVT | Rendszerirányító tartalék üzemirányító központja |  |
| UCTE | Európai villamosenergia rendszeregyesülés |  |
| ÜIK | Üzemirányító Központ |  |
| ÜKR | Üzemzavari Korlátozás Rendje |  |
| ÜVM | Üzemviteli Megállapodás | 2.3.60 |
| ÜRIK | Üzemirányítási rendszer irányítástechnikai korszerűsítése |  |
| ÜSZ | Üzemi Szabályzat |  |
| ÜBT | Üzembiztonsági tartalék teljesítmény (Üzembiztonsági tartalék) /Tervezési adat, ÜBT=KK-ÜT, de ÜIT=VER TIT-ÜT; ÜIT=VER TIT-FTT/ | 2.6.19 |
| ÜIT | Üzembiztosan igénybevehető teljesítőképesség | 2.6.20 |
| ÜT | Üzemviteli tartalék teljesítőképesség (Üzemviteli tartalék) /Input adat/ | 2.6.18 |
| VER | Villamosenergia-rendszer | 2.3.62 |
| VER TIT | Villamosenergia-rendszer Ténylegesen Igénybevehető Teljesítőképessége /VER TIT=TIT+Import TIT/ | 2.6.16 |
| VESZ | Villamosenergia-Ellátási Szabályzatok |  |
| VET | Villamosenergia Törvény |  |
| Vhr | VET Végrehajtási Rendelet |  |

## Fogalmak és meghatározásuk

| - Alállomás ¦ Állomás | Azon zárt terület, amely tartalmazza a hálózat vonali főberendezéseken kívüli többi főberendezését. (Az Erőművek hálózati kapcsoló berendezéseit tartalmazó alállomások is ide tartoznak.) - Típus szerint - „T” - „Pi” - 1 sínes - 1 sínes és segédsínes - 2 sínes - 2 sínes és segédsínes - másfél megszakítós - Elhelyezés szerint - Szabadtéri - Beltéri - Kivitel szerint - Hagyományos - SF6 |
| --- | --- |
| - Állomásfelelős | Az állomásfelelős az üzemeltető személyi állományába tartozó azon személy, akit az üzemeltető kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az alállomás vagy annak egy jól elhatárolható része feszültség mentesített állapotú munkára való átadása és feszültség alá helyezhetősége tekintetében egyszemélyi felelősséggel képviselje az illető üzemeltető üzemeltetési hatáskörébe tartozó alállomásban és annak biztonsági övezetében munkát végző összes munkacsoportot az Üzemirányító felé és az Üzemirányítót a munkacsoportok felé. |
| - Alállomási főberendezés | A transzformátorok, gyűjtősínek, ezek és a főberendezések kapcsoló berendezései. |
| - Átviteli hálózat | Lásd VET 3. §. 3 |
| - Átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat ¦ ÁHBE | Az alábbi (A), (B) kritériumok szerint kiválasztott és a Hivatal által is jóváhagyott elosztó hálózati elemek összessége: - Az országhatárt keresztező 120 kV-os távvezetékek. - A 120 kV-os elosztóhálózat azon elemei, amelyeknek az egyszeres kiesése - az átviteli hálózat vagy az engedélyes erőművek betáplálásának (blokk vagy generátor) egyszeres hiányállapota mellett és hatására, normál kapcsolási állapotból kiindulva – a 120 kV-os hálózaton és/vagy az átviteli hálózaton vezeték túlterhelést (termikus terhelhetőség túllépését) vagy szabványtalan feszültséget idézhet elő. |
| - Átviteli hálózati engedélyes | Az, aki a VET alapján villamos energia szállítására (átvitelére) engedélyt kapott; |
| - Az Átviteli hálózati engedélyes irányítása vagy felügyelete alá tartozó berendezés | Az Átviteli hálózati engedélyes tulajdonában, üzemeltetésében lévő berendezések, valamint azok, amelyeket szerződés irányításra, vagy felügyeletre az Átviteli hálózati engedélyes hatáskörébe utal. |
| - Csatlakozás | Az a folyamat, amikor villamosművek vagy a fogyasztó (a csatlakozás alanya) berendezései fizikailag (villamosan) a VER- hez csatlakozik és a csatlakozás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre. |
| - Csatlakozó rendszer | Az a vezetékrendszer, amely egy vagy több csatlakozási ponto n csatlakozik a villamosenergia-rendszer meglévő eleméhez. |
| - Csúcsterhelés | Meghatározott időtartam /nap, hónap, év/ alatt igénybevett legnagyobb teljesítmény MW -ban. Az év folyamán előfordult csúcsterhelések közül a legnagyobbat maximális csúcsterhelésnek nevezzük. A mérési lehetőségekből adódóan a csúcsterhelés: - VER szinten egy perces átlagérték, - Erőművi, Közüzemi szolgáltatói szinten elszámolási mérési időintervallum alatti átlagérték. |
| - Egyszeres hiányállapot (n-1) | Olyan hiányállapot, amelyben egyidejűleg csak egy rendszerelem (szabadvezeték, kábel, transzformátor, erőművi blokk, meddőteljesítmény termelő és/vagy nyelő berendezés) hiányzik a normál kapcsolási állapothoz képest. |
| - Együttműködési Bizottság | A Termelői engedélyesek, a Közüzemi nagykereskedő, a Közüzemi szolgáltatók, a Rendszerirányító, a Kereskedők, hálózati engedélyesek, kiserőmű üzemeltetők és a fogyasztók közötti – az ÜSZ körébe tartozó kérdésekben – az egyeztetések lebonyolítására szolgáló testület. |
| - Elosztó hálózat | Lásd VET 3. §. 7 |
| - Elosztóhálózati engedélyes | Az, aki a VET alapján villamos energia elosztására engedélyt kapott. |
| - Engedélyes | Aki a VET 51. § (1) bekezdésében foglalt engedélyköteles tevékenységet a Hivatal által kiadott engedély alapján végzi. |
| - Erőművi főberendezés | Lásd 2.3.22 pontot. (kazán, turbina, generátor) |
| - Erőművi teljesítmény [VET 3. §. (1)] | A beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcsokon, tevezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege. |
| - Feszültség alatti munkavégzés ¦ FAM | Az a tevékenység, amelynek során a beavatkozó szerelő a vonatkozó FAM szabályzatnak megfelelően a villamos hálózat feszültség alatt álló berendezésén munkát végez. |
| - FAM munkavezető ¦ KÜÁ felelős | Az a FAM- ra feljogosított személy, akit a FAM végrehajtására és irányítására az üzemeltető arra jogosult vezetője írásban, egyedi engedélyben, mint egyszemélyi felelőst az adott berendezésen, az adott esetre megbízott. |
| - Fogyasztó | A elosztótól (egyes esetekben termelőtől) villamos energiát vételező természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (jelen határozat szempontjából a megelőző év végi száma) |
| - Fogyasztói berendezések hálózati visszahatása | A Fogyasztói berendezések hatása a villamosenergia MSZ-EN 50.160:1995. sz. szabvány szerinti jellemzőire. |
| - Főberendezés | A villamosenergia termelés, átvitel, elosztás, szolgáltatás technológiai főfolyamatában az energia átalakítását, jellemzőinek megváltoztatását, szállítását végző üzemi berendezés, a hozzátartozó védelmi és irányítástechnikai rendszerrel. Lehet: - Erőművi főberendezés, - Hálózati főberendezés. Megjegyzés: az NVE és az AVE mérési rendszer csak a mérés tekintetében minősül főberendezésnek. |
|  | Törölve! |
|  | Törölve! |
| - Hangfrekvenciás központi vezérlés ¦ HKV | Az a vezérlési rendszer, amelynek átviteli útja az elosztó hálózat és amelyben a vezérlő jelek a hálózati frekvenciára ültetett impulzusmodulált hangfrekvenciás kódolt jelek. |
| - Hatóság | Az engedélyes tekintetében hatáskörrel és illetékességgel bíró központi, regionális, közigazgatási vagy helyi államigazgatási szerv vagy önkormányzat, beleértve - többek között - a Hivatalt is. |
| - Hálózati főberendezés | A Vonali főberendezés és az Alállomási főberendezés. |
| - Hálózati főberendezés e k üzemállapota | - Feszültségmentes állapot A főberendezésnek az az állapota, amely az MSZ1585 szabvány ide vonatkozó feltételeit kielégíti. - Feszültség alatt álló Lásd MSZ 1585. - Különleges üzemviteli állapot (KÜÁ) A FAM -ra kijelölt berendezésnek a normálistól eltérő olyan üzemviteli állapota, amelynek során különleges intézkedések (pl. védelmek és automatikák működési idejének és módjának megváltoztatása, be-, illetve visszakapcsolások feltételhez kötése) biztosítják a FAM helyén esetleg bekövetkező villamos jellegű hiba következményeinek korlátozását. - Beavatkozásra előkészített állapot (BEÁ) A FAM beavatkozáshoz szükséges kapcsolási állapot kialakításával, valamint a KÜÁ létrehozásával előálló olyan állapot, melynek az a célja, hogy a technológiai folyamatok során a munkát végző személyek, az eszközök és a hálózati főberendezések minél nagyobb biztonságban legyenek. |
| - Hét | A magyar idő szerint hétfőn 00:00:00 órakor kezdődő és vasárnap 24:00:00 óráig tartó hét napos időszakot jelenti. |
| - HKV vezérlési alapprogram | A HKV központi vezérlő egységeiben normál üzemállapotokban futó vezérlési program. |
| - Infrastrukturális eszközrendszer | A villamosenergia termelésének, átvitelének, elosztásának és értékesítésének fő folyamatait segítő – 6. fejezet szerinti - tárgyi feltételek összessége. |
|  | Áthelyezve! |
| - Készenléti idő | - Az üzemen kívüli berendezés üzembevételének elrendelésétől a berendezés üzemkészségének és feszültség alá helyezhetőségének az Üzemirányítóhoz történő bejelentéséig terjedő időtartam. A készenléti idő lehet egy meghatározott időtartam, vagy lehet úgy meghatározva, hogy készenléti idő nincs. - Ez utóbbi alatt az értendő, hogy a berendezést az engedélyezett kikapcsolási időn belül nem lehet üzembe venni. Ha a befejezésig hátralévő idő kisebb, mint a készenléti idő, nincs készenlét. - A FAM készenléti ideje a BEÁ megszüntetésének elrendelésétől a FAM biztonságos megszakításáig vagy befejezéséig és a BEÁ megszüntetésének az Üzemirányítóhoz történő bejelentéséig terjedő időtartam. |
| - Közcélú hálózat (120 kV és a feletti) | Lásd VET 3. §. 22 |
| - Közüzemi szerződés | A Közüzemi szolgáltató és a villamos energiát felhasználó Közüzemi fogyasztóközötti szerződés. |
| - Közvetlen vezeték | Lásd VET 3. §. 27 |
| - Krízis Munkabizottság | A 281/2002. (XII.21.) Kormányrendelet 6. §. alapján létrehozott testület. |
| - Krízisterv | A villamosenergia-krízis kezelésére a Magyar Energia Hivatal határozatával jóváhagyott dokumentum és mellékletei. |
| - Terheléskorlátozás valószínűsége ¦ LOLP (Loss of Load Probability) | Annak valószínűsége, hogy a VER forrás oldali kiesése(i) következtében a VER fogyasztói teljesítmény igénye meghaladja a rendelkezésre álló kapacitásokat.(Fogyasztói kiesés valószínűsége) |
| - Mérési pont | Az a fizikai pont, ahol az elszámolási mérőberendezés tartozékát képező áramváltó csatlakozik. |
| - Működési Engedély | A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 2001. évi CX. törvény 10.§ (a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Energia Hivatal által határozatban megadott működési engedély. |
| - Normál kapcsolási állapot | A hálózat előre meghatározott – az Üzemviteli Megállapodásban és/vagy szerződésben vállalt megszorításokat és a hálózati veszteség minimalizálását figyelembe véve – a legnagyobb üzembiztonságot adó kapcsolási állapota, az alállomások gyűjtősínjeinek, illetve a gyűjtősínhez csatlakozó leágazásoknak az elrendezését, valamint a "T", illetve "Pi" alállomásoknak a hálózathoz való csatlakozását, valamint a hálózati bontási pontokat rögzíti. |
| - n-1 elv [vagy biztonság] | A VER olyan kialakítása, hogy a hálózat egyszeres hiányállapotában sem fogyasztói kiesés, sem az üzemben maradó hálózaton túlterhelés, illetve feszültség-, frekvencia zavar nem lép fel. A kiesés után üzemben maradó rendszer továbbra is kielégíti az előírások szerinti műszaki követelményeket. |
| - Power System Stabilizer ¦ PSS | Erőművi wattos teljesítmény-lengés csillapítása. |
| - Próbaüzem [8/2001 (III.30) GM rendelet] | Az az üzemállapot, amikor az üzembe helyezés során vagy karbantartást követően a villamos berendezéseket, vagy azok önállóan üzemeltethető részeit előre meghatározott próbaüzemi program alapján üzemeltetik. A próbaüzem annak igazolására szolgál, hogy a létesítmény berendezései külön-külön és együttesen is megfelelnek a szerződésben kikötött feltételek szerinti folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetés követelményeinek. |
| - Kisérleti üzem | A kisérleti üzem az első párhuzamos kapcsolástól a tényleges bejáratási próba kezdetének időpontjáig tart. |
| - Relévédelmi és automatika rendszer | Az a villamos szekunder alrendszer, amelynek feladata a villamosenergia-rendszer ben fellépő hibákat (pl. zárlatok) és a rendellenes üzemállapotokat érzékelni; emberi beavatkozástól függetlenül – automatikusan -, gyorsan és szelektíven beavatkozni az energiarendszer üzemébe annak érdekében, hogy megóvja a berendezés károsodását, helyreálljon az üzemben maradó részek zavartalan üzeme, az energiaszolgáltatás folyamatossága. |
| - Relévédelmi szakszolgálat | A Rendszerirányító, a Termelői- és a hálózati engedélyesek szakmai szervezetei, amelyek a relévédelmi és automatika rendszerrel kapcsolatos üzemviteli és a szakterülethez kapcsolódó egyéb tevékenységet végzik. |
| - Rendszerautomatika | Olyan automatika rendszer, amelynek feladata a villamosenergia-rendszer t, részrendszert érintő üzemzavarok megelőzése és megszüntetése, az üzemzavarral érintett rendszer(részek) térbeli és az üzemzavar időbeli kiterjedésének lehetséges legnagyobb mértékű csökkentése. |
| - Rendszer(szintű) koordináció | - Hálózati üzemelőkészítés szempontjából: A hálózati elemek üzemállapota megváltoztatásának összehangolása. - Operatív (diszpécseri) üzemirányítás szempontjából: A hálózati elemek üzemállapota megváltoztatásáról való tájékoztatás (az elfogadott heti tervben, napi programban szereplő elemekre kapcsolás utáni bejelentés) és egyeztetés (a tervben, programban nem szereplő elemekre kapcsolás előtt bejelentés). |
| - Rendszerszintű koordinációt igénylő elosztó hálózat ¦ RKIE | Az ÁHBE elemek és azon további 120 kV-os elosztó hálózati elemek (és a hozzá tartozó segédberendezések) Hivatal által jóváhagyott összessége, amelyek üzemeltető általi kapcsolása, üzembe helyezés e csak a Rendszerirányítóval történő egyeztetés eredményeként megengedett vagy amelyek üzemirányítását az Elosztói engedélyessel egyeztetett időtartamban átmenetileg a Rendszerirányító végzi. |
| - Rendszerszintű koordinációt igénylő hálózat ¦ RKI | Az átviteli hálózati elemek és az RKIE besorolású elosztó hálózati eleme k Hivatal által jóváhagyott összessége. |
| - Rendszerszintű üzemirányítás | A Rendszerirányító üzemirányítási tevékenysége. |
| - Rotációs Kikapcsolási Rend ¦ RKR | Lásd 281/2002 (XII. 21.) Korm. rendelet. |
| - Távmondat | Rendszerirányítóhoz az üzemirányítók, egyes üzemeltetők által bejelentett hálózati igény (munkavégzés) és a Rendszerirányító döntését (engedélyezését) tartalmazó számítógépes űrlap, dokumentum, rekord, bekezdés, file (Word, Excel, Lotus). A telefonon, szóban kiadott távmondatot az üzemirányító helyeken lévő hangrögzítő berendezéssel rögzíteni kell, vagy szó szerint kell lediktálni és vissza kell olvastatni. |
| - Távvezeték | A védelem-automatika szempontjából egy egységet képező, a távvezeték végpontjain levő vonali szakaszolók közötti szabadvezeték vagy kábelszakasz a rá csatlakozó berendezésekkel - vivőfrekvenciás hullámzárak, csatoló- és szűrőkondenzátorok, túlfeszültség-levezetők és korlátozók - együtt. |
| - Tervszerű leválás ¦ Leválás | Létesítmény, berendezés csatlakozásának és üzemeltetési jogosultságának megszüntetése. |
| - Üzembehelyezés | Új vagy nagyobb átalakításon átesett főberendezés meghatározott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-rendszerhez. |
| - Üzembehelyezési engedély | A vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi) előírásainak betartásával az üzemeltető illetékes, felelős vezetője által kiadott engedély. |
| - Üzemeltetés | - Az üzemeltetés feladata a berendezések üzem közbeni kezelése, gondozása, ellenőrzése, felügyelete és az üzemi hiba elhárítása. - Ü zemeltetési tevékenységnek minősül az ÜSZ hatálya alá tartozó berendezések VER -rel való együttműködésének teljes időtartama alatt (első üzembehelyezéstől azok selejtezéséig terjedően) minden olyan tevékenység, amely a berendezéseknek a ÜSZ-ben felsorolt dokumentációk szerinti indítására, üzemben tartására, kezelésére, karbantartására, felújítására, leállítására, valamint az üzemzavarok elhárítására irányul. - Üzemeltetésnek minősül a berendezések tartalékban állásának időtartama alatt végzett minden olyan tevékenység, amely a berendezések előírt paraméterek szerinti üzemkészségének megőrzését és az Üzemirányító által elrendelt üzemállapot változtatás feltételeinek biztosítását szolgálja. |
| - Üzemeltető | Az engedélyes, a fogyasztó, a kiserőmű az általa megbízott természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az üzemi berendezéseket - a berendezés tulajdonjogától, engedélyében foglaltaktól függetlenül – saját hatáskörben vagy szerződés alapján üzemelteti (kezeli). |
| - Üzemeltetői távvezetékszakasz | A távvezeték azon része, melyet az üzemeltetői határok határoznak meg. Megjegyzés: Ha egy távvezetéknek egy üzemeltetője van, akkor az egyetlen üzemeltetői távvezetékszakasznak számít, ha kettő üzemeltetője van, akkor kettő üzemeltetői távvezetékszakasznak számít, és így tovább. |
| - Üzemirányítás | A berendezések üzemállapota feletti rendelkezés. |
| - Üzemirányító | Az a szakképzett és megbízott személy, illetve az ilyen személyekből álló szolgálat, aki vagy amely felügyeli a termelő-, átviteli- és elosztó-berendezések, kábel - és szabadvezeték-rendszerek és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének vagy egy kijelölt részének üzemállapotát, utasítást ad az üzemzavar vagy a tervszerű és egyéb munkák miatt szükségessé váló beavatkozásokra, illetve engedélyezi azokat, és ezen vonatkozásban felel a rábízott berendezés (ek) folyamatos üzeméért. Megjegyzés: Operatívan rendelkezik a hatáskörébe tartozó alállomások, erőművek és hálózatok (ezek főberendezései) üzemállapota felett, kezeli az ehhez kapcsolódó távműködtető és telemechanikai rendszereket. |
| - Üzemi Szabályzat ¦ ÜSZ | Jelen dokumentum. |
| - Üzemi személyzet | Azon személyek köre, akiket az üzemeltető az üzemi munkák ellátásával állandóan vagy esetenként megbíz és akik az üzemeltető személyi állományába tartoznak. Az üzemi személyzet körébe tartozhat szakképzett személy és kioktatott személy. Az üzemi személyzet magába foglalja az üzemeltető: - üzemviteli személyzetét (ez a kezelő, irányító, kapcsolási utasításokat adó személyzet pl. : üzemirányító), a hálózatra kijáró és ott munkát végző személyzetét és; - üzemi szolgáltató munkát (pl.: szerelést, karbantartást, beszabályozást) végző és irányító személyzetét. |
| - Üzemvitel | Üzemeltetés és üzemirányítás. |
| - Üzemviteli Megállapodás ¦ ÜVM | Az üzemeltetők, üzemirányítók, engedélyesek együttműködését szabályozó írásos dokumentum, a vonatkozó jogszabályokban és az ÜSZ- ben előírt tartalommal. |
| - VET | A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. sz. törvény. |
| - Villamosenergia-rendszer ¦ VER | A VER, a Rendszerirányító által – az Elosztó hálózati engedélyes, VET- ben meghatározott körben történő közreműködésével – a villamosenergia-ellátási szabályzatok ban rögzített elvek szerint irányított erőművek, átviteli- és elosztó hálózatok összessége. |
| - Villamosenergia-rendszer jelentős zavara ¦ jelentős zavar | A villamosenergia-rendszer jelentős zavara az az üzemzavari állapot, amely ellehetetlenítette a tervszerű menetrendi szállításokat, a kiegyenlítő szabályozás teljesítését, és amely üzemzavari állapot csak rendkívüli intézkedésekkel (üzemzavari tartalékok igénybe vétele, export-import menetrend módosítása, nemzetközi kisegítés kérése, fogyasztói korlátozás elrendelése vagy annak automatikus bekövetkezése) révén hárítható el. |
| - Villamosenergia-ellátási válsághelyzet ¦ válsághelyzet | A VET 108. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esemény |
| - Villamosenergia-krízis | A jelentős zavar, a válsághelyzet veszélye valamint a válsághelyzet |
| - Vonalfelelős | A vonalfelelős az üzemeltető hálózati engedélyes vagy megbízottja személyi állományába tartozó azon személy, akit az kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az üzemeltetői távvezetékszakasz feszültségmentesített állapotú munkára való átadása és feszültség alá helyezhetősége tekintetében egyszemélyi felelősséggel képviselje az illető hatáskörébe tartozó üzemeltetői távvezetékszakaszon és annak biztonsági övezetében munkát végző összes munkacsoportot az Üzemirányító felé, és az Üzemirányítót a munkacsoportok felé. |
| - Vonali főberendezések | A nagyfeszültségű (120 kV és afeletti) szabadvezetékek és az erőátviteli kábelek. |

## Villamosenergia-forgalom elszámolása során használt fogalmak

| - Elszámolás alapját képező villamos mennyiségek | - Energia [kWh /Elszámolási időszak]; - Mért villamosenergia a mérési ponton vételezett, illetve kiadott villamosenergia mennyisége az elszámolási időszakra vonatkoztatva, amelyeket az elszámolási mérési időintervallum okban mért mennyiségek szolgáltatják. - Jelen ÜSZ hatálya alá tartozó engedélyesekre, kiserőművek üzemeltetőire és Feljogosított fogyasztókra vonakoztatott mért villamosenergia a kijelölt mérési pontokon vételezett, illetve kiadott összes, vagy napszakra bontott villamosenergia mennyisége az elszámolási időintervallumra vonatkoztatva. - Teljesítmény [kW]; - Mért teljesítmény a mérési ponton, az elszámolási mérési időintervallumban mért energiamennyiség alapján meghatározott átlagteljesítmény, - Jelen ÜSZ hatálya alá tartozó engedélyesekre, kiserőművek üzemeltetőire és feljogosított fogyasztókra vonatkoztatott mért teljesítmény a kijelölt elszámolási ponton a meghatározott mérési pontok egyidejű összesített átlagteljesítménye. - Szerződött teljesítmény a Kereskedelmi Szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott lekötött teljesítmény. |
| --- | --- |
| - AVE és NVE Rendszerfelügyelő | Mérésügyi szervezet elnevezése. |
| - Mérőpont | Mérőpont az a pont, ahol egy fizikai mennyiség egyszeresen kerül mérésre. |
| - Erőművi gépegység bruttó teljesítménye | A gépkapcson termelt teljesítmény. |
| - Erőművi gépegység nettó teljesítménye | Az elszámolási pontra vonatkozó eredő betáplált teljesítmény. |
| - Menetrendi teljesítmény | Az elszámolási pontra vonatkozó teljesítmény értékek idősora. |

## Infrastruktúra fogalmai

| - Folyamatirányító rendszer | Alapvetően számítógépekből és számítógépes programokból álló olyan rendszer, amelynek feladata az üzemirányításhoz szükséges információk összegyűjtése, feldolgozása, megjelenítése, illetve a parancsok továbbítása a megfelelő berendezésekhez és az üzemirányítási helyekhez. Legfontosabb elemei az Üzemirányító Központokban lévő folyamatirányító számítógép rendszerek, az alállomási és az Erőművi telemechanikák. A folyamatirányító rendszer saját alrendszerein, illetve más folyamatirányító rendszereken keresztül adatokat gyűjt, illetve szolgáltat az üzemirányítás számára. |
| --- | --- |
| - Különcélú távközlési hálózat | Az Engedélyesek, mint zárt felhasználói csoportot alkotó igénybevevők által a VET 13. § (2) bekezdése szerinti célra létesített és fenntartott távközlési hálózat |

## Teljesítőképesség fogalmak

| - Teljesítőképesség mérleg | Az Erőművi beépített teljesítményekből kiinduló, az Erőművi, a Közüzemi szolgáltatói vagy a VER szinten készített összeállítás (éves, havi, heti, napi, órás, pillanatnyi bontásban), amely a gépegységek üzemállapotának függvényében megadja az igénybe vehető, illetve igénybevett teljesítményt, vagy ezeknek a bontásnak megfelelő időszakra vonatkoztatott átlagát, összehasonlítva a teljesítőképesség igénnyel. |
| --- | --- |
| - Névleges teljesítőképesség | A erőművi gépegység vagy berendezés kötlevelében, illetve adattábláján feltüntetett legnagyobb tartósan igénybe vehető hatásos teljesítmény (gépegység esetén), illetve látszólagos teljesítmény (egyéb berendezés esetén), amelyre azokat méretezték, gyártották. |
| - Beépített teljesítőképesség ¦ BT | - Az Erőműben beépített gépegységek generátorkapcsokra vonatkoztatott, a garancialevélben előírt feltételek mellett szavatolt névleges teljesítőképessége MW-ban. Gépegységen az összekapcsolt turbinát és generátort kell érteni. - A beépített teljesítőképesség meglévő Erőműnél csak bővítés, rekonstrukció vagy leszerelés alkalmával változhat. A kisérleti üzem alatti tényleges teljesítőképességet a teljesítőképesség mérleg csak, mint időszakos többlet teljesítményt tartalmazza. - A /BT/ a működési vagy üzemeltetési engedélyben rögzített. |
| - Állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek eredője ¦ ÁH | - A névleges paraméterek, illetőleg a tervezett üzemi körülmények megváltozása esetén a /BT /-től tartósan fennálló vagy fenntartható teljesítmény eltérés. - Állandó hiány- vagy többletként csak olyan teljesítmény szerepeltethető, amely legalább 12 hónapon keresztül állandó értékű és csak a Rendszerirányítóval való előzetes megállapodás alapján változhat. Ezen a soron kell szerepeltetni: - A tartósan leállított berendezések teljesítményét. - Az állandó jellegű gőzhiányt (amikor is a turbinák gőznyelése nagyobb, mint a kazánok gőztermelő kapacitása). - A hőszolgáltatás miatti hiányt (a hőfogyasztók igénye tartósan nem teszi lehetővé a hőszolgáltató turbinák névleges teljesítményen történő üzemeltetését). - Az erőművi főberendezések tartós meghibásodása miatti kieséseket. - A hűtési elégtelenségek miatti tartós teljesítmény hiányt. - Vízerőművek esetében a tartós vízhiány okozta teljesítmény csökkenést. - A tüzelőanyag minőségének a tervezettől való tartós eltérése miatti teljesítmény hiányt. - A tartósan megengedhető túlterhelést. Megjegyzés: Ez alatt azt a teljesítőképesség növekedést kell érteni, mely a névleges teljesítőképességhez képest a főberendezések fokozott igénybevétele vagy a tervezettől eltérő üzemmód alkalmazása révén, a berendezések károsodása nélkül, naptári naponként legalább négy órán keresztül folyamatosan elérhető. |
| - Rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség ¦ RTA | - Az a legnagyobb, gépkapocsra vonatkozó wattos teljesítmény, amelyet az Erőmű az állandó jellegű teljesítőképesség hiányok, és többletek eredőjének figyelembevételével szolgáltatni tud. - A /BT/-nek a generátor kapcsokra vonatkoztatott, állandó jellegű okok miatt csökkentett és a megengedhető túlterhelésekkel növelt értéke MW-ban. |
| - Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség ¦ RTV | Az a legnagyobb, gépkapocsra vonatkozó wattos teljesítmény, amelyet az Erőmű a meglévő állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek (ÁH) és a változó jellegű teljesítőképesség hiányok (VH) figyelembe vételével szolgáltatni tud. [MW ] RTV= RTA- ÁH- VH |
| - Hőszolgáltatás miatti változó teljesítményhiány ¦ HH | - A villamosenergia-termelésen kívül hőszolgáltatást is folytató Erőmű változó nagyságú teljesítőképesség csökkenése a hőigények kielégítésének kötelezettségéből adódóan. - Általában az alábbi két eset vagy ezek kombinációja lehetséges: - Ha egy Erőmű a hőközüzemi szolgáltató turbógép egységeit /ellennyomású turbina, elvételes ellennyomású turbina, fűtő turbina, elvételes kondenzációs turbina/ hőfogyasztói igény hiányában nem tudja kiterhelni, akkor annál hőszolgáltatás miatti hiány keletkezik. - Kondenzációs turbinákkal is rendelkező Erőművek esetében a kazánkapacitás kihasználása terén elsőbbséget élveznek a hőközüzemi szolgáltató turbinák, illetve az élesgőz szolgáltatás. A hőigények kielégítése után a fennmaradó kazánkapacitás nem minden esetben elegendő a meglévő kondenzációs turbinák üzemeltetéséhez, és így hőszolgáltatás miatti hiány keletkezik. |
| - Időjárás miatti változó teljesítmény hiány ¦ IH | A főberendezések villamos teljesítményének a meteorológiai viszonyok hatására bekövetkező időleges változása [MW ]. Időjárás miatti hiányok és többletek a következő esetekben fordulhatnak elő: - kondenzációs gőzturbináknál a hűtővíz nyári meleg okozta magas hőmérséklete miatti - teljesítőképesség csökkenését okozó - csonkhőmérséklet korlát, - gázturbináknál a beszívott levegő hőmérséklete, illetve a légköri levegő nyomása miatt teljesítmény csökkenés (nyáron), illetve teljesítmény többlet (télen) léphet fel, - részleges hűtővíz hiány, - vízerőműveknél a vízjárás miatti teljesítőképesség csökkenés. |
| - Környezetvédelem miatti változó teljesítmény hiány ¦ KH | Egy termelő egység teljesítőképességének olyan időszakos csökkenése, amikor a főberendezések alkalmasak az előírt teljesítményen történő üzemelésre, de környezetvédelmi okból nem vagy csak csökkentett terhelésen üzemelhetnek, illetve üzemeltetésük a kiszabható bírságok miatt csak lényegesen magasabb költségen lehetséges. Környezetvédelem miatti hiány elszámolásának okai: - Környezetvédelmi berendezés (például: kéntelenítő) időszakos hiánya miatt nem teljesíthető a hatóság által előírt technológiai kibocsátási határértékek betartása. - Az engedélyezett éves össztömeg kibocsátási norma elérése. - Amennyiben az energia ellátás fenntartása érdekében az kiemelten indokolt vagy ha a termelő egység más termelő egységgel történő helyettesítése a kibocsátás általános növekedését okozná, és a hatóság eltekint a kibocsátás korlátozásától, a környezetvédelem miatti hiányon lévő kapacitás is igénybe vehető. Ebben az esetben a Rendszerirányító köteles igazolni az igénybevétel szükségességét. |
| - Tervszerű megelőző karbantartás miatti teljesítőképesség csökkenés ¦ TMK | - A terv szerint meghatározott és egyeztetett időpontban kezdődő és befejeződő javítási, átalakítási munkálatok miatti teljesítőképesség csökkenés MW-ban. - Meghatározásánál lényeges, hogy a karbantartáson levő berendezés mindig azzal a rendelkezésre álló változó teljesítőképességgel /RTV/ legyen figyelembe véve a /TMK/ soron, amilyen teljesítménnyel üzemelni tudna, ha nem lenne karbantartáson. |
| - Igénybevehető teljesítőképesség ¦ IT | Az Erőművekben rendelkezésre álló teljesítőképesség /RTV/ a tervezett karbantartások /TMK/ következtében kieső teljesítőképességgel csökkentett értéke, generátor kapcsokra vonatkoztatva MW- ban. IT=RTV-TMK |
| - Kényszerkiesés ¦ KK | - Üzemzavar, meghibásodás miatti, gépkapocsra vonatkozó teljesítőképesség csökkenés MW-ban. Tervezés során az Erőművek statisztikai alapon meghatározott, az /IT/ %-ában figyelembe vett - feltételezhető kiesésének fedezésére szolgáló - tartalék teljesítmény, amit csak rendszerszinten, a tervezés során kell meghatározni. - Tényként az Erőművekben üzemzavar miatt bekövetkező teljesítőképesség kiesés gépkapocsra vonatkoztatva. |
| - Egyéb teljesítőképesség változás ¦ E | Az eddigiekben nem definiált teljesítőképesség változás gépkapocsra vonatkozó MW -ban. Lehet teljesítőképesség növelő és csökkentő. Tervszinten nem kerül meghatározásra. Egyéb soron kell elszámolni (megfelelő előjellel): - Hőszolgáltatás csúcsra járatását, - Rövid ideig tartó túlterhelést, - Rekonstrukción lévő berendezések üzemi próba alatti rendelkezésre állását, - Tervezettől eltérő /ÁH/ soron tervezett túlterhelést, - Atomerőmű átrakás előtti, kampány nyújtása miatti kényszerű visszaterhelését, - A tervezettől eltérő minőségű tüzelőanyag miatti fokozottabb salakosodás okozta teljesítőképesség csökkenést, - Önfogyasztás tüzelőanyag váltás miatti változását. |
| - Ténylegesen igénybevehető teljesítőképesség ¦ TIT | Az a legnagyobb Erőművi villamos teljesítmény gépkapocsra vonatkoztatva, amely az /IT/, a /KK/ és az /E/ figyelembevétele után a VER számára az Erőműből ténylegesen igénybe vehető (MW). TIT=IT-KK+E |
| - Ténylegesen Igénybevehető Import Teljesítmény ¦ IMPORT TIT | - Külföldi villamosenergia-rendszerből vételezhető vagy ilyen rendszerbe kiadható villamos teljesítőképességek számtani eredője. (MW) - Az import, illetve az export teljesítmény értékét a szerződésben rögzített adatok felhasználásával, a valószínűsíthető kiesések figyelembevételével kell megállapítani. Az /IMPORT TIT/ soron szaldó értéket kell szerepeltetni mind terv, mind tény szinten. |
| - Villamosenergia-rendszer ténylegesen Igénybevehető Teljesítőképessége ¦ VER TIT | Az a legnagyobb villamos teljesítmény, amely a hazai kapacitásokból, valamint a külső teljesítményforrások szaldójából a fogyasztói igények kielégítésére rendelkezésre áll. [MW] A /VER TIT/, valamint az /IMPORT TIT/ összege csak VER szinten értelmezhető. |
| - Forgótartalék teljesítmény ¦ FTT | Az üzemben lévő berendezések ki nem használt teljesítménye, VER szinten a terhelésingadozások felvételére és a frekvencia szabályozására szolgálnak [MW]. |
| - Üzemviteli tartalék teljesítőképesség ¦ ÜT ¦ Üzemviteli tartalék | A váratlan jellegű Erőművi termelés kiesések, a fogyasztói csúcsterhelés és a tervszerű import teljesítmény ingadozások felvételére és a frekvencia szabályozására felhasználható teljesítmény [MW]. |
| - Üzembiztonsági tartalék teljesítmény ¦ Üzembiztonsági tartalék ¦ ÜBT | Az az előírt teljesítmény, amelynek a VER- ben előforduló üzemzavarok és egyéb okok miatti teljesítmény kiesések fedezésére, valamint a VER szabályozására rendelkezésre kell állnia (MW). |
| - Üzembiztosan igénybevehető teljesítőképesség ¦ ÜIT | Az a legnagyobb Erőművi villamos teljesítmény, amely a /TIT/-ből tervszinten az /ÜT/, tényszinten az /FTT/ levonása után a VER fogyasztói által igénybe vehető [MW]. |
| - Átlagos fogyasztói Csúcsterhelés | A feltételezett, illetve tényleges napi fogyasztói csúcsterhelések havi átlaga. [MW] A fogyasztók részéről várható, illetve a tényleges napi maximális teljesítmény igények értékének havi munkanapi átlaga. |
| - Hiány ¦ H vagy Fogyasztói tartalék ¦ FT | Terv szinten, amennyiben az átlagos fogyasztói csúcsterhelés kisebb, mint a /VER ÜIT/, akkor fogyasztói tartalék /FT/ képződik, ha nagyobb, akkor Hiány /H/ lép fel. Tény szinten a fogyasztói tartalék megfelelője a hidegtartalék. Ez a munkanapi csúcsterhelések idején igénybe nem vett teljesítmények havi átlaga. |
| - Erőművi csúcsterhelés ¦ ECS | Az Erőmű gépkapcson termelt összesített villamos teljesítménye a VER fogyasztói csúcsterhelés időpontjában.[MW] |
| - Önfogyasztás ¦ ÖNF | Az engedélyesnek a villamosenergia-termelésével, hőenergia termelésével, a termelő eszközök üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos villamosenergia-felhasználása. Megjegyzés: az ÜSZ vonatkozásában a Termelői működési engedélyektől eltérően a saját tüzelőanyag termelés villamosenergia-felhasználása nem számít bele. |
| - Nettó igénybevehető teljesítőképesség ¦ NIT | Az Erőműben az igénybe vehető teljesítőképességnek /IT/ az egyéb teljesítőképesség változással /E/, valamint az önfogyasztással /ÖNF/ csökkentett értéke.[MW] NIT= IT-E-ÖNF |
| - Kiadható teljesítmény ¦ TITki | Az Erőmű a nettó igénybe vehető teljesítőképességből /NIT/ a kényszerkiesés /KK/ levonása után átadható teljesítmény /MW/. Számszerűleg azonos a ténylegesen igénybe vehető teljesítőképességből /TIT/ az önfogyasztást /ÖNF/ levonva kiadódó teljesítménnyel [MW]. |
| - Primer szabályozási tartalék | A forgó tartalék primer szabályozást biztosító része, melynek fele 15 másodpercen belül, egésze 30 másodpercen belül igénybe vehető, az erőművi egységbe beépített primer szabályozó által és amely tartalék fel és le irányban külön-külön értelmezett. |
| - Szekunder szabályozási tartalék | A szekunder szabályozás céljára rendelkezésre álló forgó tartalék és amely tartalék fel és le irányban külön-külön értelmezett. |
| - 15 perces forgó tartalék | Üzemi frekvencián, a terhelési gradiens figyelembevételével 15 percen belül igénybe vehető forgótartalék teljesítmény és amely tartalék fel és le irányban külön-külön értelmezett. |
| - 15 perces teljesítménytartalék | Üzemi frekvencián, 15 percen belül igénybe vehető tartalék teljesítmény, amelynek összetevői fel irányban a fel irányú 15 perces forgó tartalék, a gyorsan indítható hideg tartalék és a nem korlátozási jelleggel kikapcsolható fogyasztói teljesítmény, le irányba a le irányú 15 perces forgó tartalék, és a bekapcsolható fogyasztói teljesítmény. |

## Üzemi események fogalomrendszere

| - Üzemi események | A VER üzemében bekövetkező valamennyi állapotváltozás vagy beavatkozás. Az üzemi esemény lehet: - Üzemi hiba (nem tervezett üzemi esemény) - Tervezett üzemi esemény - Egyedi, különleges, átmeneti állapot beállítása vagy létrejötte - Rendkívüli üzemi esemény |
| --- | --- |
| - Üzemi hiba | Azon nem tervezett üzemi esemény, amely a villamosenergia-termelés, -átvitel vagy -elosztás tervszerű üzemmenetében nem szándékolt változást eredményeznek. Az üzemi hiba lehet: - Üzemzavar - Fogyasztói kikapcsolódás - Rövid idejű hálózati zavar - Egyéb üzemi hiba - Tüzelőanyag készlet csökkenés |
| - Üzemzavar | Olyan üzemi hiba, amelynek során a VER erőműveiben vagy hálózatain a villamosenergia termelését, termelési készségét, átvitelét, elosztását, szolgáltatását vagy felhasználását korlátozó, illetve megszüntető, vagy az energiarendszer üzembiztonságát súlyosan veszélyeztető esemény következik be. Az üzemzavar lehet: - VER szintű vagy rendszer üzemzavar, - erőművi üzemzavar, - RKI hálózati üzemzavar. |
| - VER szintű vagy Rendszer üzemzavar | Az európai villamosenergia-rendszer egyesülés valamely tagországának hálózatából a VER üzemére kiható vagy a VER-ben bekövetkező olyan üzemi hiba, amely a VER-ben fogyasztói korlátozást, nagymértékű forráskiesést, a VER több részrendszerre bomlását idézi elő, vagy a VER együttműködéséhez szükséges üzembiztonsági szint tartós (fél órán túli) csökkenését okozza, vagy indokolt FTK működéshez vezet. |
| - Erőművi üzemzavar | Az Erőművekben létrejött olyan üzemi hiba, amely a villamosenergia termelését vagy átadását, korlátozza, megszünteti, vagy a menetrend tartását lehetetlenné teszi. |
| - RKI hálózati üzemzavar | Olyan üzemi hiba, amely az átviteli és ÁHBE hálózat főberendezéseinek rendelkezésre állását - annak sérülése, téves működése miatt, korlátozza vagy megakadályozza és ugyanakkor 3 percet meghaladó fogyasztói kieséssel jár. Lehet: - Átviteli hálózat üzemzavara - RKIE hálózat üzemzavara |
| - Fogyasztói kikapcsolódás | Olyan üzemi hiba, amikor a Hálózati engedélyes berendezése a közcélú hálózat tulajdoni vagy kezelési határán túl keletkezett okból kapcsolódik ki, és a kikapcsolódás csak a hibát okozó fogyasztó( ka)t érinti. |
| - Fogyasztói kiesés mértéke (Kiesett villamos energia) | Kezelőszemélyzettel üzemeltetett alállomások esetében az üzemi hiba bekövetkeztét megelőző terhelés leolvasásnál feljegyzett terhelés és az üzemzavar időtartamának szorzata. Egy órát meghaladó üzemzavar esetén az előző, hasonló terhelésű nap megfelelő időpontjaiban feljegyzett terhelés és az üzemzavar időtartamának szorzata. Kezelőszemélyzet nélkül üzemeltetett alállomások esetében a hasonló terhelésű időszakban leolvasott vagy regisztrált terhelés és az üzemzavar időtartamának szorzata. Telemechanizált üzemirányítás esetén az üzemi hiba miatt keletkezett fogyasztói energia-kiesés az Engedélyes üzemirányítását támogató számítógép számított értéke. |
| - Rövid idejű hálózati zavar | Rövid idejű hálózati zavar nak minősülnek a 3 percet nem meghaladó, fogyasztói kieséssel járó üzemi hibák, különösen: - a visszakapcsoló automatikák holtidejét meg nem haladó kikapcsolódás. - a mereven földelt csillagpontú hálózatokon azon eredménytelen visszakapcsolás, amely következményeként a holtidőtől eltekintve fogyasztói kiesés nem keletkezik. - a nem szünetmentes átkapcsoló automatikák és transzformátor visszakapcsoló automatikák eredményes működése. |
| - Egyéb üzemi hiba | Kikapcsolással/kikapcsolódással vagy az üzembiztonság csökkenésével járó azon üzemi hibák, amelyek RKI hálózatot vagy Erőművet érintenek és nem okoznak fogyasztói kikapcsolódást, illetve határérték-túllépést. Az egyéb üzemi hiba lehet: - üzemen kívüli állapotba kerülés, - infrastrukturális eszközrendszer hibája. |
| - Üzemen kívüli állapotba kerülés | Az üzembiztonságot csökkentő olyan üzemi hiba, amikor egy RKI hálózati vagy Erőművi főberendezés kiesik vagy kikapcsolják, de ez nem vonja maga után sem fogyasztókiesését sem az üzemben maradó hálózat túlterhelődését, és a kiesés után üzemben maradó rendszer - az (n-1), egyes esetekben az (n-2) biztonság megszűnésének kivételével - továbbra is kielégíti az előírások szerinti műszaki követelményeket. |
| - Infrastrukturális eszközrendszer hibája | Mindazon események, amelyek az Üzemirányító központokban, Erőművekben, alállomásokban az infrastrukturális eszközrendszer elemeinek meghibásodását, téves működését, működésének elmaradását, az üzemkészségének megszűnését, és ezáltal a főberendezés üzembiztonságának csökkenését okozzák. |
| - Tüzelőanyag készlet csökkenés | Tüzelőanyag-ellátás terén fellépő olyan esemény, amelynek következtében az Erőmű tüzelőanyag készlete várhatóan tartósan a vonatkozó jogszabályban megjelölt normatív energiahordozó készlet szint alá csökken. |
| - Tervezett üzemi esemény | Az üzemeltető szándékának megfelelően bekövetkező üzemi esemény, amely lehet: - Tartalékban állás - Próbaüzem - Tervszerű kikapcsolás |
| - Tartalékban állás | Erőművek és alállomások főberendezéseinek és a távvezetékeknek olyan üzemállapota, amikor azok nincsenek a hálózatra kapcsolva, de üzeminek vannak nyilvánítva és külön utasításra történő üzembevétellel igénybe vehetők. |
| - Tervszerű kikapcsolás (üzemszünet, karbantartás) | Főberendezések olyan előre programozott (éves, havi) munkaterv alapján végzett üzemen kívül helyezése (leállítása, kikapcsolása, feszültségmentesítése), amikor a műveletek megtervezésére és a kész terv előzetes ellenőrzésére és engedélyezésére, egyeztetésére, fogyasztók kiértesítésére megfelelő időtartam áll rendelkezésre. A tervszerű kikapcsolás, karbantartás lehet: - erőművi - hálózati |
| - Erőművi tervszerű karbantartás / kikapcsolás | Erőművi főberendezések tervszerű kikapcsolása, amelynek oka lehet: - karbantartás, - állandó hiány, - kényszer tartalékban állás. |
| - Erőművi karbantartás | A berendezések tervszerű, megelőző állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése, esetenként az üzemi hiba megelőzése (üzemzavart megelőző karbantartás), a karbantartás lehet: - erőművi nagyjavítás - erőművi kisjavítás |
| - Erőművi nagyjavítás | Az a rendszeresen visszatérő karbantartási munka, melynek során a berendezés - a hozzá tartozó segédberendezéseket is beleértve - a szükséges mértékig szétszerelésre és átvizsgálásra kerül, azzal a céllal, hogy a következő nagyjavításig az előírt jellemzőkkel és üzemkészséggel működjön. |
| - Erőművi kisjavítás | A nagyjavítások közti időszakban végzett olyan karbantartási munka, amelynek során a berendezés egyes részeit átvizsgálják, tisztítják, szétszerelik és javítják. |
| - Kényszer tartalékban állás időtartama | Az az időtartam órás értékre kerekítve, amely alatt a főberendezés műszakilag üzemkész, de egyéb külső körülmények (tüzelőanyag hiány, időjárási körülmények, gőzigény hiánya) miatt nem tartható üzemben. |
| - Hálózati tervszerű kikapcsolás | Hálózati főberendezések tervszerű kikapcsolása, amely lehet: - hálózati engedélyes, üzemirányító vagy az RKI hálózathoz csatlakozó berendezés üzemeltetője kérésére történő tervszerű kikapcsolás (TK), amelynél fogyasztói, illetve erőművi zavartatás esetén a hálózati engedélyes Üzletszabályzatában meghatározott kiértesítés vagy közhírré tétel – a tervezett kikapcsolási időhöz képest - időben megtörtént. - Hatósági vagy más (idegen) kérésére, illetve nemzetközi kooperációs hálózat külföldi üzemeltetője, üzemirányítója kérésére végzett tervszerű kikapcsolás (E), amely előre tervezett, egyeztetett, jóváhagyott módon biztonsági okból, a kikapcsolást kérő szándéka, igénye teljesítése céljából szükséges. |
| - Üzemi tartalék | Az az üzemirányítói rendelkezési körbe tartozó üzemi főberendezés, amely bekapcsolásra alkalmas, de üzemirányítói mérlegelés eredményeként nem kerül bekapcsolásra. |
| - Üzemzavari tartalék | Az a főberendezés, amely normáltól eltérő üzemállapotban üzemeltetői / üzemirányítói döntés eredményeképpen bekapcsolható (általában csökkent minőségi paraméterekkel jellemezhető berendezés) |
| - Egyedi, különleges, átmeneti állapot beállítása vagy létrejötte | Olyan üzemi esemény, amely előre megtervezett módon kerül végrehajtásra vagy megy végbe, és amely lehet: - Korlátozás - Különleges üzemállapot - Próba, mérés - Zárlatkorlátozás miatti üzemállapot |
| - Hatósági korlátozás | A 281/2002. (XII.21.) Kormányrendelet illetve a Krízisterv alapján krízis esetén elrendelhető fogyasztói terhelés korlátozás |
| - Üzemzavari korlátozás | Automatikák által megvalósított önműködő vagy kézzel indítható fogyasztói korlátozás, amely lehet: - Frekvenciafüggő terheléskorlátozás (FTK) - Frekvenciától független korlátozás (FKA) |
| - Frekvenciafüggő terheléskorlátozás ¦ FTK | Olyan frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatikákkal megvalósított önműködő fogyasztói korlátozás, amely a termelés és fogyasztás egyensúlyának helyreállítása érdekében a beállított frekvencia és késleltetés elérése esetén működik. |
| - Frekvenciától független korlátozás ¦ FKA | A fogyasztói terhelést csökkentő, a frekvencia értékétől függetlenül működő automatika rendszer, amely – élesített állapotban - előre meghatározott üzemi események bekövetkezésekor automatikusan működhet és a Rendszerirányító saját hatáskörében kézi indítással is működtetheti. |
| - Különleges üzemállapot | Nemzetközi együttműködési célzattal kialakított, előre megtervezett olyan üzemállapot, amikor a VER egy része sugaras összeköttetésen keresztül országhatáron kívülre táplál, vagy onnan vételez. Lehet: - irányüzem, - szigetüzem. |
| - Irányüzem | A VER-rel párhuzamosan kapcsolódó országhatáron túli szigetüzemi hálózati berendezés ekkel megvalósított energiacsere ellátás(kitáplálás) |
| - Szigetüzem | A VER-től leválasztott módon üzemelő berendezésekkel megvalósított energiacsere külső energiarendszerrel (vételezés) |
| - Próba, vizsgálat | Vizsgálatok elvégzése érdekében kialakított üzemállapot, amely vizsgálat lehet: - Üzemi próba - Zárlati próba - Vizsgálat |
| - Üzemi próba | Az első üzembehelyezést megelőző vagy az üzemben volt berendezéseken később szükségessé váló olyan műveletek, amelyek a berendezések részleges vagy teljes üzembevételével járnak, de nem céljuk a berendezésnek vagy berendezés résznek a termelési célú üzembevétele, hanem csupán azok kipróbálása. |
| - Vizsgálat (Mérés) | A főberendezések normál üzemmenetében átmeneti változtatást igénylő üzemi esemény. |
| - Zárlati próba | A főberendezések normál üzemmenetében átmeneti változtatást igénylő és a főberendezést fokozottan igénybe vevő üzemi esemény. |
| - Zárlatkorlátozás miatti üzemállapot | A zárlati áramok korlátozása érdekében kialakított üzemállapot. |
| - Rendkívüli üzemi esemény | Rendkívüli üzemi eseménynek kell tekinteni a következőket, amennyiben azok a villamosenergia-termelés, -átvitel vagy -ellátás folyamatát veszélyeztetik: - Munkabaleset (közzétett, vagy igazolt hivatalos minősítés alapján): - halálos, - tömeges (kettőnél több személy), - villamos ív okozta súlyos égés, - Tűz - véletlen (elismert), - szándékos (bizonyított), - Környezetszennyezés (káros anyag kibocsátás) - jelentős (közzétett, vagy igazolt hivatalos minősítés alapján), - saját, - idegen, - nem jelentős (elismert), - saját, - idegen, - Erőszakos cselekmény (közzétett, vagy igazolt hivatalos minősítés alapján), - bombariadó, - terrorcselekmény, - Károkozás /rongálás, - szándékos (bizonyított), - gondatlan magatartásból eredő, rendkívüli üzemi eseményeket előidéző magatartások (elismert), - Időjárás okozta esemény (közzétett, vagy igazolt hivatalos minősítés alapján), - tartós nagy hideg, - hőség, - vihar, orkán erejű szél, - nagy mennyiségű csapadék (eső, hó, hulló jég, ónos eső, zúzmara), - Természeti csapás (közzétett, vagy igazolt hivatalos minősítés alapján), - árvíz, áradás, belvíz, - jegesedés, - alacsony vízállás (folyó vagy állóvíz), - magas vízállás (folyó vagy állóvíz), - villámcsapás, - gázkitörés, - földrengés, - földcsuszamlás, - sziklaomlás, - beomlás, - süllyedés. - Sztrájk, tüntetés (engedélyezett) - Az automatikus-, a Rendszerirányító -, illetve a hatóságok (pl. egészségügyi, járványügyi, környezetvédelmi) és/vagy rendészeti szervek által elrendelt korlátozások és kikapcsolások. - A más országban kialakult kaszkádbomlás (black-out) hatására a VER-ben bekövetkező erőmű- (blokk, gép), vagy fogyasztói kiesés, túlterhelődés, határérték túllépés, lengés, szigetüzemi-, irányüzemi leválás. |

## Határmetszékek szabad szállítási kapacitásának fogalmai

| - NTC (Net Transfer Capacity): | Két szomszédos szabályozási zóna között megengedhető legnagyobb teljesítménycsere, a hálózatra vonatkoztatott n-1 elv és a biztonsági tartalék figyelembevételével [MW] NTC = TTC_ - TRM |
| --- | --- |
| - TTC (Total Transfer Capacity): | Két szabályozási zóna között megengedhető teljesítménycsere, figyelembe véve az n-1 elve t [MW] |
| - TRM (Transmission Reliability Margin): | Biztonsági tartalék (erőművi blokkok egyszeres kiesésének hatása, rendszerszintű szolgáltatáso khoz a szabályozási tartalékok hálózati szempontok szerinti igénybevehetősége, adat bizonytalanság) [MW] |
| - ATC (Available Transfer Capacity): | Két szabályozási zóna között szabadon felhasználható teljesítménycsere lehetőség, a már meglévő szállítási jogok figyelembevételével [MW] ATC = NTC - AAC |
| - AAC (Already Allocated Capacity): | Már elfogadott, kiosztott (folyamatban lévő szállítások) teljesítménycsere, szállítási jogok nagysága [MW] |
| - OTDF (Outage Transfer Distribution Factor): | Egy hálózati elem érintettségének a mértéke az A és B rendszerek közötti szállítás esetén, egy hálózati elem vagy termelő kiesése után [%] |
| - PTDF (Power Transfer Distribution Faktor) | Azt mutatja meg, hogy az egyes szabályozási területek közötti szállítások hogyan oszlanak el/meg a párhuzamosan járó rendszerben. Megjegyzés: Szállítás Eloszlási/Megoszlási Tényező (Két energiarendszer közötti villamosenergia forgalom érintettségének mértéke az A és B rendszerek közötti szállítás egységnyi növelése esetén.) |

## Fogalmak a rendszerszintű szolgáltatásokhoz

| - Feszültség-átadási pont (átadási pont) | A feszültség-átadási pont az átviteli hálózati feszültségszabályozás határpontja az elosztó hálózatirányába, és amely a transzformátorhoz legközelebbi feszültségmérési pont a 400/120 vagy 220/120 kV-os transzformátor 120 kV-os oldalán. |
| --- | --- |
| - Black Start | A black start egyes termelők, üzemeltetők azon képessége, hogy külső feszültség nélkül tudják indítani termelő berendezéseiket, képesek a kiadott feszültség és teljesítmény szabályozására és a frekvencia tartására. |
| - Üzemzavari tartalék | Üzemkész, indítás után gyors terhelésfelfutású termelőegység. |
| - Rendszerterhelés | A rendszerterhelés az a forrás oldali igénybevételre összesített terhelés, amelynek összetevői a rendszerszintű üzemirányításba bevont erőművi gépegységek gépkapcson kiadott teljesítménye, az alkooperációs (rendszerszintű üzemirányításba nem bevont) gépegységek gépkapcson kiadott teljesítménye és a határkeresztező szállítások irányhelyes összegéből eredő import teljesítmény. |
| - Primer szabályozás | A primer szabályozás az erőművi gépegységnél rendelkezésre álló forgótartalék olyan aktiválása, amely a névleges frekvenciától eltérő üzemi frekvencián, a frekvencia-eltérés mértékétől és előjelétől függő (névlegesnél kisebb frekvencián növelő, névlegesnél nagyobb frekvencián csökkenő) irányban automatikusan, legfeljebb 30 sec válaszidővel módosítja a kiadott teljesítményt és amely által a rendszerszintű szabályozás célja a kismértékű frekvencia-ingadozások, eltérések folyamatos minimálása. (Megfelel a 2.9.9 OH: Primer szabályozás értelmezésnek) |
| - Szekunder szabályozás | A szekunder szabályozás az erőművi gépegységnél rendelkezésre álló forgótartalék olyan aktiválása, amelynél a gépegység képes a Rendszerirányító által küldött gyakori (elszámolási mérési időintervallum tól független) fel –vagy le írányú teljesítmény célérték-parancs fogadására, 0.5-5 perces válaszidejű követésére, és amely által a rendszerszintű szabályozás célja a frekvencia-eltérés megszüntetése és a határkeresztező export-import teljesítmény, illetve villamosenergia szaldó menetrendi értéktől való eltérésének minimálása. (Kielégíti a 2.9.10 OH: Szekunder szabályozás rendszerszintre értelmezett megfogalmazását, követelményét) |
| - Perces szabályozás | A perces szabályozás olyan – üzemelő termelőegységnél vagy fogyasztónál rendelkezésre álló, legalább 10MW/15 perc változási sebességgel megvalósuló - tartalék-aktiválás, amelyhez a Rendszerirányító az igénybevétel tényleges megkezdése előtt legalább 15 perccel (megállapodás esetén ennél kisebb előretartással) értesíti az üzemeltetőt, a fel- vagy leirányú szabályozási igénybevétel egy vagy több elszámolási mérési időintervallum ra vonatkozik (elszámolási mérési időintervallum onként egy-egy átlag teljesítménnyel megadott energiamennyiség), és amely szabályozás rendszerszinten a szekunder szabályozást támogatja, a szekunder szabályozási tartalékot növeli. (A 2.9.11 OH: Tercier szabályozás kategóriába tartozik) |
| - Órás szabályozás | Az órás szabályozás olyan - üzemelő termelőegységnél, fogyasztónál vagy üzemkész, indítható termelőegységnél, kikapcsolható fogyasztónál rendelkezésre álló, legalább 10 MW -ot - elérő tartalék igénybevétele, amely tartalék aktiválása 15 percnél hosszabb időt igényel, és amely szabályozás rendszerszinten a perces szabályozást támogatja, esetenként az előre látható nagyobb mértékű teljesítményhiányt vagy -többletet kiküszöböli vagy mérsékli. |
| - OH: Primer szabályozás (Primary Control /Frequency Control /) | Gépegységhez rendelt automatikus turbinaszabályozás, amelynek célja a turbinateljesítmény változtatása a frekvenciának az alapjeltől való eltérése esetén az eltérés minimálása érdekében. |
| - OH: Szekunder szabályozás (Secondary Control / Load-Frequency Control /) | Központi automatizált (1-5 sec ciklusidejű, arányos-integráló típusú) szabályozási funkció a területi szabályozási hibának (amelynek komponensei a csereteljesítmény és a frekvencia menetrendtől való eltérése) a felelősségi elv alapján történő minimálása (illetve megszüntetése) és a primer szabályozási tartalék visszaállításának a céljából. |
| - OH: Tercier szabályozás ( Tertiary Control) | Központi irányítású szabályozási funkció a szükséges szekunder szabályozási tartalék visszaállításának és optimális megosztásának céljából, a gépegységek, illetve fogyasztók menetrendjének (termelési célértékek, illetve fogyasztói vételezések) automatikus vagy kézi megváltoztatásával, gépegységek indításával, illetve leállításával, csereteljesítmény-menetrend változtatásával, fogyasztók lekapcsolásával. |
| - OH:Szinkronidő szabályozás (Time Control) | A szinkronidő szabályozás célja a szinkronidő és a koordinált nemzetközi világidő (UCT) közötti eltérés megszüntetése a szinkronterületen, amely szabályozás során minden szabályozási terület rendszerirányítója a csereteljesítmény-frekvencia szabályozás frekvencia célértékét egységesen és meghatározott időtartamra átállítja, a primer szabályozásba bevont gépegységek frekvencia-alapjelének változatlanul hagyása mellett. |

# MINŐSÉG, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

## Általános követelmények

    - A rendszerirányítás minőségbiztosítása megkívánja, hogy az egyes irányítási szintek folyamatai egyedileg és egymás közötti kapcsolataikban is szabályozottak, ellenőrzöttek és teljes körűen dokumentáltak legyenek.

    - A termelés, átvitel, elosztás minőségbiztosítása

      - a hálózati engedélyeseknek rendszeres mérésekkel folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a villamosenergia minőségét,

      - az ÜSZ hatálya alá tartozókkal együttműködve meg kell tenni a lehetséges és szükséges lépéseket azon hibák és zavarok kiküszöbölésére, amelyek káros hatással vannak a mások által termelt, átvitt, elosztott villamosenergia minőségére,

      - a fogyasztóknak szolgáltatott, illetve a fogyasztók által vételezett villamosenergia minőségének ellenőrzésére a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség illetékes,

      - a Fogyasztókkal kötött közüzemi - vagy külön szerződésekben szükség esetén meg kell határozni a fogyasztói berendezések hálózati visszahatásának megengedett legnagyobb értékét, továbbá a visszahatás csökkentésére szolgáló műszaki megoldásokat.

## Termékminőség és termékfelelősség

    - A villamosenergia, az 1993. évi X. törvény (a termékfelelősségről) 1.§.(1) bek.-e szerint: termék.

Megjegyzés: A fogyasztó a terméket – a kereskedelemben is beszerezhető készülékekkel – rendeltetésszerűen sokféle célra használhatja. A nem kereskedelmi forgalomban beszerzett és/vagy minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező készülékek használata, továbbá a villamosenergia más célra, más eszközzel bármely módon való igénybevétele, a feszültség alatt álló villamos berendezések megközelítése, érintése, valamint e berendezések nem szakemberrel történő ellenőrzése, szerelése, kivitelezése VESZÉLYES lehet, emiatt az ÜSZ hatálya alatt állók nem vonhatók felelősségre!

    - A termék műszaki jellemzőit, mérhető minőségét a Termelők, a kiserőmű üzemeltetők, az Üzemirányító (k), a hálózati engedélyesek és a rendszerhasználók együttes tevékenysége határozza meg. A termék minőségéért együttes felelősséggel tartoznak.

    - A termék hibája által a Fogyasztónak okozott igazolt kárért közvetlenül ahhoz a hálózati engedélyeshez kell fordulni, akinek a hálózatára csatlakozik az adott fogyasztó.

    - Az érintett hálózati engedélyes a termékfelelősséget átháríthatja adott Termelő -, Kereskedő-, Üzemirányító -, az Átviteli-, más Elosztói engedélyes, rendszerhasználó, fogyasztó (k) felé.

    - A kártérítés más együttműködőkkel (termelő, kiserőmű üzemeltető, kereskedő, üzemirányító, rendszerhasználó) a közrehatás, vagy a kockázatvállalás arányában megosztható.

## Rendszer (termelés – átvitel - ellátás) minősége

    - A villamosművek együttműködési folyamataiban a minőség értelmezése túllép a termék műszaki jellemzőinek előírt teljesítésén. Minőségi célnak kell tekinteni a villamosenergia-ellátás követelményeinek legkisebb költség ű folyamatos és a fogyasztók igényeinek lehetséges tartós kielégítését.

    - Az ellátás minősége három alapvető tényezőn múlik:

      - a villamosenergia-rendszer (termelés - átvitel - ellátás) minősége, amely összefügg az adott [igényelt] nagyságú teljesítmény adott [igénylő] helyen való folyamatos – korlátozásmentes- rendelkezésre állásával,

      - a feszültség minősége (amely tartalmazza a feszültség effektív értékének, a frekvenciájának, a hullámalakjának, a fázismennyiségek közötti szimmetriának tűrési határok között tartását),

      - a rendszer hálózati frekvenciája (amely tükrözi a rendszeregyesülés termelés-fogyasztás egyensúlyát).

    - Az ellátás minőségének biztosítását megalapozza a megfelelő rendszerfejlesztés és kialakítás, valamint a rendszer üzemeltetése.

    - A minőségbiztosításhoz lényeges a fogyasztás előzetes felmérése és az ez alapján történő tervezés, amelyhez fontos tényezők:

      - a hálózatok üzemállapota,

      - az automatizáltság szintje,

      - a kezelő- és üzemirányítási személyzet képzettsége, gyakorlata,

      - a stabilitási határok,

      - a terhelési korlátok,

      - a relévédelmi és automatika rendszer és annak beállítása,

      - a karbantartások tervezése, optimalizálása,

      - az adatok, dokumentációk naprakész állapota és

      - a különböző szimulációs modellek pontossága.

    - A VER valamennyi engedélyesére és azok minőségirányítási rendszerére kiterjedő, teljes körű műszaki- jogi-, közgazdasági-, infrastrukturális szabályozást, eljárásrendet, ellenőrzést és dokumentálást kell megvalósítani.

## Minőségirányítás követelményei

    - A VER fejlesztésével, üzemvitelével kapcsolatos tevékenységeket a minőségirányítási rendszer követelményei alapján kell végezni.

    - Követelmény, hogy a Termelői engedélyes(ek), az Üzemirányító (k) és a hálózati engedélyes(ek) saját minőségirányítási rendszert alakítsanak ki, tartsanak fenn, azt folyamatosan fejlesszék.

    - Az alkalmazott minőségirányítási rendszer feleljen meg az ISO 9001:2000 szabványsorozat ajánlásaiban szereplő irányelveknek és azok tartalmi követelményeinek.

    - Atomerőmű esetén a 108/1997. (VI.25.) számú Kormányrendelettel életbe léptetett Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 2. kötetének (Atomerőművek Minőségbiztosítási Szabályzata) követelményei az irányadóak, emellett az ISO 9001:2000 tartalmi követelményeinek is teljesülni kell.

    - A kialakított minőségirányítási rendszer folyamatainak összessége nyújtson kielégítő szabályozást a Rendszerirányítói folyamatok minőségére és az azokat befolyásoló, rendszerirányítást támogató folyamatokra.

    - A minőségirányítási rendszer helyezze előtérbe a megelőző és helyesbítő tevékenységeket, amelyekkel elkerülhetők a hibák és nehézségek az Üzemirányítókhoz, a hálózati üzemeltetőkhöz és a Termelői engedélyesekhez kapcsolódó folyamatokban, különös tekintettel a környezet védelmére.

## Előírások a villamosenergia-termelés, átvitel, ellátás minőségi jellemzőire

    - Termelés

      - Minden Termelői engedélyes, kiserőmű üzemeltető rendelkezzen megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy a kiépítéshez szükséges MEH által jóváhagyott tervezetével.

      - A menetrendadásra kötelezett Termelőnek és kiserőmű üzemeltetőnek a minőségirányítási rendszerében - az adott villamosenergia-termelési technológiához illeszkedően –ki kell alakítania a menetrendtervezésre, a menetrend megtartásának ellenőrzésére és a menetrendtől való eltérés minimálásra vonatkozó követelményeket, eljárásokat.

    - Villamosenergia átvitel, elosztás és rendszerirányítás

      - A villamosenergia műszaki, minőségi kritériumai "A közcélú elosztó hálózatokon szolgáltatott villamosenergia feszültség-jellemzői" ajánlást tartalmazó MSZ EN 50.160:1995 Szabvány szerint határozhatók meg.

      - Mivel a határon keresztül vételezett, vagy a Termelői engedélyestől átvett, a hálózaton keresztül átvitt és elosztott energiában meglévő zavartartalom döntő része eljut az egyes rendszerhasználókig, ezért az energia minőségi megítélésében is a 3.5.2(A) pontban hivatkozott szabvány szerinti jellemzőket szükséges alkalmazni.

      - A minőség megítélését az energia átadási-átvételi pontjain, szerződésben meghatározott mérési pontokon kell elvégezni, ezeket a Kereskedelmi szerződések tartalmazzák, melyekben a 3-1. Táblázat értékeit figyelembe kell venni.

      - Az Elosztó hálózati engedélyesek közötti, vagy a Termelői- és a hálózati engedélyesek közötti villamosenergia átadás-átvételének minőségbiztosítását Üzemviteli Megállapodásban kell rögzíteni, a kereskedelmi engedélyesek a fogyasztóik igénye alapján velük, illetve a Termelői engedélyesekkel kötött Kereskedelmi szerződéseikben rögzíthetik az átadás-átvétel minőségbiztosítását.

      - Frekvencia

        - A frekvencia névleges értéke 50 Hz, a megengedhető eltérés 50 Hz ± 20 mHz a megfigyelési időtartam 100 %-ában. A megfigyelési időtartam egy hétre vonatkozik, a 10 másodperces mérési időtartamok középértékének figyelembevételével.

      - Feszültségtartományok lassú változásokhoz:

| Hálózati feszültség Un (kV) | Hálózati feszültséghatárok |  |
| --- | --- | --- |
|  | Legkisebb (kV) | Legnagyobb (kV) |
| 120 | 108 | 138 |
| 120(*) | 114 | 134 |
| 220 | 189 | 244 |
| 400 | 380 | 420 |
| 750 | 697 | 787 |

3-1. Táblázat Feszültségtartományok a mérési pontokon

120 (*): 120 kV-os feszültség- átadási pontok

        - Normál üzemi körülmények esetén a feszültség értékét az egyhetes megfigyelési időtartam 100 %-ában a 10 perces átlag effektív értékek figyelembevételével a 3-1. táblázatban meghatározott feszültségtartományban kell tartani.

      - Feszültség kimaradások

        - Az átadás-átvételi pont (ok) üzembiztonságának egyedi megítéléséhez az Átviteli hálózati engedélyesnek éves rendelkezésre állási statisztikát kell készítenie a tárgyévet követően február 28-ig, melyet a Rendszerirányító és az Elosztó hálózati engedélyesek rendelkezésére kell bocsátania.

        - A feszültség kimaradásainak (üzemzavarok, tervszerű kikapcsolások), valamint a tápfeszültség letörések esetenkénti értékelését a szerződő feleknek az ÜSZ-nek, a Kereskedelmi szerződésnek, az Üzemeltetési szerződésnek és az Üzemviteli Megállapodásnak megfelelően kell elvégezni.

      - Vezetett zavarok:

        - felharmonikusok és közbenső harmonikusok,

        - villogás (flicker),

        - feszültség gyors változásai,

        - feszültség aszimmetria.

      - A vezetett zavarok koordinációjára és összegzési szabályaira vonatkozó nemzetközi ajánlásokat a 3.5 Melléklet tartalmazza.

      - A Közüzemi nagykereskedő és/vagy a villamosenergia-kereskedő a nemzetközi, és a Közüzemi szolgáltatói átadás-átvételi helyeken a szerződő féllel közösen minden egyes átadás-átvételi helyen köteles a vezetett zavarok mértékére, irányára és határérték túllépésekor a zavarok forrásainak megállapítására méréseket végezni, vagy végeztetni.

      - Az engedélyesek a mérések alapján kötelesek figyelemmel kísérni a saját hálózatukról, külföldről, az Erőművektől és a Közüzemi szolgáltatótól eredő zavarokat. Ha a nemzetközi gyakorlatban elfogadott értékeket felső határként tekintve túllépés történt, akkor csökkentésükre, a zavar forrásától függően, összehangolt intézkedéseket kell kezdeményezniük.

      - A zavartatás megengedett mértékeként az átadás-átvételi pont feszültségszintjére vonatkozó értéket kell figyelembe venni. Ha az átadás-átvételi ponton több átvevő van, akkor az átadás-átvételi feszültségszintre vonatkozó megengedett zavar mértékét az egyidejűleg igénybe vett teljesítményértékek arányában kell felosztani, figyelembe véve az átadás-átvételi ponton való áthatolás (vezetés) lehetőségét és a mögöttes hálózat műszaki jellemzőit.

      - A mérések az MSZ EN 61.000 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 4. és 7. része, valamint az MSZ IEC 868 Villogásmérő - üzemi és tervezési jellemzők alapján történjenek.

      - A villamosenergia MSZ EN 50.160 sz. ajánlás szerinti további jellemzőit az illetékes hálózati engedélyesnek időszakosan, az elfogadhatósághoz igazodó statisztikai elvek alapján lefolytatott mérésekkel kell ellenőrizni.

      - Az Átviteli hálózat főbb elemeinek (transzformátorok, távvezetékek, valamint transzformátor-távvezeték blokkok) rendelkezésre nem állását a következő módon kell meghatározni:

TRN‰ =TRn éves (óra)  x 1000N x 8760 (8784) óra 3-1. Képlet TRN‰

Ahol: TRN éves = az engedélyes hatáskörébe tartozó hálózati elemek rendelkezésre nem állásának éves összes ideje

N=az engedélyes hatáskörébe tartozó hálózati elemek száma

      - A TRN mutató számítása során figyelmen kívül kell hagyni:

        - a 750 kV-os berendezéseket, mert kis számuk és egyéb nemzetközi hatások miatt nem alkalmasak statisztikai adatképzésre,

        - az Erőmű blokk-vezetékeket, mert azok üzemkészségét alapvetően Erőművi paraméterek határozzák meg,

        - a nem üzemeltető kérésű és érdekű kikapcsolásokat, még akkor is, ha a kikapcsolás alatt az üzemeltető is végez a berendezéseken munkát,

        - azokat a kikapcsolásokat, amelyekre egyedi, rendszeresen nem ismétlődő nagy munkák miatt kerül sor.

        - azokat az üzemzavarokat, amelyek rendkívüli körülmények fellépése miatt következtek be: ide kell sorolni az egyedi (pl. tűzeset, árvíz-, szélvihar-, földrengés vagy egyéb természeti csapás miatt bekövetkezett) üzemzavarokat.

      - A számítás alapjául a Rendszerirányító napi jelentése szolgál. A pontos és ellenőrizhető adatbázis megteremtése érdekében a Rendszerirányító köteles naplózni azt az időpontot is, amelytől kezdve egy, a jelen statisztikába beszámító Átviteli hálózati elem üzemi tartalékba kerül vagy onnan kikerül. Egyéb esetekben a feszültség alá helyezés, illetve a kikapcsolás időpontja a mértékadó.

      - A rendelkezésre nem állás (TRN‰) megengedett - az Átviteli hálózatra átlagolt - számszerű értéke 10 ezrelék, amelyen belül az üzemzavar miatti rendelkezésre nem állás nem lehet nagyobb, mint 3,5 ezrelék.

      - A rendszerirányítás minőségirányítása megkívánja, hogy az egyes irányítási szintek folyamatai egyedileg és egymás közötti kapcsolataiban is szabályozottak, ellenőrzöttek és teljes körűen dokumentáltak legyenek.

## Nemzetközi és hazai általános követelmények

    - Az ÜSZ hatálya alá tartozók egymással egyeztetett és összehangolt minőségügyi rendszerrel kell, hogy rendelkezzenek, vagy annak kidolgozott, a MEH által jóváhagyott tervezetével.

    - A minőségpolitikában kitűzött célok legyenek összhangban az UCTE -OH, atomerőművek esetén az IAEA, (NAÜ) követelményeivel és ajánlásaival.

    - Azoknak az engedélyeseknek, akik még nem rendelkeznek minőségirányítási rendszerrel, a szerződéses partnereik felé külön kérésre nyilatkozatot kell tenniük, amelyben rögzítik a minőségirányítás iránti elkötelezettséget, valamint a minőségirányítási rendszerük bevezetésének a Hivatal által jóváhagyott ütemtervét.

# RENDSZERTERVEZÉSI, RENDSZERFEJLESZTÉSI ELŐÍRÁSOK

## Bevezetés

    - Rendszerirányító feladata a rendszerszintű mérlegek, az erőművi teljesítőképesség ek és a fogyasztói terhelések, a hálózatkapacitások várható alakulásának figyelemmel kísérése és a rendszerfejlesztések szükség szerinti kezdeményezése.

    - Az országos villamosenergia-igényekkel, az átviteli és elosztói hálózatok szükséges bővítésével kapcsolatos elemzéseket a Rendszerirányító készíti el a Közüzemi nagykereskedő, Közüzemi szolgáltatók, hálózati engedélyesek, Feljogosított fogyasztók, Kereskedők és Termelői engedélyesek bevonásával, a résztvevők kölcsönös és az ÜSZ-ben rögzített adatszolgáltatása alapján.

    - A Közüzemi nagykereskedő, a Közüzemi szolgáltatók, a Villamosenergia-kereskedők, a Feljogosított fogyasztók, a Termelői engedélyesek és a hálózati engedélyesek a Rendszerirányító e feladatainak elvégzéséhez szükséges adatokat kötelesek megadni az ÜSZ-ben meghatározott adatszolgáltatások alapján.

    - Jelen 4. fejezet átviteli engedélyesre vonatkozó előírásait az átviteli engedélyes és a Rendszerirányító együttműködésének rendjét szabályozó 1.3.8 szakasz értelmében kell alkalmazni.

## A teljesítménymérleg tervezése

    - A Rendszerirányító köteles arra törekedni, hogy a magyarországi villamosenergia- ellátáshoz szükséges szabályozási és üzembiztonsági tartalékok - tartaléktartási előírások és kötelezettségek szerinti - teljesítőképessége közép és hosszútávon rendelkezésre álljon.

    - A Rendszerirányító köteles felmérni a magyarországi fogyasztók hosszú távú villamosenergia- és teljesítményigényét. A Rendszerirányító a várható igények alapján meghatározza a szükséges erőművi teljesítőképesség eket, meghatározza, hogy az erőművi teljesítőképességnek milyen a kívánatos összetétele, és ez milyen hatásokkal bír az országos energiamérlegre. A tevezési folyamat eredménye a közép- és hosszútávú forrásoldali kapacitásterv. A felmérést legalább 15 évre előre tekintően kell elkészíteni, és azt nyilvánosságra kell hozni.

    - Az igényfelméréshez a Közüzemi Szolgáltatóknak a Rendszerirányító részére két évente meg kell adni az aktuális évet követő két naptári évre előre (rövid távra) havi bontásban, öt évre előre (középtávra) éves bontásban és tizenöt évre előre (hosszútávra) éves bontásban:

      - a várható terheléseket és villamosenergia-igényeket,

      - ezek tervezett forrásait és várható menetrendjeiket (jellegzetes napi terhelések munkanapon és hétvégeken, a nyári, a téli és az átmeneti időkben).

    - A Rendszerirányító az országos villamosenergia- és teljesítményigényeket összességében és területi bontásban a Közüzemi nagykereskedő, Közüzemi szolgáltatók, Feljogosított fogyasztók, Kereskedők, hálózati engedélyesek adatközlései, a különböző gazdaságkutatók vizsgálatai, valamint a saját elemzések alapján felméri, és legalább két, indokkal valószínűsített forgatókönyvet rögzít a tervezéshez.

    - A Rendszerirányító ezek, valamint a rendelkezésre álló források felmérése alapján - összhangban az 4.2.3. pontban rögzített időütemezéssel - elkészíti és időszerűsíti a magyarországi villamosenergia-ellátás jellemző mérlegeit:

      - a teljesítménymérleget (teljesítőképességek, terhelések, tartalékok),

      - az energiamérleget (villamos energiákat, hőenergiákat, felhasznált energiákat),

      - a károsanyag-kibocsátásokat és

      - a jellegzetes mutatószámokat (fajlagos értékeket, hatásfokokat, kapcsolt termelés, megújuló forrásokból termelt energia).

    - A becsléseknél és számításoknál használt módszereket és adatokat az adatközlők és a Hivatal számára hozzáférhetővé kell tenni.

    - A Rendszerirányító köteles minden második év november 30-ig (elsőként 2007. november 30-ig) a Hivatalnak megküldeni a villamosenergia-rendszer 15 évre előretekintő forrásoldali kapacitáselemzését, amely a várható villamos energia igényeket, az igények alapján - a rendelkezésre álló import források figyelembe vételével - a szükséges erőművi teljesítőképesség eket és azok rendszerszabályozási szempontból lehetséges és célszerű összetételét elemzi.

    - A Rendszerirányító a teljesítménymérleg kidolgozásakor a külső tényezők alakulását (tüzelőanyagok világpiaci ára, infláció, makrogazdasági változások, technikai és technológiai fejlődés) a Hivatallal egyeztetett adatok alapján köteles figyelembe venni.

    - A Rendszerirányítónak figyelembe kell vennie a magyarországi villamosenergia-ellátás jellemző mérlegeinek készítésekor a mindenkori magyar energiapolitikai alapelveket, a vonatkozó nemzetközi ajánlásokat, EU -irányelveket, UCTE -OH előírásait.

    - A magyarországi villamosenergia-ellátás jellemző mérlegeinek összeállításán kívül a Rendszerirányítónak be kell mutatnia e mérlegeken kívül a kockázat elemzéseket, a kritikus utakat, a fejlesztési lehetőségeket, a legfőbb követelményeket, és javaslatot kell tennie a Kormány, a Hivatal és a befektetők részére a legsürgősebbnek tartott intézkedésekre.

    - A Rendszerirányító köteles a magyarországi villamosenergia-ellátás jellemző mérlegeit kétévente elkészíteni és tájékoztatás céljából a Hivatalhoz benyújtani.

    - A Közüzemi szolgáltatók és a Közüzemi nagykereskedő a távlati közüzemi villamosenergia-ellátás hoz szükséges mérlegek elkészítésében kötelesek együttműködni.

    - A Rendszerirányító a kötelezettségeinek teljesítése érdekében, különös tekintettel a 4.2.1, 4.2.9 és 4.2.10 pontokra

      - jogosult évente meghatározni és közzétenni az időjárási körülményektől függő menetrendtartási képességű, (nem fosszilis energiahordozójú megújuló) energiaforrások magyar villamosenergia-rendszerbe integrálható összes beépített teljesítményét,

      - jogosult - a VET /Vhr. vonatkozó előírásainak figyelembe vételével - valamely engedélyezési, csatlakozási eljárásban a véleményezéshez, illetve az elbíráláshoz figyelembe venni az (A) szerinti teljesítményértéket.

## Hálózatfejlesztés

    - A Szabályzat jelen 4.3 szakasza a magyar villamosenergia-rendszer 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatának tervezéséhez, fejlesztéséhez ad előírásokat. A Rendszerirányító és az Elosztói engedélyesek a tervezés során kötelesek együttműködni.

    - A Rendszerirányító - a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működésének érdekében - köteles legalább kétévente és legalább 15 évre előretekintően elkészíteni a magyar villamosenergia-rendszer 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatának hálózatfejlesztési tervét. A Rendszerirányító köteles legalább évente tájékoztatni a Hivatalt az átviteli hálózat fejlesztési terveiről.

    - Az Elosztói engedélyesek kötelesek legalább kétévente - egymással és a Rendszerirányítóval egyeztetett és a Rendszerirányítónak benyújtott - legalább 10 évre előretekintő hálózatfejlesztési tervet készíteni az általuk üzemeltetett hálózatra az ellátás minőségére vonatkozó minimális műszaki előírások nak megfelelő és azt biztosító hálózatfejlesztéshez.

    - Hálózatfejlesztés tervezése

      - A hálózattervezés módszere a szimuláció, melynek segítségével és eredményeként több, műszaki szempontból megfelelő fejlesztési változat közül műszaki-gazdaságossági számításokkal a megvalósításra javasolt fejlesztés kijelölésre kerül.

      - A hálózatfejlesztés tervezése során a vonatkozó ÜSZ Irányelvek előírásainak, ajánlásainak és az ÜSZ-ben részletezett tervezési előírásoknak a figyelembe vételével kell eljárni.

      - A Rendszerirányító és az Elosztói engedélyesek a hálózatfejlesztés tervezési tevékenységük során nem alkalmazhatnak enyhébb műszaki követelményeket a hálózatfejlesztési irányelvekben rögzített minimális műszaki követelményeknél.

      - A Rendszerirányító a hálózatfejlesztési terveket a "gördülő tervezés" módszerének alkalmazásával dolgozza ki-, amelyhez figyelembe veszi. az aktuálisan meglévő hálózati elemeket a korábban elhatározott, de még nem megvalósult hálózatfejlesztési elképzeléseket, valamint a magyar villamosenergia-rendszerben, illetve környezetében bekövetkező változásokat.

      - A hálózatfejlesztés tervezése során a legkisebb költség elvét - az átviteli és elosztó hálózat együttesére - az adott fejlesztési, stratégiai cél műszaki követelményeit maradéktalanul teljesítő, vagy azokat az ésszerű kockázatvállalás határain belül legjobban megközelítő változatok közötti választás eseteire kell értelmezni, figyelembe véve az Irányelvekben rögzített tervezési előretekintést és gazdaságossági számítási időszakot.

      - A hálózatfejlesztési terveknek legalább az alábbi fejezeteket kell tartalmazniuk:

        - kiinduló adatok,

        - időhorizont,

        - javasolt hálózat fejlesztés(ek),

        - számítási eredmények.

      - A Rendszerirányítónak és az Elosztói engedélyeseknek a tervezés során törekednie kell arra, hogy az ÁHBE besorolású elosztó hálózat elemszáma csökkenjen.

    - Tervezési irányelvek kidolgozása

      - A Rendszerirányítónak az Elosztói engedélyesekkel – a Termelőket érintő kérdésekben a Termelőkkel - együttműködve hálózatfejlesztési irányelvet kell kidolgoznia, melynek tartalmaznia kell a hálózatfejlesztés tervezése minimális műszaki követelményeit.

      - A Rendszerirányító által kidolgozott „A 120 kV-os és nagyobb feszültségű hálózatok fejlesztésének tervezése” című irányelv hatálya a hálózati engedélyesek 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV-os hálózatának fejlesztését szolgáló tervező munkára terjed ki.

      - A rendszerszintű együttműködés szükséges feltételeinek biztosítása érdekében a 120 kV-nál kisebb feszültségű hálózatok tervezése során betartandó minimális műszaki követelmények meghatározására az Elosztói engedélyeseknek a Rendszerirányítóval – és Termelőket érintő kérdésekben a hálózatukra csatlakozó Termelői engedélyesekkel - egyeztetett, közösen elfogadott, a "120 kV-nál kisebb feszültségű hálózatok tervezése és fejlesztése" vonatkozó irányelvet kell kidolgoznia, ezen elosztó hálózatra vonatkozó irányelvet az Elosztói Szabályzat tartalmazza.

      - Az irányelvet a hálózati engedélyeseknek a tervező, fejlesztő munka során kötelezően alkalmazniuk kell. "A 120 kV-nál kisebb feszültségű hálózatok tervezése és fejlesztése" irányelv hatálya a hálózati engedélyesek által üzemeltetett 120 kV-nál kisebb feszültségű hálózat tervezését és fejlesztését szolgáló munkára terjed ki.

    - A Rendszerirányító és az Elosztói engedélyesek kötelesek hozzáférhetővé tenni a jóváhagyott hálózatfejlesztési terveket.

    - Együttműködés a fejlesztési tervek kidolgozása során, határidők, jóváhagyás

      - Az átviteli- és 120 kV-os elosztó hálózat fejlesztésének tervezésénél a magyar villamosenergia-rendszert az UCTE és a vele szinkron üzemben lévő villamosenergia-rendszerek együttműködő villamosenergia-rendszereként kell figyelembe venni.

      - Minden tervezési ciklus első éve az Elosztói engedélyesek hálózatfejlesztési terve kidolgozásának időszaka.

      - Az Elosztói engedélyesek kötelesek benyújtani a Rendszerirányítónak minden tervezési ciklus második év január 31.-ig a legalább 10 évre előre tekintő fejlesztési terveiket az illetékességükbe tartozó 120 kV-os hálózatra vonatkozóan.

        - Tervet minimálisan, a Rendszerirányító által az Elosztói engedélyesek számára előírt, a terv indításakor megadott időpontra kell elkészíteni.

        - Az Elosztói engedélyes köteles kiinduló hálózati állapotnak a Rendszerirányító által közzétett – a folyamatirányító rendszeréből vett, téli-nyári terhelésméréssel pontosított terhelési adatokat tartalmazó - hálózati modellt tekinteni.

        - A jövőre vonatkozó terhelések előrebecslését minimálisan a megadott sarokévre kell elvégezni területileg tetszőlegesen különböző terhelés felfutással, vagy felfutási sávval. Minimum-maximum terhelési értékeket kell közölni csomópontonként az alábbi időszakokra:

          - Téli csúcs

          - Nyári csúcs

          - Nyári minimum

        - Új csomópontok, alállomások esetén annak belépési időpontjában összejelöléssel (a sorok táblázaton belüli – egy mezőben – azonos indexel történő jelölése) meg kell adni azon szomszédos csomópontokat, amelyek terhelése a belépés időpontjában az új csomópont terhelésével azonos összegben csökken. (Átterhelés közlése)

        - Megengedett csomóponti egyedi trendek megadása – ez esetben a növekedési index soron belüli feltüntetésével -, vagy minden évre kiszámított idősor egyedi változásokkal (pl. új egyedi nagyfogyasztó belépése).

        - Az Elosztói engedélyeseknek a határukat keresztező 120 kV-os hálózati elemek áramlási viszonyait a szomszédos engedélyesekkel egyeztetve kell figyelembe venni.

      - A Rendszerirányító minden kétéves tervezési ciklus második évének június 30-ig köteles elkészíteni a villamosenergia-rendszer 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű, hálózatának hálózatfejlesztési tervét, melyet meg kell küldeni az Elosztói engedélyeseknek véleményezés, konzultáció, egyeztetés céljából és a Hivatalnak jóváhagyás céljából.

      - A Rendszerirányító, az Elosztói engedélyesek, - és a Hivatal - minden tervezési ciklus második évének szeptember 30-ig álláspontjukat egyeztetik és a Hálózati engedélyesek megállapodnak abban, hogy az egyes fejlesztéseket melyik hálózati engedélyesnek kell megvalósítania.

      - Eredménytelen egyeztetés esetén a VET 28 § rendelkezései szerint kell eljárni.

      - A Rendszerirányító minden tervezési ciklus második évének november 30-ig (elsőként 2006. november 30-ig) köteles elkészíteni és a Hivatal felé jóváhagyásra benyújtani a villamosenergia-rendszer 120 kV-os annál nagyobb feszültségű hálózatának végleges hálózatfejlesztési tervét.

    - Az elhatározott fejlesztések megvalósítása

      - A Rendszerirányító által – a terv alapján - szükségesnek ítélt és megvalósításra javasolt, az Elosztói engedélyesek kel egyeztetett, a Hivatal által közcélúnak minősített, adott időszakra vonatkozó hálózatfejlesztéseket a hálózati engedélyesek feladata megvalósítani.

      - Amennyiben a VER-ben a 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózat fejlesztésének tervezésénél figyelembe vett körülményekhez képest lényeges változások állnak elő, az adott időszakra vonatkozó hálózatfejlesztések a Rendszerirányító javaslatára, a hálózati engedélyesekkel közösen egyeztetetten, a Hivatal jóváhagyása esetén módosulhatnak.

    - Adat és információ szolgáltatási követelmények és kötelezettségek

      - A hálózat fejlesztési tervek megalapozásához a Rendszerirányító számára - a Rendszerirányító kezdeményezésére általa kellő időben előre meghatározott időszakban és tartalommal - évente teljes körű terhelésmérést kell végezni az Elosztói engedélyesek kötelező részvételével és együttműködésével.

      - A fejlesztési tervek kidolgozásához szükséges adatok szolgáltatása az engedélyesek kötelezettsége, melynek része a teljesítménymérleg elkészítéséhez szükséges éves rendszeres adatszolgáltatás.

      - A fejlesztési tervek kidolgozásához az Elosztói engedélyesek és a Termelői engedélyesek kötelesek a Rendszerirányító számára az ÜSZ 2.5 sz. melléklet táblázataiban (Erőművi és hálózati alapadatok) rögzítetteknek megfelelő adatokat és információkat szolgáltatni.

      - A hálózati engedélyesek által tervezett hálózatfejlesztések adatait az ÜSZ 2.5 számú melléklet táblázatai szerint kell megadni.

      - Terhelhetőségi határértékeknél nem csak a főberendezés (pl. sodrony, transzformátor, generátor) terhelhetőségét kell megadni, hanem, - ha az azzal sorba kapcsolt egyéb, az ághoz tartozó elemek (pl. áramváltó, vezeték [annak belógásait és felfüggesztéseit, szabványosságát figyelembe véve], hullámzár) annál kisebb terhelhetőségűek - azokat mind meg kell adni, és meg kell nevezni a korlátozó elemet.

      - Az adat szolgáltatásnak ki kell térni a jövőben tervezett minden új elemre (leágazás, felhasítás, készülékek), vezetékek esetén azok feltételezett nyomvonal hosszára, feltételezett egyéb geometriai adataira, és várható villamos és fajlagos adataira.

      - Felhasítás, illetve új T leágazás esetén a meglévő nyomvonal felhasítási (T leágazási) pontját az eredeti vezeték – oszlop számozás irányából nézve – első csomópontjától mért hosszal kell megadni.

      - A kialakuló új szakaszokat a felhasítással kialakuló új végpontokkal és paraméterekkel kell megadni.

      - Összetettebb alállomások esetén közölni kell az alállomás normál kapcsolási állapotát, ha az hossz-, keresztirányban osztott sínnel üzemel. Csomópontonként meg kell adni a csomóponthoz kapcsolódó elemeket (transzformátorokat).

      - Meg kell adni minden olyan csomópont azonosítóját és a transzformátorok adatait, ahol a beépített transzformátorok összteljesítménye, vagy egyedi teljesítményeik változnak, illetve más paraméterű (%-os rövidzárlati feszültségű, átviteli transzformátorok esetén más szabályozási jellemzőjű [pl. fokozatszám változás)] transzformátor kerül beépítésre, mint a korábbi.

      - Az ágelemek azonosítóival történő hivatkozással kell közölni minden olyan készülékcserét, amely az ágelemek terhelhetőségi értékeit módosíthatja.

      - A hálózat fejlesztéseket a felmerülés okai szerint csoportosítva kell közölni, legalább az alábbiak szerint:

        - Csomópontok

        - Új berendezés létesítése új, vagy bővülő fogyasztói igények kielégítése miatt. (Alállomások)

        - Meglévő berendezés kapacitásbővítése fogyasztás növekmény miatt. (pl. sín megosztása, sínbontó, sínáthidaló, mezőbővítés, második sín, Pí állomás átalakítása, diszpozícióváltozások)

        - Meglévő berendezés átépítése (esetleg kapcsolódó kapacitás bővítése) a berendezés állapota miatt (diszpozíció változások nélkül)

        - Megszűnő csomópont

        - Ágelemek

        - Új berendezés létesítése új, vagy bővülő fogyasztói igények kielégítése miatt. (Vezetékek)

        - Meglévő berendezés kapacitásbővítése (vezeték keresztmetszet növelés, szabványosítás, geometriamódosítás, beszabályozás, soros elemek cseréje (áramváltó), új transzformátorok, és transzformátorkapacitás bővítés, csere).

        - Meglévő berendezés átépítése (esetleg kapcsolódó kapacitás bővítése) a berendezés állapota miatt.(vezeték keresztmetszet növelés, szabványosítás, geometriamódosítás, beszabályozás, soros elemek cseréje (áramváltó), és transzformátor változások)

        - Ideiglenes, de tartós alakzat, üzemállapot (pl. 2 rendszer párhuzamos kötése, alacsonyabb feszültségszint).

      - Az adatközlést minden esetben a közzétett hálózati modell azonosítóinak használatával, új elemek esetében az ÜRIK rendszer szerinti konvenció figyelembevételével (új név és azonosító) kell megadni.

      - A fejlesztési javaslatokat várható üzembe helyezési időponttal is el kell látni, ami természetesen a rendszerszintű tervezés során, vagy helyi feltételek változása miatt is módosulhat.

      - Azokat a topológiát megváltoztató fejlesztési javaslatokat, amelyek csak több egymást követő lépésben, esetleg bontásokkal, átrendezésekkel valósíthatók csak meg, sorozat ábrával kell bemutatni, ahol az egyes lépések elkülöníthetők.

      - A számítási eredmények teljes körű beadása csak a Rendszerirányító külön kérése esetén szükséges.

      - A modellek előállítása során rögzíteni kell a kiinduló modellhez viszonyított módosító lépéseket, ezek végeredményét (minden egyes új, topológiában különböző modellt) levezetett modellként egyedi azonosítóval kell ellátni.

      - Ezekre vonatkoznak a számítási eredmények, melyek közül célszerűen szöveges, vagy táblázatos anyagban azokat az adatokat kell bemutatni, melyek az egyes javasolt intézkedéseket indokolják, vagy figyelmet kell rájuk irányítani. (Határértékek túllépése load-flow, vagy zárlati számítások esetén, kiesések megnevezése és a hozzájuk kapcsolódó határérték túllépések elemenként az üzembiztonsági számítások esetén.)

      - Tájékoztató értékeket kell közölni a tervezett intézkedések várható költségeiről.

      - Meglévő berendezések átépítése esetén közölni kell az átépítés (üzemen kívüli állapot) várható időtartamát, annak tervezett időszakát (nyári, átmeneti időszak, téli csúcs érintettsége), az üzemen kívül helyezés esetleges feltételeit (kapcsolódó beruházás, kötött üzemállapot).

      - A fejlesztési tervek kidolgozásához a Rendszerirányító köteles az Elosztói engedélyesek számára a 2.5 sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelő adatokat és információkat szolgáltatni.

      - Törölve!

      - Törölve!

      - Az adatszolgáltatók a szolgáltatott adatokat az általuk aktuálisan ismert minden szóba jöhető körülmény figyelembevételével, a lehető legjobb előrebecslésük és szándékuk alapján kötelesek meghatározni és megadni.

      - A fejlesztési tervek kidolgozásához szolgáltatott adatokat és információkat az eredeti tulajdonosuk írásbeli beleegyező nyilatkozata nélkül - a hálózati engedélyeseken kívül - harmadik fél számára átadni szigorúan tilos.

      - A Rendszerirányító és az adatszolgáltatók közötti adatcserék a Rendszerirányító, illetőleg a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon és egyeztetett adatformátumban történnek.

      - Az Elosztói engedélyesek kötelesek a fejlesztési tervük - Rendszerirányító számára való - benyújtása utáni minden, az általuk üzemeltetett hálózaton bekövetkező változást bejelenteni, amely a Rendszerirányító által készítendő, a villamosenergia-rendszer 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatának hálózatfejlesztési tervét jellemzően befolyásolja.

## Üzleti alapon létesítésre kerülő létesítményekre vonatkozó előírások

    - A VET 29. § rendelkezései szerint megfelelő engedélyek birtokában, saját elhatározásból és saját kockázatára bárki létesíthet közvetlen vezetéket, fogyasztói vezetéket.

    - A saját elhatározásból, üzleti alapon megvalósítandó hálózatfejlesztésekre vonatkozó igény felmerülésekor, ha az a közcélú hálózathoz való tervezett csatlakozás helye szerint érinti az átviteli hálózatot, akkor a Rendszerirányító (egyéb esetben az illetékes Elosztói engedélyes) felé kellő időben szándéknyilatkozatot kell benyújtani.

    - A szándéknyilatkozatban közölni kell a tervezett létesítmény legfontosabb műszaki paraméter eit és a megvalósításra vonatkozó legfontosabb információkat, különös tekintettel a megvalósítás időtervére.

    - A csatlakozás által az átviteli hálózatot érintő létesítmény tervezése, kivitelezése és üzembe helyezés e során jelen Szabályzat (egyéb esetben az Elosztói szabályzat) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljárni.

## Hálózatok minősítése

    - A Rendszerirányító a 120 kV-os és annál nagyobb feszültségü hálózatok minősítésével kapcsolatos feladatait, ezirányú kötelezettségeinek teljesítését a VET és a Vhr. vonatkozó rendelkezési szerint köteles végezni.

    - A hálózatok, hálózati elemek minősítéséhez vagy átminősítéséhez:

      - A Rendszerirányítónak – az engedélyesek bevonásával – egyértelmű topológiai elhatárolásokat kell alkalmaznia, javaslattételkor a vitatható, a VET és Vhr. rendelkezések alapján nem egyértelműen eldönthető esetekre fel kell hívnia a Hivatal figyelmét.

      - A 120 kV alatti feszültségű, de a 120 kV-os hálózatot közvetlenül érintő hálózati elem minősítésekor ki kell kérni a Rendszerirányító véleményét.

      - A 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózati elemek hatályos minősítését és RKIE besorolását a 13.1 számú Melléklet tartalmazza.

      - A Rendszerirányító az új hálózati elemek minősítésére és az elosztó hálózati elemek RKIE besorolására vonatkozó javaslatának kialakításakor a 4.5 sz. Mellékletben részletezett műszaki alapelvek figyelembe vételével jár el.

    - Az ÁHBE halmaz aktuális elemeire javaslatot a Rendszerirányító ad a villamosenergia-rendszer 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatának fejlesztési terve készítésekor, a fejlesztési terv elkészítésére előírt határidőig, az országos téli terhelésmérési napon mért csúcsterheléssel, normál kapcsolási állapotból kiindulva.

## Törölve!

## Hálózatszámítási célú műszaki adatok publikálási rendje

    - Bevezetés

      - A magyar villamosenergia-rendszer 120 kV és annál nagyobb feszültségű hálózata hálózatszámítási célú műszaki adatainak a Rendszerirányító általi, meghatározott szakmai kör számára történő publikálási rendjét jelen szakasz írja elő.

      - Az erőművi, fogyasztói, hálózati csatlakozási tervekhez szükséges hálózatszámítások, a hálózati engedélyesek nagyfeszültségű hálózatfejlesztési terveinek készítése, az országos villamosenergia-rendszer és a hálózati engedélyesek belső üzem-előkészítési vizsgálatait támogató számítások, a villamosenergia-rendszer hálózati és erőművi kapacitásbiztosítási terveinek adatigényei miatt hálózatszámítási célú műszaki adatok szükségesek.

      - A magyar villamosenergia-rendszer 120 kV és annál nagyobb feszültségű része üzemállapotainak vizsgálatára egységesített hálózatmodelleket kell használni.

      - A magyar villamosenergia-rendszer rendszerszintű vizsgálataihoz szükséges hálózatszámítások ellenőrzött és megalapozott adatszolgáltatásra kell, hogy épüljenek, azok mindenkor reprodukálhatók kell, hogy legyenek.

      - Az engedélyköteles (és engedélyhez nem kötött) villamosenergia-ipari beruházások előkészítéséhez (tervezéséhez, üzembe helyezéséhez) szükséges rendszerszintű hálózatszámítások adatszolgáltatásának piac-semleges biztosítása – az engedélyesek és külső tervezőintézetek, tervező vállalkozások felé – a Rendszerirányító feladata.

      - Védeni kell az engedélyesek tulajdonát képező villamos berendezések adatait az illetéktelenek általi használattól.

      - Korlátozni kell, illetve vissza kell szorítani a nem megalapozott, jogtalan adatigényeket.

    - A számítási modell és a modell paraméterek az alábbiak szerint értelmezendők:

      - Hálózati modell

        - Adatbázis, amely tartalmazza a magyar villamosenergia-rendszer 120 kV-os elosztói hálózata és átviteli hálózata elemeinek statikus és változó villamos adatait (a termelőegységek, transzformátorok, távvezetékek, fogyasztói terhelések villamos műszaki adatait), olyan formában elrendezve és átalakítva, hogy az villamos hálózat számítására kifejlesztett szoftverekkel felhasználható legyen teljesítményáramlás-számítás, zárlatszámítás és stabilitásszámítás céljára.

        - A hálózati modell részét képezi az adatok a 4.7.2(A)(a) szerinti elrendezésének leírása, az adatok jellemzőinek rögzítése is.

        - A hálózati modell a nemzetközi hálózati adatokat redukáltan (képzett adatok), a számítás jellegének függvényében (teljesítményáramlás-számítás, zárlatszámítás, stabilitásszámítás) eltérő módon és mélységben tartalmazza.

      - A hálózati modell statikus elemei azok a műszaki adatok, amelyek változékonyságot nem, vagy – rövid időn belül – nem jellemző mértékben mutatnak:

        - az engedélyesek, vagy feljogosított fogyasztók, kiserőművek tulajdonában lévő villamos berendezések R, X, C paraméterei,

        - a berendezések üzemi határértékei,

        - a fokozatkapcsolós transzformátorok szabályozó készülékeinek paraméterei, erőművek gép és szabályozó paraméterei, típusadatai,

        - az egyes villamos berendezések modellbeli leképezésének típusadatai.

      - A hálózati modell nem állandó, változékonyságot mutató elemei a villamosenergia-rendszer pillanatnyi helyzetét leíró, általában a folyamatirányító rendszerrel készített adathalmaz, amely a termelési és terhelési adatokat egy meghatározott időpontra vonatkozóan (múltbeli tény- vagy jövőbeli prognosztizált értékekkel) tartalmazza.

      - Származtatott modell, amely a hálózati modell olyan kiegészítése, elemeinek törlése, adatainak megváltoztatása, vagy arányos átskálázása útján létrejött új modell, amelynek változásait a kiindulási állapothoz képest reprodukálhatóságot biztosító részletességgel írásban rögzítették. A származtatott modellt a leírásában azonosítani kell, és alkalmazása esetén azonosítójára hivatkozni kell.

    - A modellek és modell paraméterek közzétételének rendje

      - A Rendszerirányító jogosult a magyar villamosenergia-rendszer 120 kV és annál nagyobb feszültségű hálózatára vonatkozó hálózati modellek közzétételére.

      - A Rendszerirányító évente legalább kettő, a magyar villamosenergia-rendszer 120 kV és annál nagyobb feszültségű hálózatának normál kapcsolási állapotára vonatkozó hálózati modellt tesz közzé.

        - Téli terhelésmérési nap 0-24 óráig terjedő időszak órás terhelési adatai közül a legmagasabb wattos terhelésű órában érvényes hálózati modellt,

        - Nyári terhelésmérési nap 0-24 óráig terjedő időszak órás terhelési adatai közül a legmagasabb wattos terhelésű órában érvényes hálózati modell.

      - A terhelésmérési napok a nemzetközi együttműködés keretében kerülnek kijelölésre.

      - A Rendszerirányító jogosult az általa ciklikusan készített „Villamosenergia-rendszer 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV-os hálózatának hálózatfejlesztési terve” elkészítése során a jövőbeli állapotok számításához előállított jellemző hálózatszámítási modelleket is közzétenni.

      - A Rendszerirányító az adatokat olyan általánosan használt adatformátumban teszi közzé (a szükséges magyarázatokkal együtt), amely a továbbiakban alkalmazott szoftvertermékektől független felhasználást tesz lehetővé.

      - A felhasználók a közzétett modellekből kiindulva új „származtatott modellek”-et hozhatnak létre, de származtatott modellek esetében minden esetben meg kell nevezni a kiindulási modellt, és írásban rögzíteni kell a modell létrehozásához vezető lépéseket.

      - A közzétett hálózati modelleket a Rendszerirányító archiválja.

    - Az adatgazdák, adatigénylők jogosultságának köre

      - Az adatok a villamos berendezések tulajdonosai által az ÜSZ előírásainak megfelelő kötelező adatszolgáltatása révén állnak a Rendszerirányító rendelkezésére.

      - A Rendszerirányító az adatokat csak regisztrált adatigénylők számára teszi hozzáférhetővé.

      - A regisztráció során a felhasználók az adatok továbbadását megtiltó és annak bizalmas kezelését garantáló nyilatkozatot kötelesek aláírni.

      - A Rendszerirányító díjtalanul bocsátja a regisztrált Elosztói engedélyesek rendelkezésére a teljes modelleket.

      - Minden engedélyes (adatgazda) saját tulajdonát képező villamos berendezéseinek adataival szabadon rendelkezik, azt mások rendelkezésére bocsáthatja.

      - A hálózati engedélyesek a teljes modelleket harmadik fél számára nem adhatják tovább.

      - A Rendszerirányító az általa előzetesen meghatározott és a Hivatal által jóváhagyott regisztrációs eljárás után bocsátja az általa közzétett modelleket a regisztrált –villamos hálózat és villamos berendezések tervezésével (hálózatszámítással) foglalkozó – vállalkozások rendelkezésére, megbízásaik teljesítéséhez szükséges számítások céljára. A regisztráláshoz a területileg illetékes Elosztói engedélyestől származó igazolás szükséges arról – hogy az érintett Elosztói engedélyes saját tulajdonát képező adatai nem elégségesek a vizsgálatokhoz. Elosztói engedélyes kompetenciáját meghaladó esetben a Rendszerirányítóhoz kell fordulni.

      - Az első alkalommal esedékes regisztrációt követő években meghatározott követési eljárással biztosíthatja a felhasználó az aktuális hálózati modellekhez történő hozzáférését.

      - A vállalkozók a modelleket harmadik fél számára nem adhatják tovább.

      - A Rendszerirányítóhoz, a Hivatalhoz – hálózatszámítást is tartalmazó – tervet (engedélyezés, jóváhagyás céljából) csak regisztrált felhasználók nyújthatnak be.

      - A Rendszerirányító a véleményezési jogkörébe tartozó tervek esetében jogosult ellenőrizni az adatok jogszerű felhasználását.

      - Amennyiben a Rendszerirányítót nem az ÜSZ-ben rögzített (engedélyeztetési, jóváhagyási) eljárás keretében végzett hálózatszámítások ellenőrzésére vagy azzal kapcsolatban szakvélemény adására kérik fel, és a tervező nem a Rendszerirányító által közzétett adatszolgáltatásból indult ki, a Rendszerirányító csak abban az esetben működik közre, ha a hálózati adatokat (hálózati modellt) a közzététellel azonos adat formátumban adják meg.

# CSATLAKOZÁSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, SZÜNETELTETÉSI, LEVÁLÁSI ELŐÍRÁSOK

## Csatlakozási előírások

    - Az ÜSZ eljárásrendet, előírásokat, feltételeket, követelményeket ad meg az 5.1.6 pontban megadott csatlakozási esetekre (a csatlakozni szándékozóra, a csatlakozásban közreműködőkre és a csatlakoztatott eszközre, berendezésre vonatkozóan), amely előírások, követelmények az együttműködést kiszolgáló távközlési és telemechanikai rendszerre, a folyamatirányítási és kereskedelmi informatikai rendszerre és egyéb infrastruktúrákra is kiterjednek.

    - A VER -hez való csatlakozásra az ÜSZ-ben előírt feltételek teljesülését, valamint kötelezettségek vállalását követően kerülhet sor.

    - A csatlakozási feltételek teljesítésének hiánya esetén a csatlakozás megtagadható.

    - A csatlakozási folyamatban a csatlakozást kérő, a Rendszerirányító és az érintett Hálózati engedélyes köteles együttműködni. Az együttműködésben résztvevőknek a csatlakozás ÜSZ-ben foglalt műszaki feltételeit és követelményeit szakterületenként és együttesen kell teljesíteniük.

    - Annak érdekében, hogy a közcélú hálózathoz a VET alapján csatlakozni jogosultak a hálózati létesítményeiket és berendezéseiket, valamint az együttműködést kiszolgáló egyéb rendszereiket (távközlési, irányítástechnikai, vezérlési, mérési, elszámolási mérésengedélyeseknek, informatikai) a villamosenergia-rendszer egységes követelményei alapján tervezzék, létesítsék és üzemeltessék, a csatlakozni szándékozók kötelesek a csatlakozás előkészítését és megvalósítását az ÜSZ rájuk vonatkozó előírásai szerint végezni, figyelembe véve a Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit is. A csatlakozni szándékozó a csatlakozást követően köteles a rendszer-üzemzavar esetén szükséges korlátozásokban, a terhelés mérséklésben, illetve a termelés lehetséges mértékű növelésében vagy csökkentésében együttműködni és biztosítani annak megvalósíthatóságát.

    - Az 5. fejezet rendelkezései és az ÜSZ vonatkozó előírásai az alábbi csatlakozási esetekre vonatkoznak:

      - Erőmű csatlakozása:

        - erőmű csatlakozása az átviteli hálózatra, az erőmű beépített teljesítményétől függetlenül.

        - 120 kV-os (vagy afeletti) feszültségű hálózatra csatlakozó erőmű, ha tervezett beépített teljesítménye eléri az 5 MW-ot.

        - az (a) és (b) pontba nem sorolható kiserőmű csatlakozása, de csak részlegesen, a mérésekre vonatkozó előírások tekintetében.

        - az (a) és (b) pont szerinti esetekben a Csatlakozási tervet a Rendszerirányító jogosult elbírálni és jóváhagyni.

      - Fogyasztói berendezés csatlakozása az átviteli hálózatra.

      - Már együttműködő, (A) pontba sorolt Erőművek, átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztói berendezések meglévő betáplálási, vételezési pontjainak a hálózati csatlakozási szerződésben rögzített műszaki paramétereinek megváltoztatása.

      - Betáplálási és vételezési pontok létesítése az átviteli hálózaton.

      - Átviteli hálózat hoz új hálózati elem csatlakozása, már üzembe helyezett hálózati elem csatlakozásának megváltoztatása.

      - Az átviteli és az elosztó hálózat között új csatlakozás létesítése, illetve már meglévő csatlakozásnak vagy a csatlakozási szerződésben rögzített műszaki paramétereinek megváltoztatása.

      - Határkeresztező távvezeték létesítése vagy már üzembe helyezett határkeresztező távvezeték csatlakozásnak a megváltoztatása.

      - Az előírások nem vonatkoznak az olyan szükségellátást biztosító aggregátokra (szükség áramforrás), amelyek csatlakozása az ÜSZ értelmezése szerint nem történik meg (kialakításuk a fizikai összekapcsolódást a közcélú hálózattal minden üzemállapotban biztonságosan kizárja).

    - A csatlakozás előfeltétele és folyamata

      - Az ÜSZ előírások érvényesítése szempontjából a csatlakozás előfeltétele, hogy a csatlakozni szándékozó rendelkezzen a műszaki csatlakozás megvalósításához törvényben, rendeletben előírt összes engedéllyel, igazolással, és a csatlakozási folyamatban elfogadja az ÜSZ és a KSZ rá vonatkozó hatályát.

      - A csatlakozási eljárás folyamatának fő tevékenységei

        - A csatlakozni szándékozó igénybejelentése szándéknyilatkozat formájában.

        - A rendszerirányító részéről igényfelmérés, tájékoztatás az esetenként szükséges és a csatlakozási tervet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányról (koncepció tervről), a csatlakozási tervről, adatszolgáltatásról, a rendszerszintű szolgáltatásban való részvétel előírásairól és követelményeiről.

        - Rendszerszintű szolgáltatásban való közreműködési igény esetén részletes tájékoztatás a követelményekről.

        - A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és benyújtása. Csatlakozási terv készítése és benyújtása a megvalósíthatósági tanulmány (koncepció terv) alapján az érintett engedélyes(ek) által kiválasztott változatra.

        - Üzemirányítási informatikai követelmények (távközlés, telemechanika) teljesítése.

        - Kereskedelmi Szabályzat szerinti követelmények teljesítése

        - Hálózati csatlakozási szerződés megkötése. Engedélyköteles tevékenységhez engedély kérelmezése a Hivatalnál, kötelezettség esetén a Rendszerirányító véleményének csatolásával.

        - Hálózat használati szerződés megkötése az 5.1.7(B)(b) rendelkezés kapcsán akkreditációs eljárás kezdeményezése a rendszerszintű szolgáltatás hoz való jogosultság megszerzése céljából.

        - Üzembe helyezési program készítése.

        - Üzemviteli megállapodás megkötése. Üzembe helyezés, próbaüzem, a követelmények teljesítésének tesztelése.

        - Üzemi berendezéssé nyilvánítás. Rendszerszintű szolgáltatáshoz eredményes akkreditációs eljárás esetén akkreditációt igazoló tanúsítvány készítése.

        - Üzemeltetési jogosultság a KSZ és ÜSZ előírásai szerint.

    - Szándéknyilatkozat (rendszerhasználói igénybejelentés)

      - A Termelő, a Kiserőmű üzemeltető, a fogyasztó, a hálózati engedélyes a csatlakozási szándékáról, illetve az együttműködő rendszerhez már csatlakozott létesítményeinek tervezett módosításáról köteles szándéknyilatkozatot adni a Rendszerirányító és a csatlakozásra, illetve a módosításra tervezett hálózat üzemeltetője részére.

      - A szándéknyilatkozatban rögzíteni kell:

        - a csatlakozás tervezett időprogramját,

        - valamennyi olyan műszaki paramétert és egyéb körülményt, amely a csatlakozás szempontjából alapadatként szükséges.

    - Erőmű csatlakozása

      - Erőmű csatlakozásának előkészítéséhez a Termelő, a Kiserőmű üzemeltető köteles bejelenteni a csatlakozási szándékát a Rendszerirányítónak és a teljesítmény fogadása szempontjából illetékes hálózati engedélyesnek:

        - az 50 MW vagy afeletti beépített teljesítményű Erőmű esetében a csatlakozás igényének felmerülésekor, de legalább a tervezett üzembe helyezés t megelőzően legalább 1 évvel,

        - az 50 MW beépített teljesítmény alatti Erőmű esetében a tervezett üzembe helyezés t megelőzően legalább 6 hónappal.

      - Valamennyi új, a rendszerhez csatlakozó erőmű, gépegység (vagy technológiában kapcsolt gépegységek) esetében:

        - Az 50 MW vagy afeletti beépített teljesítőképességű gépegységnél:

          - Primer szabályozást kell létesíteni, kivéve a gyorsindítású tartalék gázturbinákat.

          - A primer szabályozás teljesítmény-korrekciójának legnagyobb mértéke az erőművi egység beépített teljesítményének 5 %-a. A korrekció +/- 200 mHz frekvencia eltérésnél éri el maximumát, azon belül az eltéréssel egyenesen arányos. Indokolt esetben a Rendszerirányító ettől eltérő jelleggörbéjű primer szabályozót is elfogadhat.

          - A Rendszerirányító és a csatlakozó fél köteles előkészíteni a rendszerszintű szolgáltatás primer szabályozás akkreditációs eljárását.

        - Amennyiben a gépegység (vagy a technológiában kapcsolt gépegységek összesített) beépített teljesítménye eléri az 50 MW-ot, akkor a Rendszerirányító - a csatlakozóval együttműködve - köteles megvizsgálni, hogy a gépegység (vagy a gépek együttese) alkalmas lesz-e:

          - szekunder szabályozásra; amennyiben a gépegység (vagy a gépek együttese) erre alkalmas lesz, akkor a Rendszerirányító és a csatlakozó fél köteles előkészíteni a rendszerszintű szolgáltatás szekunder szabályozás akkreditációs eljárását.

          - perces szabályozásra; amennyiben a gépegység (vagy a gépek együttese) erre alkalmas lesz, akkor a Rendszerirányító és a csatlakozó fél köteles előkészíteni a rendszerszintű szolgáltatás perces szabályozás akkreditációs eljárását.

          - központi feszültség-meddőteljesítmény szabályozásra;- abban az esetben, ha az erőmű 120 kV-os vagy afeletti feszültségű hálózatra csatlakozik - amennyiben a gépegység (vagy gépek együttese) erre alkalmas lesz, akkor a Rendszerirányító és a csatlakozó fél köteles előkészíteni a rendszerszintű szolgáltatás feszültség-meddőteljesítmény szabályozás akkreditációs eljárását.

        - Amennyiben a gépegység (vagy a technológiában kapcsolt gépegységek összesített) beépített teljesítménye nem éri el az 50 MW-ot, akkor a csatlakozó fél kérésére a gép (gépegységek) szabályozási alkalmassága tekintetében a Rendszerirányító a (b) pont (1), (2) és (3) rendelkezései szerint köteles eljárni.

      - Erőmű csatlakozásának előkészítése

        - Az Erőmű csatlakozásának előkészítéséhez a csatlakozást kérőnek a Rendszerirányítót és a hálózati engedélyest már a tervezésbe be kell vonnia.

        - A tervezés során a Rendszerirányító és a csatlakozásban érintett hálózati engedélyes köteles tájékoztatni a tervezőt a hálózat műszaki és üzembiztonsági paramétereiről, és az esetlegesen felmerülő egyéb követelményekről.

        - Az igénybejelentéshez a csatlakozást kérőnek a vonatkozó Irányelvben részletezett dokumentumokat és erőművi adatokat kell benyújtania a Rendszerirányítóhoz

        - Amennyiben az Erőmű csatlakozása több termelőegységet, termelő berendezést is magába foglal, akkor azok adatait külön-külön kell megadni.

        - Ha az Erőmű üzemeltetője saját fogyasztói berendezéseivel szigetüzemet is kíván tartani, ezt a szándékát már az igénybejelentés során jeleznie kell.

        - A csatlakozás előkészítéséhez a csatlakozónak a rá vonatkozó határidőkkel és tartalommal kell az előzetes bejelentést megtenni.

        - A hálózathoz való csatlakozási pont helyét a csatlakozni szándékozó által vagy a megbízásából elkészített Csatlakozási terv alapján minden esetben a Rendszerirányítóval egyetértésben a csatlakozásban érintett hálózati engedélyes jelöli ki.

        - Az elszámolási mérőberendezés a hálózat része.

        - A csatlakozás előkészítésével kapcsolatos vizsgálatok során az Erőművet a tervezés, üzemirányítás és ennek megfelelően az ÜSZ alkalmazása szempontjából be kell sorolni az alábbi kategóriák valamelyikébe:

          - Erőmű, amely rendszerszintű teljesítmény szabályozásba és rendszerszintű üzemirányításba egyaránt bevonható,

          - Erőmű, amely nem vonható be rendszerszintű teljesítmény szabályozásba, de bevonható rendszerszintű üzemirányításba.

          - Erőmű, amely nem vonható be a rendszerszintű teljesítmény szabályozásba és a rendszerszintű üzemirányításba.

      - Az üzemirányítási jogosultságok kérdésében az irányítási kategória-besorolás figyelembe vételével - a területileg illetékes üzemirányító véleményének kikérése mellett a Rendszerirányító dönt.

      - Hálózatra csatlakozott erőművek műszaki paramétereinek megváltoztatása:

        - Hálózatra már csatlakozó erőmű az érvényes csatlakozási szerződésben rögzített műszaki paramétereinek megváltoztatása esetén az üzemeltető köteles szándéknyilatkozatban értesíteni a Rendszerirányítót.

        - A Rendszerirányító, az erőmű, valamint a hálózat üzemeltetője a megváltoztatni kívánt műszaki átalakításról és annak a hálózatra gyakorolt hatásáról kötelesek egyeztetést végezni.

        - Az egyeztetés célja meghatározni azokat a szükséges módosításokat, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy a közcélú hálózati létesítmények és berendezések, valamint az együttműködést kiszolgáló egyéb rendszereik (távközlési, irányítástechnikai, vezérlési, mérési, elszámolási mérési, informatikai) a villamosenergia-rendszer követelményeinek továbbra is megfeleljenek.

        - A csatlakozásra vonatkozó egyéb előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell.

      - Törölve!

      - Eljárásrend

        - Azonos hálózatrészeken jelentkező többszörös csatlakozási igény esetén az elsőbbség megítélésénél a csatlakozási szerződések időrendi sorrendjét kell figyelembe venni. Szerződést csak – Rendszerirányító által is – jóváhagyott csatlakozási terv alapján, azt mellékelve lehet kötni.

        - A tervező a csatlakozási tervet az ÜSZ előírásainak megfelelően készítse el, beleértve az ÜSZ részét képező irányelvek előírásait is. A Rendszerirányító szakértői szükség esetén konzultációra, előzetes egyeztetésekre rendelkezésre állnak.

        - A tervet a hálózati engedélyes minősíti, azt elfogadhatónak, (közös szándékaiknak megfelelőnek), vagy kiegészítendőnek nyilvánítja.

        - A tervező szükség esetén a tervet kiegészíti, azt újra benyújtja a hálózati engedélyeshez.

        - Hálózati csatlakozási tervet a csatlakozási tervben megadott csatlakozási pont szerint illetékes Hálózati Engedélyes nyújtja be a Rendszerirányítóhoz jóváhagyásra.

        - A hálózati engedélyessel történő megegyezést vagy véleményeltérést jegyzőkönyvvel kell dokumentálni, és azt a tervhez mellékelve kell a Rendszerirányítóhoz benyújtani.

        - A tervhez kapcsolódó számításokat végezheti a hálózati engedélyes, vagy az általa megbízott és a Rendszerirányító által közzétett hálózati modellekhez az ÜSZ 4.7.4 pontja szerint feljogosítottan hozzáférő tervezőiroda.

        - A hálózati engedélyes a már csatlakozási szerződéssel rendelkező csatlakozásokról köteles tájékoztatni a tervezőt, hogy azok hatását figyelembe vehesse a vizsgálatoknál.

        - A Rendszerirányító a csatlakozási terveket megvizsgálja, és ha az az ÜSZ előírásainak megfelel, azokat jóváhagyja. Erről a hálózati engedélyest értesíti.

        - Ha a terv nem megfelelő, akkor a nem teljesített követelményeket a hálózati engedélyessel, vagy a tervezővel közvetlenül közli a Rendszerirányító. Ez esetben a módosított, kiegészített tervet ezen eljárásrend szerint kell újra benyújtani.

        - Új csatlakozási szerződés aláírása után szükségessé válhat, hogy a számításokat és hatásvizsgálatokat a már ismert csatlakozási tervekre, az azokra vonatkozó csatlakozási szerződés megkötése előtt meg kell ismételni ellenőrző jelleggel a megváltozott körülményekre való tekintettel. (Szükség esetén új csatlakozási tervet kell készíteni).

      - A 0,5 MW és az ezt meghaladó teljesítményű kiserőmű csatlakozása esetén, amennyiben az engedélyezési eljárásban ki kell kérni a Rendszerirányító véleményét, akkor az engedélyért folyamodónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania a Rendszerirányítóhoz:

        - Rövid szöveges kérelem.

        - A létesítmény elfogadott csatlakozás terve (csak 120 kV vagy afeletti feszültségszinten tervezett csatlakozás esetén).

        - A csatlakozási szerződés eredeti példánya, vagy hiteles másolata.

        - A mérlegkör - tagsági szerződés (megállapodás) eredeti példánya, vagy hiteles másolata (ha nem egyszemélyes mérlegkör).

        - A Vhr. 15/b számú mellékletbe foglalt

          - I. fejezet másolat példánya,

          - III. fejezet 1. számú táblázata (a kérelem tárgyát képező erőmű összefoglaló adatai),

          - III. fejezet 2. számú – az erőmű specifikumainak megfelelően kitöltött – táblázat (Az erőművi főberendezések adatai).

      - A (H) rendelkezés szerinti véleményezéshez a Rendszerirányító eljárása:

        - A Rendszerirányító a véleményezést a VET és Vhr. vonatkozó rendelkezései szerint végzi.

        - A hiányosan beadott kérelemről a Rendszerirányító értesíti a kérelmezőt, a 15 naptári nap véleményezési határidő a hiánypótlás (ok) megérkezésétől értendő.

        - A Rendszerirányító megküldi az indoklással ellátott véleményét rögzítő dokumentumot az engedély kérelmezőjének.

    - Fogyasztók csatlakozása az átviteli hálózat hoz

      - A csatlakozás általános feltételeiről, eljárásáról és követelményeiről az ÜSZ előírásai az irányadók.

      - A csatlakozás további feltételeiről, követelményeiről, részleteiről az Átviteli hálózati engedélyes Üzletszabályzata rendelkezik.

    - Hálózati csatlakozási terv

      - A hálózati csatlakozási tervet a csatlakozni szándékozó készíti, vagy megbízás alapján készítteti.

      - A csatlakozási tervet (tartalmi elemek, részletek kidolgozása) az ÜSZ vonatkozó előírásai szerint és a vonatkozó Irányelvekben rögzített követelmények figyelembe vételével kell elkészíteni. A csatlakozási tervben:

        - rögzíteni kell a betáplálási, vételezési pontokat a tulajdoni (engedélyesi), üzemeltetési, üzemirányítási, mérési határokat és a működés valamennyi elemének illetékességi szintjét,

        - el kell végezni a csatlakozáshoz szükséges műszaki számításokat,

        - meg kell határozni a relévédelmi és automatika rendszer kialakítását,

        - meg kell határozni a távközlési rendszer kialakítását,

        - meg kell határozni az üzemirányítási mérési, az elszámolási mérési rendszer kialakítását, a folyamatirányítási rendszerbe való csatlakozást,

        - ki kell alakítani a csatlakozás tervezett megvalósításának menetrendjét.

      - A csatlakozási tervnek meggyőzően kell igazolnia, hogy a tervezett csatlakozás eleget tesz az ÜSZ műszaki és minőségbiztosítási követelményeinek, előírásainak.

      - A csatlakozási tervnek meggyőzően kell igazolnia azt, hogy a tervezett csatlakozással az erőmű (vagy fogyasztói berendezés) üzeme nem zavarja a hálózat és a hálózatra már csatlakozó más berendezések üzemét a megengedett mértéket meghaladóan, továbbá azt, hogy az erőmű (vagy fogyasztói berendezés) - a folyamatos üzemének veszélyeztetése nélkül - képes elviselni a megengedett mértékű és időtartamú hálózati eredetű zavarokat, amelyről a terv készítőjének nyilatkoznia is kell.

      - A csatlakozási tervnek be kell mutatnia a rendszer-együttműködésből adódó üzemviteli igények és követelmények teljesítésének módját, műszaki megoldását.

      - A csatlakozási terv benyújtása után a Rendszerirányító 30 munkanapon belül írásban nyilatkozik annak elfogadásáról, illetve a szükséges módosításról, hiánypótlásról vagy az elutasításról.

    - A csatlakozási terv érvényessége

      - A jóváhagyott csatlakozási terv érvényessége a hálózatra kapcsolás tervezett időpontját követő év vége.

      - Az érvényesség lejárata esetén a megújításának feltételeit a Rendszerirányító az illetékes Hálózati engedélyessel együttműködve határozza meg.

    - Hálózati csatlakozási szerződés

      - A jóváhagyott csatlakozási terv alapján a csatlakozási szerződés előkészítéséhez – a csatlakozás jellegétől függően - szükséges:

        - a hálózati csatlakozási pont kijelölése, az elszámolási pont (és azonosító) kijelölése, az elszámolási ponthoz szükséges kalkuláció meghatározása, ezek dokumentálása,

        - az új hálózati elemek minősítésének meghatározása,

        - az üzemirányítási illetékesség rögzítése,

        - a kereskedelmi (értékesítés, vételezés) nyilatkozatok csatolása, különös tekintettel a kötelező átvételre és az ahhoz kapcsolódó önfogyasztásra,

        - a tervezett hálózatra kapcsolás és kereskedelem időpontjának megadása,

      - A jóváhagyott hálózati csatlakozási terv alapján a hálózati engedélyes és a csatlakozást kérő hálózati csatlakozási szerződésben rögzíti a szándéknyilatkozat és a csatlakozási terv alapján meghatározott műszaki paramétereket, a csatlakozáshoz szükséges fejlesztési feladatok megvalósítását, annak ütemezését, a finanszírozások forrását az üzembe helyezési feltételeket és az üzembe helyezés alatti üzemeltetési előírásokat.

      - A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a megvalósításra és az üzembe helyezés re vonatkozó határidők elmulasztásának jogkövetkezményeit.

      - A jóváhagyott csatlakozási terv a csatlakozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

    - Az üzemirányítással kapcsolatos követelmények:

      - A csatlakozni kívánóknak illeszkedniük kell a hierarchikus üzemirányító rendszerhez és gondoskodniuk kell saját területükön a feltételek rendelkezésre állásáról, különös tekintettel az üzemirányításhoz szükséges távmérési, távjelzési és egyéb információknak az Üzemirányítók részére történő eljuttatására.

      - A csatlakoztatott berendezéseket be kell sorolni az üzemirányítás rendszerébe.

      - A résztvevőknek el kell fogadniuk a villamosenergia-rendszer érdekeinek prioritását és ennek megfelelően vállalniuk kell, hogy az Üzemirányító üzemvitelre vonatkozó, ÜSZ-nek megfelelő utasításait végrehajtják.

      - Lehetőséget kell biztosítani az Üzemirányító számára azon berendezések, illetve tevékenységek ellenőrzésére, amelyek befolyással vannak a VER együttműködésére vagy kihatnak a rendszer üzemének biztonságára.

      - Az üzemirányításhoz szükséges, telemechanikai úton átadandó üzemviteli információk körét és azok biztosításának módját a Csatlakozási Tervben kell meghatározni.

## Az üzembe helyezés általános előírásai

    - A csatlakozás tényleges folyamata az üzembe helyezés előkészítésével kezdődik. Ennek során:

      - az adott csatlakozásban érintetteknek közösen ellenőrizni kell, hogy a megvalósítás az előzetes megállapodások szerint történt-e, teljesültek-e az előírt műszaki követelmények,

      - a csatlakozni szándékozó köteles gondoskodni az esetleges eltérések megszüntetéséről.

    - Az üzembe helyezési programot az elkészült berendezés üzemeltetőjének kell elkészítenie, amelyet az üzemeltető üzemvitelért felelős vezetője a Rendszerirányítóval és az illetékes Üzemirányítóval történt egyeztetés után hagy jóvá.

    - Az üzembehelyezési program tartalmi követelményeit az 5.2 melléklet részletezi.

    - Az összekapcsolás egyes, a rendszer üzemét érintő munkafázisait, próbáit csak a jóváhagyott üzembehelyezési program alapján lehet végrehajtani.

    - A hálózati berendezés ek és távközlési eszközök üzembe helyezését megelőzően az együttműködésre és üzemvitelre vonatkozó részletes szabályokat, az üzemeltetők között kötendő Üzemviteli Megállapodásban (12.4 szakasz és 12.3 sz. melléklet) kell rögzíteni.

    - Az Üzemviteli Megállapodás megkötése – ha kizáró ok nem áll fenn - az üzembe helyezés alapfeltételét képezi.

    - Az üzembe helyezéshez szükséges dokumentációk:

      - Csatlakozási szerződés, hálózathasználati szerződés, az elszámolási pontokra mérlegkör (vagy mérlegkör tagsági) szerződés.

      - Üzemviteli megállapodás, jóváhagyott üzem behelyezési program.

      - Beépített (tényleges) állapotot mutató (D terv) rajzdokumentáció és a műszaki adatok teljes készlete olyan terjedelemben, amely a rendszerhez való csatlakozásokat, az üzemirányításhoz szükséges főbb adatokat is tartalmazza, a berendezések üzemviteli tulajdonságainak megfelelőségét és a követelmények teljesülését bizonyítja.

      - A relévédelmek és automatikák műszaki paramétereit és a beállított értékeket, valamint az áram- és feszültségváltók áttételét feltüntető egyedi beállítási lap ok.

      - A telemechanikai, folyamatirányítási, távközlési berendezések műszaki adatait, beállított értékeit feltüntető egyedi adatlapok.

      - Elszámolási mérőberendezés adatlap (mérőkészülékek induló állásai, impulzusértékek, szorzószámok) dokumentálása.

      - Az elszámolási mérőberendezések (mérőváltók, fogyasztásmérők) hitelesítési jegyzőkönyvei, nyilatkozatok a tervezési, a szerelési követelmények betartásáról, a mérőberendezés sikeres üzembe helyezése.

      - Az üzembe helyezés előtti ellenőrző mérések jegyzőkönyvei.

      - Az üzembe helyezési folyamat lezárásához tartozóan a próbaüzemi kezdő-, záró jegyzőkönyvek, a próbaüzemi programok kiértékelése (az elvégzendő vizsgálatokat és az ezekre vonatkozó előírásokat, kritériumokat tartalmazó üzembe helyezési program és a próbaüzem sikeres befejezésének előzetesen rögzített feltételei alapján).

## Erőművek üzembe helyezése

    - Törölve!

    - Az újonnan megvalósított Erőművek főberendezéseinek üzembe helyezését az érintett felek közötti megállapodásoknak, valamint a gyártók előírásainak, illetve a vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak megfelelően, a gyártóművi és helyszíni minőségellenőrzést követően kell végezni. Ennek során el kell végezni:

      - az üzemi próbákat megelőző műszaki vizsgálatokat, eljárásokat és próbákat, ezen belül:

        - előzetes műszaki vizsgálatokat (négyes bizottsági, vagy ennek megfelelő vizsgálatot),

        - előzetes villamos próbákat,

        - mechanikai próbákat,

        - munkavédelmi és más szakhatósági eljárásokat,

      - üzemi próbákat, ezen belül:

        - az első üzembe vételt,

        - a kísérleti üzemet,

        - részleges üzemi próbákat,

        - próbaüzemet,

        - és ezek jegyzőkönyveinek, valamint az előírt egyéb dokumentumoknak figyelembevételével a Rendszerirányítónál és a területileg illetékes Üzemirányítónál kezdeményezni kell az első párhuzamos kapcsolás engedélyezését.

    - A Termelői engedélyesnek a karbantartások utáni üzembe helyezés kor az erőművi termelőegységnél üzemi próbákat kell végezni.

    - Az Erőművek rekonstrukciója (retrofitja) utáni üzembehelyezést az 5.3.2 pont előírásai szerint kell elvégezni.

## RKI hálózati főberendezések hálózatra kapcsolása, üzembe helyezése

    - Az üzembe helyezés előkészítése során az üzemeltetőnek a külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell az üzembe helyezés előfeltételeit.

    - Üzembe helyezés előtt ki kell jelölni az üzemeltetőt, üzemirányítót és szükség esetén a kezelőszemélyzetet.

    - Állandó kezelőszemélyzet nélküli alállomásoknál az Üzemviteli Megállapodásban kell rögzíteni a kezelőszemélyzet helyszíni rendelkezésre állásának feltételeit és körülményeit.

    - Az üzembehelyezés előkészítése során az üzemeltetőnek biztosítania kell legalább az üzembehelyezés alábbi előfeltételeit:

      - az üzembe helyezési program,

      - az üzemviteli megállapodás,

      - az üzemirányító kijelölése,

      - használatbavételi engedély (csak új berendezésre),

      - az üzemeltető és kezelőszemélyzet kijelölése, illetve állandó kezelőszemélyzettel nem rendelkező alállomásoknál a felügyeleti rend kialakítása. A nem engedélyes által üzemeltetett, állandó kezelőszemélyzet nélküli alállomásoknál az üzemviteli megállapodásban kell rögzíteni a kezelőszemélyzet helyszíni rendelkezésre állásának feltételeit és körülményeit.

      - A hírközlő és telemechanikai összeköttetések biztosítása.

    - Minden RKI hálózati főberendezés üzembe helyezés e előtt az üzemeltető vezetésével valamennyi érdekelt fél részvételével üzembe helyezést előkészítő egyeztető tárgyalást kell tartani, kivéve az alállomási főberendezések cseréjét.

    - Egyéb esetben a Rendszerirányító adhat felmentést ezen tárgyalás összehívásának kötelezettsége alól.

    - Az üzembe helyezést előkészítő megbeszélés célja az üzembe helyezés körülményeinek egyeztetése valamennyi érdekelttel és az üzembe helyezési program előkészítése.

    - A 120 kV-os elosztó hálózathoz csatlakozó főberendezések üzembe helyezés énél a ÜSZ értelemszerű alkalmazásával az illetékes hálózati engedélyes vagy Erőmű előírásainak megfelelően kell eljárni.

    - Az üzemeltetőnek minden RKI hálózati főberendezés üzembe helyezés éhez üzembe helyezési programot kell készítenie az 5.2 sz. melléklet szerinti tartalommal.

    - Az üzembehelyezési programhoz az Üzemviteli Megállapodást is mellékelni kell.

      - Az üzembe helyezés irányítására az üzemeltetőnek egyszemélyi felelőst kell kijelölnie.

      - Az egyszemélyi felelős nevét, beosztását és elérési módját az üzembe helyezési programban fel kell tüntetni.

      - Az átviteli hálózati főberendezések üzembe helyezési programját mellékleteivel együtt az üzemeltető köteles az érintett Üzemirányítóknak megküldeni az üzembe helyezés hetét megelőző hét hétfőjéig az alábbiak szerint:

        - 4 pld Rendszerirányító,

        - 2 pld illetékes KDSZ (-ek).

      - Ezen kívül a programot el kell juttatni az üzembe helyezésben érintett valamennyi szervnek és munkacsoportnak.

      - Az 5.4.4(E) pont hatálya alá nem tartozó 120 kV-os RKIE hálózati főberendezések üzembe helyezés esetén a Rendszerirányító tájékoztatására az illetékes KDSZ üzembe helyezési tájékoztatót köteles küldeni.

      - A tájékoztatót az 5.4 sz. melléklet szerinti tartalommal az üzembe helyezés hetét megelőző hét hétfőjéig 4 példányban a Rendszerirányítónak kell megküldeni. (Az üzembe helyezési tájékoztató az 5.2 sz. melléklet szerinti üzembe helyezési program megküldésével is helyettesíthető)

    - Az üzembe helyezés engedélyezése.

      - RKI főberendezések üzembe helyezését engedélyeztetni kell.

      - Az üzembe helyezést - függetlenül a már előzetesen megküldött kérelemtől, illetve üzembe helyezési programtól - az Üzemirányítónál be kell jelenteni a szükséges kapcsolási igényekkel.

    - Az üzembe helyezés végrehajtása

      - Az üzembe helyezésben résztvevő szervek munkáját az üzemeltetőnek kell megszervezni.

      - Az üzembe helyezést a hálózati főberendezések heti munkatervében foglalt rendelkezések (a távmondat) alapján, a kiadott program szerint kell végrehajtani.

## RKI hálózati főberendezések megszüntetése, áthelyezése

    - Hálózat átrendezés, átalakítás, ideiglenes alakzat kialakítása, főberendezés megszűnése esetén is értelemszerűen a fentiek szerint kell eljárni, azaz az érintett Engedélyesekkel egyeztetett Megszüntetési, (Áthelyezési) tervet, programot - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - kell az illetékes Üzemirányítóhoz benyújtani a tárgyhetet megelőző hétfő 12 h-ig.

    - Alállomáson belüli berendezés -áthelyezés nem minősül megszüntetésnek, ebből a célból külön program nem szükséges, más egyidejű alállomással kapcsolatos program is tartalmazhatja. (pl. I. trf. a II. trf. helyére)

    - Az áthelyezésről az illetékes Üzemirányítót és a Rendszerirányítót a tárgyhetet megelőző hétfőn 12 h-ig tájékoztatni kell.

## Törölve!

## Leválás a villamosenergia rendszerről

    - A tervszerű leválást a leválásra vonatkozó igénynek az illetékes üzemirányítóhoz történő bejelentésével kell kezdeményezni.

    - A leválásnak tervszerűnek kell lennie úgy, hogy erre az engedélyesek, más rendszerhasználók felkészülhessenek. A csatlakozóknak az együttműködés megvalósulásával egyidejűleg az esetleges leválás rá vonatkozó előírásainak betartását, valamint az ezzel kapcsolatos anyagi következményeket is vállalni kell.

    - A leválás feltételei - amennyiben az erre vonatkozó szerződéses megállapodások másként nem rendelkeznek - a következők:

      - A Termelői engedélyesnek leválási szándékát – 150 MW teljesítmény felett – minimálisan 4, egyéb esetben 3 évvel, kiserőművek esetén legalább 6 hónappal korábban közölni kell a területileg illetékes hálózati engedélyes üzemirányítójával és/vagy a Rendszerirányítóval. Az érintett felek megállapodása esetén a leválás rövidebb idő alatt is megvalósítható.

      - A villamosenergia-rendszer a változás (erőművi, hálózati főberendezés leválása) miatt nem kerülhet rosszabb helyzetbe. Ennek megítélése vizsgálatok végzése alapján lehetséges:

        - a berendezés leválása miatt tartósan - normál kapcsolási állapot mellett - az éves üzemidő 1 %-ánál hosszabb ideig nem állhat fenn 105 %-nál nagyobb túlterhelődés más VER elemen, vagy ± 5 %-os feszültség határérték túllépés vagy

        - a berendezés leválása miatt tartósan az éves üzemidő 0,5 %-ánál hosszabb ideig nem állhat fenn 110 %-nál nagyobb túlterhelődés, vagy ± 5 %-os feszültség határérték túllépés más VER elem kiesése, vagy kikapcsolása esetén.

      - Vizsgálatokkal alá nem támasztható esetekben a bejelentéstől számított egy évig a berendezés üzemen kívüli állapota mellett, üzemzavari tartalék minősítéssel készenléti idő kerül meghatározásra, és - amennyiben az üzemviteli tapasztalatok igazolhatóan alátámasztják - a berendezés kiváltásáig nem szüntethető meg, azt az üzemeltetőnek üzemi berendezésként kell tekinteni, üzemeltetni. Rendszerirányítóval, illetékes üzemirányítóval egyeztetve 1 évnél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak.

    - A leválasztó félnek viselnie kell a villamosenergia-rendszer ben a leválás következtében:

      - a Fogyasztók leválás előttivel azonos színvonalú ellátásához szükségessé váló legkisebb költségű hálózati, infrastrukturális fejlesztésnek a leváló létesítmény további működtetéséhez viszonyított, szabályozó és/vagy árhatóság által jóváhagyott többletköltségeit,

      - a feleslegessé váló – saját tulajdonú - beruházások selejtezésének, rekultivációjának terheit.

    - A leválást az érintett üzemeltetőkkel, a Rendszerirányítóval és a területileg illetékes Üzemirányítókkal egyeztetett program szerint kell végrehajtani.

    - A leválást megelőzően gondoskodni kell arról, hogy minden Üzemirányítói tevékenység, ami a villamosenergia-rendszer számára szükséges, kiváltásra kerüljön.

    - A relévédelmi és automatika, valamint a telemechanikai, folyamatirányító, távközlési, mérési, elszámolási mérési rendszert a megváltozott viszonyoknak megfelelően módosítani kell, melynek előkészítése és végrehajtása során a feleknek együtt kell működniük.

    - Amennyiben a leváló berendezés /rendszer vagy azzal továbbra is kapcsolatban maradó rendszer hangfrekvenciás jel adását, illetve továbbítását érinti, gondoskodni kell annak kiváltásáról.

    - Az országos terheléskorlátozásban bekövetkező szabályozási tartalék csökkenésének pótlása a Rendszerirányító, a területi korlátozási lehetőség pótlása az illetékes KDSZ feladata.

    - A villamosenergia minőségét befolyásoló megszűnő berendezések szükséges pótlásáról, áthelyezéséről a leváló félnek, vagy jogutódjának, illetőleg ennek hiányában az illetékes hálózati engedélyesnek vagy rendszerhasználónak meg kell állapodni.

    - A leváló fél tulajdonában lévő, a villamosenergia-rendszer feladatát érintő távközlési eszközöket, telephelyeket a működés zavartalan fenntarthatósága érdekében a jogutód, illetőleg ennek hiányában a Rendszerirányító által kijelölt engedélyes vagy rendszerhasználó köteles fenntartani, vagy tulajdonba vételre felajánlani a távközlési hálózat üzemeltetőjének.

## Az üzemeltetés szüneteltetése

    - A jelen 5.8 szakasz azon üzemeltetés szüneteltetési kérelmezéshez rögzít általános előírásokat és eljárásrendet, amelyek együttesen eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

      - A csatlakozás az ÜSZ (vagy azt megelőző szabályzat) hatályába tartózóan valósult meg.

      - Az üzemeltetés szüneteltetése a magyar villamosenergia-rendszerrel együttműködő üzemeltetés időleges szüneteltetésére irányul.

      - A kérelmező engedélyes a saját elhatározásából kéri az üzemeltetés szüneteltetését, abból a célból, hogy a csatlakozás jogfolytonossága ne szűnjön meg.

    - Az üzemeltetés szüneteltetésére vonatkozó eljárást a Rendszerirányítóhoz benyújtott szándéknyilatkozattal kell megindítani.

    - A Rendszerirányítóval történő egyeztetés után a Rendszerirányító és a kérelmező közötti megállapodásban rögzíteni kell a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat, műszaki vizsgálatokat és az eljáráshoz szükséges teendőket, azok határidejét, a határidők elmulasztásának jogkövetkezményeit, amelyekhez az 5.7 szakasz (Leválás a villamosenergia rendszerről) rendelkezéseit kell iránymutatónak tekinteni, értelemszerű alkalmazással.

    - A kérelmezési folyamatban a kérelmező és a Rendszerirányító köteles a VET és a Vhr. rá vonatkozó rendelkezései szerint eljárni.

    - A Rendszerirányító a kérelmet indoklással együtt köteles elbírálni.

    - A szüneteltetés kezdetét megelőzően a Rendszerirányító, az érintett Hálózati engedélyes és az üzemeltetést szüneteltető engedélyes kötelesek megállapodásban rögzíteni a szüneteltetés időtartamára vonatkozó együttműködés rendjét.

    - A VER egésze vagy egy része valamely engedélyes szándékos magatartásának vagy kényszerhelyzete miatti ellehetetlenülése vagy annak várható bekövetkezése miatt a Rendszerirányító jogosult előzetes szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetés után az engedélyes adott hálózati csatlakozásának megszüntetésére, a berendezés kikapcsolására, feszültségmentesítésére utasítást adni. Mérlegelésekor is szem előtt kell tartania, hogy az engedélyes berendezéseit érintő legkisebb kár mellett a rendszert érintő nagyobb kár elhárítása valósuljon meg.

# ENGEDÉLYESEK ÉS A RENDSZERELEMEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK

## Általános szabályok

    - A teljes magyar VER -re kiterjedő infrastrukturális eszközrendszer fejlesztését és működését a jelen fejezetben meghatározott műszaki feltételekre, kapcsolódási felületekre vonatkozó követelmények és ügyrendi szabályok betartásával kell biztosítani, a VER folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében azonban tekintetbe kell venni az alábbi kiegészítő előírásokat.

      - A meglévő berendezéseket az engedélyesek közötti megállapodások alapján az érvényes Szabályzat hatályba lépésének napján meglévő állapotnak megfelelően továbbra is módosítás nélkül üzemben kell tartani.

      - Az új vagy felújított létesítményekre vonatkozóan az előírásokat kötelező érvénnyel kell alkalmazni, de a meglévő eszközök, berendezések tekintetében is törekedni kell az előírt követelmények teljesítésére.

    - Az infrastrukturális eszközrendszer berendezéseinek üzembehelyezési időpontját az érintettekkel egyeztetni kell.

    - Az infrastrukturális eszközrendszer berendezéseinek felszerelési helyén az üzemszerű működtetés, karbantartás által megkövetelt megbízható beavatkozásokhoz szükséges műszaki dokumentációnak rendelkezésre kell állnia, és a kezelő személyzetnek rendelkeznie kell a kezeléshez szükséges ismeretekkel.

    - El kell készíteni és naprakészen kell tartani az infrastrukturális eszközrendszer alkalmazásának és üzemének kezelési utasításait.

    - Az infrastrukturális eszközrendszer berendezéseit üzemeltető személyzetnek rendelkezni kell a berendezések hibáinak elhárítására és az időszakos karbantartási munkák elvégzésére alkalmas eszközökkel (műszerek, szerszámok, tartalék alkatrészek).

    - Amennyiben az infrastrukturális eszközrendszer berendezései másik üzemeltető tulajdonában lévő létesítményben vannak felszerelve, a berendezések jelen Szabályzat elveinek megfelelő üzemeltetési feltételeit (tápellátás, infrastruktúra) a telephelyen működő villamosmű üzemeltetőjének kell biztosítani a berendezések kezelésére, karbantartására, megőrzésére, állagvédelmére és más feladatokra vonatkozóan az eszközrendszer tulajdonosával megkötött megállapodás alapján.

## Telemechanika, folyamatirányítás

    - A rendszerszintű folyamatirányítás célja, határai

      - A továbbiakban, e fejezetben a telemechanika, folyamatirányítás helyett - azzal teljesen megegyező jelentéssel - a rövidebb folyamatirányítás kifejezés használatos.

      - A folyamatirányító rendszer alapvető célja és feladata a Szabályzat 13. fejezete szerinti üzemirányítási feladatok támogatása és kiszolgálása.

      - Az operatív üzemirányításhoz (a rövidtávú, jelen esetben néhány napos/hetes előretekintéshez, tervezéshez, illetve az elmúlt időszak néhány napjára/hetére vonatkozó értékeléshez, visszatekintéshez, valamint a rendszerszintű energiaforgalom meghatározásához) szükséges minden információt, (mérések, jelzések, energiamérések) a VER üzemvitelében részt vevő üzemeltetőknek a folyamatirányító rendszeren keresztül kell szolgáltatni.

      - A folyamatirányítási rendszerek VER szintű együttműködéséért a Rendszerirányító a felelős.

      - A folyamatirányító rendszer magában foglalja az üzemirányításhoz szükséges adatok gyűjtésében, továbbításában és feldolgozásában részt vevő rendszerelemeket és berendezéseket a mérőváltóktól az adatátvitelt megvalósító távközlési útvonalakon át a folyamatirányító számítógép(ek)ig.

      - A folyamatirányítási rendszerek kapcsolatát egyeztetett szabványos felületeken kell biztosítani.

      - A rendszerszintű folyamatirányítás eszközrendszerének kialakítására, fejlesztésére vonatkozóan a jelen fejezet tartalmán túlmenő, további részletes irányelveket a Szabályzat elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentum tartalmazza:

„Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum.

    - A folyamatirányítás által kezelt rendszerszintű információk

A folyamatirányító rendszerek által gyűjtött információk teljes körének meghatározása az egyes irányítási helyek hatáskörébe tartozik, a következőkben csak azon információk kerülnek definiálásra, melyek a rendszerirányítás miatt közvetlenül vagy feldolgozva más irányítási helyek (szintek) számára is szükségesek.

      - A VER üzemvitelében részt vevő objektumok csoportosítása a folyamatirányítás által kezelt rendszerszintű információk szerint

A VER üzemvitelében részt vevő, a Rendszerirányító által felügyelt és irányított szereplőket (létesítményeket) a folyamatirányítás által kezelt rendszerszintű információk szempontjából az alábbi fő csoportokba kell sorolni:

        - erőművek, illetve ezek következő alcsoportjai:

          - erőművek, amelyek a rendszerszintű szolgáltatás okban nem vesznek részt,

          - erőművek, amelyek részt vesznek a kiegyenlítő (hatásos teljesítmény) szabályozásban,

          - erőművek, amelyek részt vesznek a központi feszültség-meddő szabályozásban,

Megjegyzések:

Egy Erőműnek a rendszerszintű szabályozásban való részvétele vagy attól függetlenített működése a hatásos, illetve feszültség/meddő teljesítmény szabályozás szempontjából egymástól függetlenül határozható meg, és egymástól különböző lehet. A kétféle besorolás egymástól független volta miatt a továbbiakban nem tekintjük külön kategóriának azokat az Erőműveket, amelyek mind a kiegyenlítő (hatásos teljesítmény) szabályozásban, mind pedig a központi feszültség-meddő szabályozásban részt vesznek.

Vegyes (egyidejűleg Rendszerirányító és Elosztói Üzemirányító által végzett) szabályozás esetén az információ gyűjtés módjáról, illetve a parancsok Erőműbe történő eljuttatásáról az érintett feleknek Üzemviteli megállapodás-ban kell közösen megállapodni.

        - Rendszerirányító, elosztó hálózati engedélyes üzemirányítója (KDSZ),

        - alállomás,

        - kiegyenlítő szabályozásban (perces) részt vevő feljogosított fogyasztó.

A villamosenergia rendszer rendszerérdekű csomópontjainak fenti kategóriáit az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 3.1 szakaszának táblázata sorolja fel.

      - A folyamatirányítás által kezelt rendszerszintű információk az Erőművekben

A folyamatirányítás által az Erőművekhez kapcsolódóan igényelt rendszerszintű információkat az „Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 2. fejezete sorolja fel. Az Erőműveknek az ott felsorolt információkat (mérések, jelzések, egyéb információk) a Rendszerirányító számára biztosítani, az ott meghatározott parancsokat pedig fogadni és végrehajtani kell.

      - Üzemirányító központok (Rendszerirányító, elosztó hálózat Üzemirányítója)

Azokat az méréseket, jelzéseket, és egyéb információkat, amelyeknek az egyes üzemirányítási központokban feltétlenül rendelkezésre kell állni és amelyeket át kell adni a Rendszerirányító részére, valamint azokat a parancsokat, amelyeket az üzemirányítási központokban fogadni kell és végre kell hajtani, az „Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 1. fejezete határozza meg. Ezen információk közül - a tulajdoni határoktól függetlenül - mindazokat át kell adni más üzemirányító központok számára is, amelyek az adott központ számára az irányítás ellátásához szükségesek.

      - Alállomások

        - Az alállomásokban - az alállomási telemechanikák (RTU -k) segítségével – az „Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 1. fejezetében felsorolt primer mérési és jelzési információkat gyűjteni és továbbítani kell a fölérendelt Üzemirányító központok felé. Az átviteli hálózati alállomásokban automatikus szinkronellenőrzést kell megvalósítani. Ez a funkció megvalósítható a telemechanikán belül vagy külön a megszakítóhoz rendelt készülékkel. A szinkronállapot meglétét vagy hiányát jelezni kell a működtetésre jogosult irányítási helyek felé.

        - A kapcsolókészülékek távműködtetésével és transzformátor - szabályozással összefüggő információk és parancsok pontos körét a működtetésért felelős Üzemirányító és az érintett fél közösen határozza meg.

      - A szabályozásban részt vevő fogyasztók

A szabályozásban részt vevő fogyasztóknak az alábbi információkat kell eljuttatni a Rendszerirányító számára saját méréseik vagy az elosztói területek üzemírányítóítól összegyűjtött adatok alapján.

        - Az energiaforgalom adott elszámolási időciklusra vonatkozó termelési és fogyasztási tény- és menetrendi adatai

        - A kiegyenlítő szabályozásban (perces) részt vevő Feljogosított fogyasztó által felajánlott teljesítményváltoztatási kapacitás „fel” és „le” irányban

        - A kiegyenlítő szabályozásban (perces) részt vevő Feljogosított fogyasztó által kapcsolt MW mérés.

    - A folyamatirányítás eszközei

A VER létesítményeiben a folyamatirányítást szolgáló eszközöket és a velük szemben támasztott alapvető követelményeket az alábbiak a VER üzemvitelében részt vevő szereplőknek a (A) szakaszban meghatározott csoportosítása szerint tárgyalják.

      - Erőművek

        - A rendszerszintű folyamatirányítás eszközei azok a hardver és szoftver elemek, amelyek lehetővé teszik az Erőmű és a Rendszerirányító között a szükséges adatok cseréjét, illetve a parancsok fogadását és végrehajtását.

        - A rendszerszintű folyamatirányítás eszközeinek üzemeltetését, valamint a fenti eszközök közül az Erőmű tulajdonában lévő berendezések esetleges felújítását, bővítését az Erőmű végzi.

        - A központi szabályozásban részt vevő Erőműveknek rendelkezniük kell olyan erőművi központi szabályozó rendszerrel, amely kapcsolatot tart a - szabályzást végző – Rendszerirányítóval.

        - Ez a rendszer gyűjti össze az erőművi információkat és továbbítja a Rendszerirányító felé, illetve fogadja az onnan jövő parancsokat és igényeket (rajta keresztül valósul meg a kiegyenlítő-, szekunder- és perces szabályozás).

        - A hatásos teljesítmény és a feszültség-meddő teljesítményszabályozás egyetlen berendezésben is megvalósítható.

        - Amennyiben az RTU az Erőmű tulajdonában van, akkor annak alkalmasnak kell lennie az Erőmű és a Rendszerirányító közötti kapcsolat megvalósítására.

        - A központi szabályozásba bevont Erőművek esetén az erőművi központi szabályzó rendszertől függetlenül biztosítani kell az erőművi teljesítményérték Rendszerirányító tartalék rendszerére (TOVT) történő átvitelét is.

        - A folyamatirányító eszköz kiválasztását egyeztetni kell a Rendszerirányítóval.

        - A Rendszerirányító részére történő adatátvitel megvalósításához szükséges távközlési utak, illetve berendezések biztosításáról a Rendszerirányító gondoskodik.

      - Üzemirányítók

Az Üzemirányítóknak folyamatirányító számítógéprendszerrel kell rendelkezni a korszerű üzemirányításhoz szükséges, következő funkciókkal:

        - Rendszerirányító

          - SCADA funkciók:

- adatgyűjtés és megjelenítés

- adatcsere más számítógépekkel

- naplózás, archiválás

- működtetés (megszakító, szakaszoló, trf. léptetés)

- az energiaforgalomra vonatkozó adatok gyűjtése

          - EMS funkciók:

- erőművi hatásos teljesítmény és feszültség-meddő teljesítmény szabályozás

- állapotbecslés

- on-line üzembiztonsági elemzés

- terhelésbecslés és (hatásos és feszültség-meddő teljesítmény) menetrend készítés

- zárlatszámítás

          - A Rendszerirányítónak rendelkeznie kell egy tartalék folyamatirányító rendszerrel is, amely a SCADA funkciókat és az EMS funkciók egy részét (hatásos teljesítmény szabályozás) kell, hogy tartalékolja.

        - Elosztói terület Üzemirányítója:

          - SCADA funkciók

- adatgyűjtés és megjelenítés

- adatcsere más számítógépekkel

- naplózás, archiválás

- működtetés (megszakító, szakaszoló, transzformátor léptetés)

- energiaforgalomra vonatkozó adatok gyűjtése

          - EMS funkciók (ajánlottak)

- állapotbecslés

- on-line üzembiztonsági elemzés

- terhelésbecslés és (hatásos és feszültség-meddő teljesítmény) menetrend készítés

- zárlatszámítás

      - Alállomások

        - A folyamatirányításhoz tartozó alállomási berendezések az alállomási telemechanikák (RTU -k) és az alállomási folyamatirányítási központok.

        - Az RTU-nak a folyamatirányításhoz szükséges információk gyűjtésén kívül alkalmasnak kell lennie a helyi kezeléshez szükséges további információk fogadására, valamint helyi megjelenítő csatlakoztatására is.

        - Új alállomások létesítésekor, illetve átfogó alállomási rekonstrukció során törekedni kell a könnyen bővíthető, illetve átkonfigurálható felépítésű eszközök alkalmazására.

        - Mérő-átalakítók helyett lehetőleg közvetlen mérőbemeneteket kell alkalmazni (önálló mérő-átalakítók esetén azokat is a telemechanikák részeként kell kezelni).

        - A kapcsolókészülékek állásjelzéseit bemeneti oldalon is össze lehet vonni, de előnyben kell részesíteni az adatbázisban való összevonást.

        - A méréshatárokat új berendezéseknél vagy a meglévők felújításánál úgy kell megválasztani, hogy alkalmas legyen távvezetékek esetén legalább a névleges terhelés 150 %-áig, transzformátor esetén a névleges terhelés 180 %-áig történő mérésre.

        - Ahol az ajánlott méréshatár megvalósításának technikai (mérőváltó) akadálya van, ott biztosítani kell, hogy a mérési határérték elérését egyértelműen jelezni lehessen a felhasználási helyeken.

        - A folyamatirányítás által kezelt mérések eredő pontossága a mért berendezés névleges értékére vonatkoztatva a teljes mérési láncra értendő, azaz tartalmazza a mérőváltók, mérő-átalakítók hibáit és a kvantálási hibákat is.

      - A megkívánt mérési pontosságok (abszolút értékben):

        - Teljesítménymérések

          - nemzetközi távvezeték : 0.5 - 1.5%

          - átviteli hálózati távvezetékek és transzformátorok: 2.0%

          - erőművek: 2 %

          - egyéb távvezetékek és transzformátorok: 2.5%

        - Meddő teljesítménymérések

          - nemzetközi távvezetékek: 1.5 -2%

          - átviteli hálózati távvezetékek és transzformátorok: 2%

          - egyéb (vezeték, trf., Erőmű): 2.5%

        - Feszültségmérések

          - nemzetközi és Átviteli hálózati távvezetékek: 1.0%

          - néhány kijelölt Átviteli hálózati gyűjtősín : 0.5%

          - egyéb helyeken: 1.5 - 2%

        - Frekvenciamérések

          - kijelölt Átviteli hálózati alállomások: 1 - 1.5 mHz

          - átviteli hálózati Erőműves alállomások: 10 mHz

          - egyéb helyeken: 10 - 50 mHz

        - Áram mérések: 2%

        - Hőmérsékletmérések: 1.0 C

    - Elvi adatáramlás és alkalmazott protokollok

      - Az Erőművek, Alállomások és az üzemirányítási központok (ÜIK, KDSZ, Rendszerirányító) közötti elvi adatáramlást a 6.2-1 sz. Melléklet ábrája szemlélteti.

      - A KDSZ rendszerek közötti adatcsere a Rendszerirányítón keresztül történik, az átviteli hálózati információk egyidejűleg a Rendszerirányítóhoz és a KDSZ-ekhez is eljutnak.

      - A KDSZ és a Rendszerirányító a két üzemirányítási szint összekapcsolása révén egymás adattartalékát képezi.

      - A Rendszerirányító elsődleges üzemirányító központja maga is tartalékolt, a Rendszerirányító tartalék üzemirányító központja a TOVT.

      - A legfontosabb Erőművek és nemzetközi alállomások esetében szintén redundáns helyi mérési rendszert kell megvalósítani. A tartalék mérési rendszer, illetve tartalék RTU telepítésére vonatkozóan a VER üzemvitelében részt vevő egyes objektumok esetében az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 3.3 szakaszának táblázataiban előírtak az irányadók. A tartalék rendszernek önállóan is képesnek kell lennie a legfontosabb erőművi és nemzetközi távvezetéki (teljesítmény) mérések független átviteli úton történő eljuttatására a Rendszerirányító elsődleges és tartalék folyamatirányító rendszeréhez, a TOVT-hez. A tartalék mérési rendszer részét képező tartalék RTU-nak a Rendszerirányító tulajdonában kell lennie.

      - A Rendszerirányító a külföldi Rendszerirányítókkal bonyolított adatcsere kiszolgálására ún. Kooperációs Adatcsere Rendszert (KAR) üzemeltet. A KAR a CENTREL és UCTE előírások szerint a magyar villamosenergia rendszer (VER) Rendszerirányítója és a nemzetközi Rendszerirányítók SCADA rendszerei között valósít meg valós idejű adatcserét. A KAR által megvalósított adatkapcsolatokat a 6.2-2 sz. Melléklet ábrája szemlélteti.

      - Telemechanika-számítógép közötti kapcsolat esetén IEC -870-5, számítógép-számítógép (irányítási szintek közötti) kapcsolat esetén az ELCOM90, illetve (nemzetközi Rendszerirányítók közötti közvetlen számítógép-számítógép kapcsolat esetén az IEC 870-6 (IEC TC 57, TASE.2) szabványos protokoll alkalmazására kell törekedni.

      - A telemechanika-számítógép viszonylatok közötti kapcsolat megvalósítása során az IEC -870-5 szabvány alkalmazásával, értelmezésével kapcsolatos felhasználó specifikus követelményeket az „Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum tartalmazza.

      - Nemzetközi kapcsolatok esetében az érdekelt felek kapcsolati irányonként külön, kétoldalú, egyedi megállapodásokban rögzítik az adatcsere tartalmát, formátumát, paramétereit.

      - A VER telemechanikai célú adatkapcsolataiban alkalmazott protokollok összefoglaló felsorolása a 6.2-3 sz. Melléklet táblázatában található.

    - A folyamatirányító rendszerhez kapcsolódó egyéb alrendszerek

      - Távközlési alrendszer

        - A folyamatirányító rendszer adatátviteli igényeit kiszolgáló távközlési kapcsolatok rendelkezésre állását, üzemkészségét folyamatosan, különös gondossággal kell ellenőrizni.

        - A folyamatirányító rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében a távközlési alrendszernek a Rendszerirányító és a VER - további szereplői, illetve részrendszerei között minimálisan a 6.2-4 sz. Melléklet táblázatában meghatározott adatátviteli sebességeket kell biztosítani.

        - Az Elosztói engedélyesek által irányított alállomások és irányítási központok között az átviteli út sebességét úgy kell megválasztani, hogy a 6.2-5 sz. Melléklet táblázatában meghatározott adatfrissítési követelményeket teljesíteni lehessen.

      - Korlátozási alrendszer (FTK, FKA)

        - Funkcióját tekintve a korlátozási alrendszer ugyancsak a folyamatirányítás része, de attól független autonóm alrendszert alkot, amely önálló rendszert is képezhet.

        - A korlátozási alrendszer (FTK, FKA) állapotára (élesített/bénított), illetve működésére vonatkozó legfontosabb információkat el kell juttatni a folyamatirányító rendszerbe, ezen belül a működtetésében szerepet játszó megfelelő irányítási helyekre.

        - A korlátozási alrendszerrel kapcsolatban a KDSZ feladatai a következők:

          - olyan terhelési információk gyűjtése a folyamatirányító rendszerből, amelyek alapján az egyes korlátozási típusok és fokozatok elrendeléséhez a korlátozandó, illetve a ténylegesen korlátozásra kerülő teljesítmények meghatározhatók,

          - az így meghatározott teljesítmények összegzett értékeinek a KDSZ és a Rendszerirányító közötti megállapodás szerinti gyakoriságú továbbítása a Rendszerirányító felé,

          - tényleges korlátozás esetén a korlátozásba bevont teljesítmény minél pontosabb meghatározása.

      - Hangfrekvenciás központi vezérlés alrendszer (HKV)

        - Az üzemirányítás megfelelő szintjein ki kell építeni a HKV és a folyamatirányító rendszer kapcsolatát abból a célból, hogy a HKV által vezérelt fogyasztást is be lehessen vonni a korlátozási alrendszer (FTK, FKA) működésébe.

        - A HKV és a korlátozási alrendszer (FTK, FKA) kapcsolatának kiépítéséhez szükséges adatok és parancsok átvitelét - ha a felek közötti szerződések ezt indokolttá teszik - a KDSZ és ÜIK folyamatirányító rendszerek között is meg kell valósítani.

      - Villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérés

        - A Villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérés alrendszere a folyamatirányító rendszertől feladatát és megvalósítását tekintve alapvetően független, az elszámolások biztonságának fokozása érdekében azonban törekedni kell arra, hogy a folyamatirányító rendszer a Villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérésrendszere számára tartalékként szolgáljon, az alábbiak szerint. (A Villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérés alrendszer, valamint az „Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 5.7 fejezetében leírtakat kell figyelembe venni.)

          - Ahol lehetséges, biztosítani kell, hogy a villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérési csomópontokon elhelyezett elszámolási mérőberendezésekkel/adatkoncentrátorokkal mért/képzett elszámolási adatok ne csupán a villamosenergia- és teljesítmény elszámolási alrendszer számára fenntartott távközlési összeköttetéseken keresztül jussanak el a Rendszerirányítóhoz, illetve a megfelelő Elosztó hálózati engedélyes Üzemirányítójához, hanem ezeket az elszámolási adatokat a folyamatirányító rendszer telemechanikai berendezései (RTU -i) is fogadják. Az elszámolási adatok ilyen módon a folyamatirányító rendszer számára biztosított távközlési útvonalakon keresztül is eljutnak a megfelelő üzemirányítóhoz. A folyamatirányító rendszer adatútvonalai így az elszámolási mérések számára elsődlegesen biztosított távközlési összeköttetéseinek tartalékául szolgálhatnak.

          - Ahol a folyamatirányító rendszer telemechanikai berendezései (RTU -i) ezt lehetővé teszik, biztosítani kell azt is, hogy a Villamosenergia- és teljesítmény elszámolási mérési csomópontokon a telemechanikai berendezések (RTU-k) maguk is végezzenek független és hiteles, további kiértékelésre alkalmas energiaméréseket, és ezeket a folyamatirányításhoz szükséges egyéb adatokkal együtt juttassák el a Rendszerirányítóhoz. Ezzel a megoldással a folyamatirányító rendszer nemcsak az elszámolási rendszer adatútvonalai számára biztosíthat tartalékot, hanem az elszámolási mérőberendezések és/vagy adatkoncentrátorok számára is.

    - Adatfrissítési, megbízhatósági, és rendelkezésre állási követelmények

      - A folyamatirányító rendszeren belül az egyes információk frissítésére (a mérési értékek változása után) a 6.2-5 sz. Melléklet táblázatában meghatározott adatfrissítési követelményeket kell teljesíteni.

      - A folyamatirányító rendszer legfontosabb elemeire - a központi számítógéprendszerekre, az alállomási és erőművi telemechanikákra -, valamint az ezeket összekötő távközlési kapcsolatokra a 6.2-6 sz. Mellékletben meghatározott rendelkezésre állási követelményeket kell biztosítani.

      - A rendelkezésre állási értékek számításánál nem a hardver eszközök, hanem az alapvető funkciók rendelkezésre állását kell figyelembe venni (adatlekérdezés és -továbbítás).

      - Ajánlott a redundáns, hibatűrő rendszerek alkalmazása.

      - Egy folyamatirányítási alrendszert - a folyamatirányító rendszer szempontjából – működőképesnek kell nyilvánítani, ha a rendszerirányításhoz nélkülözhetetlen mindazon adatokat fogadni, illetve szolgáltatni képes, amelyek a többi alrendszer rendeltetésszerű működéséhez szükségesek.

      - A folyamatirányító rendszereket olyan tápellátó rendszerről kell üzemeltetni, amely a külső betáplálás elveszítése esetén is biztosítja a folyamatos, legalább 6 óra időtartamú működést (szünetmentes áramforrás, akkumulátor telepek, tartalék dízel áramforrás).

    - Létesítésre, tervezés, fejlesztés, üzemeltetésre, dokumentálásra vonatkozó előírások

      - A folyamatirányító rendszer berendezéseinek tervezése, fejlesztése, bővítése során alapvetően a Szabályzat 4.3 szakaszban a VER hálózatfejlesztési terveire vonatkozó szabályok szellemében kell eljárni, figyelembe véve a Rendszerirányítónak a folyamatirányító rendszerek együttműködéséért viselt felelősségét.

      - Új és rekonstrukció alá vont Erőmű vagy Alállomás, illetve erőművi vagy alállomási berendezések létesítése előtt a tervezési fázisban a kiépítendő folyamatirányító rendszert és a folyamatirányító rendszer által szolgáltatandó adatokat, a létesítésre vonatkozó műszaki megoldást és a kiépítési határokat az érintett engedélyesek üzemirányító szervezeteivel egyeztetett tervben kell meghatározni.

      - Üzemi berendezéssé csak olyan berendezés nyilvánítható, amelynek folyamatirányítását az egyeztetett terv szerint valósították meg, és az érintett folyamatirányító rendszerek sikeres együttműködési tesztje az üzemeltetői felületeken keresztül megtörtént.

      - A folyamatirányító rendszer üzemeltetési feltételeit a telephelyen működő villamosmű üzemeltetőjének kell biztosítani (tápellátás, infrastruktúra).

      - Az olyan berendezések esetében, amelyek egy másik üzemeltető tulajdonában lévő létesítményben vannak felszerelve, de üzemük a VER egészének vagy a VER egy részének üzemére kihat, az üzemeltetés, a kezelés, a karbantartás, a megőrzés és az állagvédelem vonatkozásában az érintett üzemeltetőknek megállapodására kell jutni. A tulajdoni határokat, az üzemeltetési és üzemviteli feladatokat, valamint a felelősség határait az "Üzemviteli megállapodás "-ban (lásd a 12.3 sz. Mellékletet) rögzíteni kell.

      - A folyamatirányító rendszer által végzett mérések rendszeres ellenőrzése az üzemeltető feladata. Az ellenőrzés tényéről, az esetleges hibákról és azok várható kijavítási időpontjáról a közvetlen adatfelhasználókat haladéktalanul értesíteni kell.

      - A folyamatirányító rendszeren belül átadott adatokra vonatkozóan a fogadó félnek szükséges paramétereket (információkat) az adatok primer forrás berendezéseinek tervezője és/vagy üzemeltetője köteles dokumentálni (adatnyilvántartó lap), és köteles az üzembe helyezési program részeként a fogadó fél rendelkezésére bocsátani.

      - Az adatnyilvántartó lap pontos formájáról és tartalmáról az érintett feleknek kell megállapodni, de minimum tartalmi követelményei az alábbiak:

        - az adatpontok egyértelmű összerendelése a forrás primer (kapcsolókészülék, mérőváltó) berendezéssel vagy szekunder (védelmi, telemechanikai) berendezéssel és adatponttal,

        - az adatforrás specifikációja, vagy - típusmegoldás esetén - a típus specifikációra történő hivatkozás,

        - az adatnak az átadási ponton garantált jellemzői (például, de nem kizárólagosan: a mérések formátuma, a mérések tartalmának tartomány-, pontossági és időjellemzői).

      - Az üzemvitelt segítő, kiszolgáló és lehetővé tevő további infrastrukturális eszközrendszer berendezéseivel, valamint azok üzemvitelével kapcsolatosan a megbízhatósági és biztonsági követelmények az általuk kiszolgált berendezésekével azonosak.

      - A folyamatirányító rendszerhez tartozó vagy azokhoz kapcsolódó berendezések részletes üzemviteli rendjét, az üzemvitel részletes szabályait az üzemeltetőknek külön szabályzatokban és előírásokban kell meghatározniuk az alábbi szakterületekre vonatkozóan, amennyiben ilyenekkel rendelkeznek:

        - folyamatirányító rendszer,

        - korlátozási alrendszer (FTK, FKA),

        - hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV),

        - villamosenergia- és teljesítmény mérés és elszámolás,

        - a folyamatirányítást és az üzemirányítást szolgáló számítógéprendszerek,

        - a relévédelmi és automatika rendszer, üzemviteli és üzemzavari automatika, zavaríró és eseményrögzítő rendszerek, berendezések,

        - távközlés,

        - segédüzem.

## A távközlési rendszer

    - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat célja, feladatai

      - A távközlési rendszer a villamosenergia-rendszer törvényben meghatározott, biztonságos és a technológiai követelményeknek megfelelő üzemeltetésének nélkülözhetetlen eszköze.

      - A VET-ben felsorolt feladatok ellátása, illetve a villamosenergia-rendszer biztonságos és a technológiai követelményeknek megfelelő üzemeltetése csak biztonságos és a célnak megfelelően kialakított távközlési rendszer felhasználásával valósítható meg.

    - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat működtetésének szabályai

      - A Szabályzat 6.3 szakasza összefoglalja a Rendszerirányítónak az országos villamosenergia-rendszer irányításához kapcsolódó feladatai ellátásához szükséges távközlési rendszer (a továbbiakban: a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat) jellemzőivel, fenntartásával, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos műszaki előírásokat és ügyrendi szabályokat.

      - A rendszerszintű folyamatirányítás eszközrendszerének fejlesztésére, kialakítására vonatkozó irányelvek.

A rendszerszintű folyamatirányítás eszközrendszerének fejlesztésére, kialakítására vonatkozóan a jelen fejezet tartalmán túlmenő, további részletes irányelveket a Szabályzat elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentum tartalmazza:

„Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum.

    - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat jellege és működtetésének szerződéses feltételei

      - A VET lehetővé teszi, hogy az engedélyesek, tevékenységük ellátása érdekében külön célú távközlési rendszert tartsanak fenn.

      - Az országos villamosenergia-rendszer üzemvitelének egységes irányításával kapcsolatos felelősséget a VET a Rendszerirányítóra ruházza, egyben a villamosenergia-rendszer működtetésében részt vevő engedélyesek, valamint egyéb üzemeltetők között együttműködési kötelezettséget ír elő.

      - A fentiek értelmében az országos villamosenergia-rendszer egységes üzemvitelének biztosításához és irányításához szükséges távközlési hálózat kialakításáért, megfelelő és biztonságos üzemeltetésért a Rendszerirányító a felelős.

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeit a Rendszerirányító

        - az átviteli hálózati engedélyes (illetve annak jogelődje) által korábban létesített vagy a jövőben létesítendő, külön célú távközlési hálózat használatának igénybevétele, és/vagy

        - a Rendszerirányító vagy másik engedélyes által létesített, fenntartott és üzemeltetett, külön célú távközlési hálózat felhasználása és/vagy

        - szerződés útján megbízott egyéb távközlési szolgáltató közcélú hálózatának, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak igénybevétele útján teljesítheti.

      - Az átviteli hálózati engedélyes (illetve annak jogelődje) vagy más engedélyes által létesített vagy a jövőben létesítendő, külön célú távközlési hálózatra vonatkozóan a VET Vhr. 25 § alapján Rendszerirányítót rendszerhasználati jog illeti meg, ennek megfelelően a hálózat Rendszerirányító által történő igénybevételének feltételeit “Távközlési üzemviteli megállapodás” és “Távközlési hálózathasználati szerződés ” formájában kell rögzíteni.

      - A közcélú szolgáltató(k) távközlési szolgáltatásainak igénybevételét szolgáltatási szerződés (ek) útján kell biztosítani.

      - A Rendszerirányító a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat üzemeltetése során a zavarelhárítással, hibajavítással kapcsolatosan a villamosenergia-ipar engedélyeseivel szemben a számára biztosított jogokat szerződéses megbízottjára ruházhatja.

      - A zavarelhárítás és hibajavítás során a Rendszerirányító nevében eljáró szerződéses megbízott lehet a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat vagy annak egy része biztosításával, üzemeltetésével megbízott bármelyik távközlési szolgáltató is.

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat, illetve hálózati elem karbantartásáról, a biztonságos rendszerirányításhoz szükséges állapotának fenntartásáról, a hálózat, illetőleg hálózati elem üzemeltetéséről a hálózat, illetve hálózati elem tulajdonosa köteles gondoskodni.

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a VET értelmében együttműködésre kötelezett villamosenergia-ipari szereplők kötelesek a saját tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő hálózati szakaszok, távközlési berendezések, interfészek, mérő - és egyéb végberendezések csatlakoztatását, üzemeltetését, illetve folyamatos együttműködését a jelen Szabályzat előírásainak megfelelően biztosítani úgy, hogy a VET-ben, a VET végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint a villamosenergia-rendszer működtetésére és ellátására vonatkozó szabályzatokban (lásd a Szabályzat 1.4 szakaszát) előírt adatszolgáltatás és információcsere mindenkor zavartalanul biztosítható legyen.

      - A Rendszerirányítónak a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat működtetésével kapcsolatos felelőssége, valamint a Rendszerirányító és a Szabályzat 1.1.1 pontjában meghatározott, együttműködésre kötelezett villamosenergia-ipari szereplők között a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat fenntartása érdekében fennálló együttműködési kötelezettség a jelen Szabályzat értelmében egyaránt kiterjed:

        - a fenntartás, üzemeltetés és hibaelhárítás,

        - a rendkívüli helyzetek, események kezelése, valamint

        - a rendszertervezés, rendszerfejlesztés, létesítés fázisaira.

      - A fentieknek megfelelő együttműködési kötelezettség szempontjából a Rendszerirányító által a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat biztosításával, üzemeltetésével, illetve az üzemeltetése során a zavarelhárítással, hibajavítással szerződés útján megbízott képviselőt a Rendszerirányító teljes jogú képviselőjének kell tekinteni.

    - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatrendszer által kiszolgált funkciók és alrendszerek

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat által kiszolgált funkciók és alrendszerek főbb csoportjai az alábbiak:

        - telemechanika és folyamatirányítás,

        - az operatív üzemirányítás rendszere,

        - az energia-elszámolás rendszere,

        - informatikai infrastruktúra,

        - relévédelmi és rendszerautomatika célú rendszerek,

        - egyéb alkalmazások.

    - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózattal szemben támasztott műszaki követelmények

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési rendszerrel szemben támasztott műszaki követelmények csoportosítása

A Szabályzat jelen fejezetének alfejezetei összefoglalják a távközlési rendszerrel szemben támasztott rendszertechnikai követelményeket az alábbiak szerint:

        - általános rendszertechnikai követelmények,

        - a távközlési rendszer csomópontjai, topológiája,

        - szolgáltatások,

        - hálózatmenedzselés.

        - interfészek, protokollok,

        - megbízhatóság, tartalékolás,

        - rendszertechnikai alapelvek,

        - szabványosság.

      - A távközlési hálózattal szemben támasztott követelmények értelmezése

        - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózattal kapcsolatosan a Szabályzat 6.3 szakaszában leírt általános követelmények (a 6(G) pontban felsorolt “részletes műszaki jellemzők” kivételével) egyértelműen és egyetemlegesen érvényesek.

        - A Szabályzat a 6(G) pontjában (“Részletes műszaki jellemzők”) meghatározott követelmények számszerű értéke vagy pontos meghatározása a távközlési hálózat által kiszolgált funkcionális alrendszer, illetve a konkrét alkalmazás típusától függően esetenként különbözhet egymástól. Ezeknek a követelményeknek a pontos értékét és értelmezését (az egyes alkalmazásokra vonatkozó esetleges speciális eltérésekkel együtt) minden esetben a Szabályzat megfelelő Melléklete tartalmazza.

      - Általános rendszertechnikai követelmények

A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat meg kell feleljen az alábbi általános rendszertechnikai követelményeknek.

        - A távközlési hálózat összeköttetéseire a továbbiakban meghatározott követelményeket (jelkésleltetés, hibaarány, tartalékolás), ahol ettől eltérő feltétel nincs megadva, a csatlakoztatott felhasználói végberendezés típusától függően mindig a 2 Mbit/sec sebességű vagy a lebontott (64 kbit/sec, vagy ennél kisebb adatátviteli sebességű), digitális vagy analóg csatornajel rendezői csatlakozó felületére kell vonatkoztatni.

        - Az egyes összeköttetések csatlakozó felületét a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat mindenkori rendszertervének egyértelműen fel kell tüntetni, illetve a csatlakozó felületeknek egyértelműen meghatározhatónak kell lenni a rendszertervből.

        - A távközlési hálózat összeköttetéseinek ellenőrzését, valamint a hibaelhárítást célzó méréseket (hurokteszt, mérő-/ vizsgálójel továbbítása az összeköttetésen) az adott távközlési eszköz tulajdonosa és/vagy üzemeltetője köteles elvégezni.

        - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatnak legalább a külön célú hálózat által megvalósított része saját hálózatmenedzselő rendszerrel rendelkezzen, a hálózatmenedzselő rendszernek a rendszerirányítás szempontjából legfontosabb funkciói a Rendszerirányító munkaállomásáról is legyenek elérhetők. A hálózatmenedzselő rendszerrel szemben támasztott követelményeket az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 3.3 szakasza tartalmazza.

        - A távközlési hálózat biztosítsa a rendszerirányítás szempontjából elsődlegesen fontos (a Szabályzat 6(E) pontjában, illetve az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 3.4 szakaszában meghatározott) rendszerérdekű csomópontok, valamint a Rendszerirányító és (átkapcsolható módon) a TOVT között az üzemszerű működéshez szükséges adatátviteli összeköttetések létrehozását. Törekedni kell arra, hogy a fenti összeköttetések viszonylatonként legalább egy 2 Mbit/sec adatátviteli kapacitású, szabványos átviteli csatorna kisebb sebességű, szabványos összetevőiként, 2 Mbit/sec sebességű csatornában összefogva, illetve (az egyes csomópontok által megkövetelt távközlési igénynek megfelelően) ennek egész számú többszöröseként, n db 2 Mbit/sec adatátviteli kapacitású, szabványos távközlési csatorna formájában, ezek szabványos csatorna-összetevőiként álljanak rendelkezésre.

        - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatigényeinek megfelelően létrehozott összeköttetések lehetőség szerint saját hálózatmenedzselő rendszerrel rendelkező virtuális hálózatba legyenek rendezhetők.

        - A távközlési összeköttetéseknek a Rendszerirányító és a TOVT közötti átkapcsolása történhet manuálisan kezelt hardver kapcsoló segítségével vagy hálózatmenedzselő szoftver rendszer felhasználásával, operátori beavatkozásra, a fenti két telephely valamelyikén vagy azoktól különböző, harmadik csomópontban, minden esetben a Szabályzat 6.3.7 és 6.3.8 pontjaiban, valamint a 6.3-4 és 6.3-5 sz. Mellékletében részletezett minimális biztonsági és megbízhatósági előírások betartása mellett.

        - Az összeköttetések a hálózaton belül lehetőség szerint tartalék útvonallal rendelkezzenek. Egyszeres hardver meghibásodás, fénykábel-szakadás esetén a tartalék útvonalra történő átkapcsolást a Szabályzat (B) pontjában leírt esetekben automatikusan kell végrehajtani.

        - A második (tartalék) útvonal egyazon távközlési hálózaton belül is megvalósítható, de a tartalékút nyomvonalát az elsődleges útvonaltól független vonalvezetéssel kell kialakítani.

        - Az útvonalak függetlenségét lehetőleg az egyes összeköttetések (rendezői csatlakozó felülettől rendezői csatlakozó felületig terjedő) teljes hosszára kell értelmezni, az összeköttetések végpontjaiban elhelyezkedő multiplexerek közös felhasználása azonban technológiai okok (gyűrűvédelem alkalmazása, a csatlakozó végberendezés portjainak korlátozott száma) miatt egyes esetekben megengedhető.

        - Az összeköttetések tartalékolására részletesen a 6.3.8 pontban leírtak vonatkoznak.

      - A távközlési hálózatra csatlakozó létesítmények

Az országos rendszerirányítás szintjén a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózaton keresztül a adatcserébe bevont létesítmények (a távközlési hálózatra történő csatlakozás módja szerint történő csoportosításban) az alábbiak:

        - Rendszerirányító, TOVT, továbbá (amennyiben az átkapcsolás nem az előző két objektumban valósul meg) a kettő között átkapcsolást biztosító objektum,

        - Közüzemi nagykereskedő,

        - egyéb magyarországi csomópontok:

          - a rendszerszintű üzemirányításba bevont, illetve az RKI hálózathoz csatlakozó villamosenergia-termelők (Erőművek) az alábbiak szerint:

- szabályozott, “nagy” (50 MW vagy afeletti beépített teljesítményű), gázturbinás Erőművek,

- egyes 50 MW -nál kisebb, de 5 MW-nál nagyobb beépített kapacitással rendelkező, ún. “kis” Erőművek,

          - az elosztó hálózati és szolgáltató engedélyesek (áramszolgáltatók) Üzemirányító központjai (KDSZ -ek),

          - rendszerérdekű Alállomások az alábbiak szerint:

- nemzetközi kapcsolattal rendelkező alaphálózati alállomások,

- egyéb alaphálózati alállomások,

- az RKI hálózathoz csatlakozó 120 kV-os alállomások,

          - egyéb (hatósági és üzleti) partnerek,

          - nemzetközi csomópontok az alábbiak szerint:

- a nemzetközi export/import kapcsolatok fogadóoldali állomásai,

- a nemzetközi energia-elszámolás központjai,

- az aktuális EU szabályozásnak megfelelő egyéb nemzetközi intézmények.

      - A távközlési hálózat csomópontjai, topológiája

A villamosenergia rendszer rendszerérdekű csomópontjainak (a fenti (D) szakasz szerinti csoportosításnak megfelelő) kategóriáit az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 3.2 szakasz táblázata tartalmazza. Az egyes kategóriákhoz történő csatlakozási módozatokat a dokumentum 3.3 szakasz táblázatai sorolják fel. A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat aktuális csomópontjainak felsorolását a fenti dokumentum 3.4 szakasz táblázata tartalmazza, amely a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatra történő csatlakozás módját (a csomópontok egyes kategóriáinak megfelelően) csomópontonként külön-külön is meghatározza.

      - Szolgáltatások

A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatnak a rendszerirányítási feladatok ellátása céljából az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat kell nyújtani.

        - Adatátviteli szolgáltatás

          - A távközlési hálózat adatátviteli szolgáltatása hordozószolgálatot kell biztosítson a rendszerirányítást kiszolgáló funkcionális alrendszerek számára. (Külön célú beszédátviteli rendszerek, mint távbeszélő alközpontok trönk összeköttetései, CB mellékállomások közvetlen összeköttetései, folyamatirányítás, EMS /SCADA rendszer, egyéb telemechanikai alkalmazások, mint FTK, FKA, különböző informatikai célú kapcsolatok, a villamosenergia elszámolás feladatait ellátó AVE /átviteli és elosztó hálózati/, valamint NVE /nemzetközi/ villamosenergia elszámolási rendszerek összeköttetései, a relévédelmi és automatika rendszer céljait szolgáló összeköttetések.)

          - Az adatátviteli szolgáltatással szemben támasztott műszaki követelményeket a Szabályzat 6(G) pontja tartalmazza.

        - Beszédátviteli szolgáltatás

          - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózathoz kapcsolódóan, illetve azon belül három, egymástól függetlenül kialakított távbeszélő alrendszernek, ennek megfelelően legalább három, egymástól függetlenül kialakított távbeszélő alrendszer segítségével kialakított összeköttetéseknek kell rendelkezésre állni:

- üzemirányító távbeszélő hálózati összeköttetések,

- a Rendszerirányító ügyviteli célú távbeszélő alközpontjából kihosszabbított mellékállomási összeköttetések,

- közvetlen, pont -pont, forró drót távbeszélő összeköttetések.

          - Az Üzemirányító távbeszélő hálózat a rendszerirányítás szempontjából fontos csomópontok közötti beszédátviteli összeköttetések megvalósítására létesített, önálló, kis kapacitású alközponti hálózat.

- Az Üzemirányító távbeszélő hálózat trönk összeköttetései a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat adatátviteli csatornáin keresztül valósulhatnak meg. (A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat erre a célra összeköttetésenként egy, esetenként két független átviteli utat biztosít.)

- Az Üzemirányító távbeszélő hálózat saját rendszertechnikája ettől függetlenül is biztosíthat kerülőutas elérést az alközpontok között.

          - A Rendszerirányító ügyviteli célú távbeszélő alközpontjából a rendszerérdekű csomópontokhoz kihosszabbított mellékállomási összeköttetések az Üzemirányító távbeszélő hálózaton keresztül megvalósított összeköttetések tartalékául szolgálnak.

          - A Rendszerirányító és a rendszerirányítás szempontjából fontos csomópontok között közvetlen pont -pont, forró drót beszédátviteli összeköttetéseket is ki kell alakítani.

          - A Rendszerirányító ügyviteli célú alközpontjából kihosszabbított mellékállomási, valamint a közvetlen pont -pont, illetve forró drót összeköttetések és az Üzemirányító távbeszélő hálózat számára biztosított trönk összeköttetések hálózati végpontjai nem csatlakozhatnak közös PDH szintű végmultiplexerekhez.

          - Az előző alpontokban említett, kihosszabbított mellékállomási, valamint közvetlen pont-pont, illetve forró drót összeköttetéseknek az Üzemirányító távbeszélő hálózat trönk összeköttetéseitől független gerinchálózaton keresztül történő megvalósítása abban az esetben nem követelmény, ha a gerinchálózaton belül a szóban forgó mellékállomási, illetve pont-pont és forró drót összeköttetések számára a kétutas (gyűrűs) elérés biztosított.

          - Az előzőekben felsoroltakon kívül biztosított közcélú hálózati összeköttetéseket a beszédátviteli és adatátviteli végberendezések csatlakozó felületéig a külön célú távközlési hálózat adatátviteli összeköttetéseitől független technológiával, attól a szolgáltató társaságot tekintve is független módon kell kialakítani.

          - A rendszerszintű üzemirányítás szempontjából legfontosabb létesítmények esetében az adott létesítmény tulajdonosának és/vagy üzemeltetőjének a fentieken túl további tartalékként biztosítania kell, hogy az adott helyszín valamely hazai szolgáltató hálózatán keresztül legalább egy közcélú vezetékes fővonali állomás segítségével, valamint valamely hazai szolgáltató közcélú mobil távbeszélő hálózatán keresztül legalább egy mobil készülék segítségével is elérhető legyen.

          - A fentiekben felsorolt összeköttetések szükséges számára vonatkozó előírások az egyes létesítményekre, illetve csomópontokra vonatkozóan az adott csomópont típusától függően különbözők lehetnek. Az egyes csomópontok kategória-besorolását és az egyes kategóriákhoz tartozó előírásokat az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 3.4 és 3.3 szakasza tartalmazza.

      - Részletes műszaki jellemzők

        - Csatornajellemzők

A távközlési hálózat összeköttetéseinek csatornajellemzőre (adatátviteli sebességek, interfészek, protokollok) vonatkozó kötelező előírásokat a Szabályzat 6.3-2 sz. Melléklete tartalmazza.

        - Jelkésleltetés

A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat jelkésleltetési értékei eleget kell tegyenek az alábbi követelményeknek:

          - A távközlési hálózat adatátviteli jelkésleltetésének mértéke a felhasználói végpontok között a 6.3-3 sz. Mellékletben megadott értéket nem haladhatja meg.

          - Az RTU -k távközlési igényei miatt a felhasználói végpontok között az adatátviteli jelkésleltetés mértéke stabil legyen. A jelkésleltetés ingadozásai legalább az RTU-kra csatlakozó felhasználói végpontok között a 6.3-3 sz. Mellékletben megadott értéket nem haladhatják meg.

          - A tartalék útvonalra történő automatikus átkapcsolás esetén az átkapcsolás időtartama nem haladhatja meg a 6.3.4 sz. Mellékletben megadott értéket.

        - Szabványosság

A távközlési hálózat berendezései, rendszertechnikája és működése, az abban alkalmazott fizikai interfészek és adatkapcsolati protokollok meg kell feleljenek az Egységes Hírközlési Törvény (EHT), valamint az ITU -T és az ETSI szabványok előírásainak.

        - Bővíthetőség

A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatot úgy kell kialakítani, illetve a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat megvalósítását biztosító szolgáltatást (szolgáltatót) úgy kell kiválasztani, hogy a távközlési hálózat modularitása és bővíthetősége mindenkor biztosítsa a hálózat, illetve a hálózati szolgáltatások bővíthetőségét az alábbiak tekintetében:

          - a csomópontok számának növelése,

          - a hálózati topológia kibővítése, a kerülőutas elérést biztosító tartalék útvonalak számának növelése,

          - a hálózat adatátviteli sebességének, illetve adatátviteli kapacitásának növelése,

          - a hálózaton alkalmazható protokollok választékának növelése,

          - a hálózaton alkalmazható adatátviteli technológiák választékának növelése ( ATM).

        - Megbízhatóság, adatbiztonság, adatvédelem

          - A távközlési hálózat megfelelő megbízhatóságát az alábbi szempontok, illetve módszerek együttes alkalmazásával kell biztosítani:

- a kívánt megbízhatósággal rendelkező berendezések és technológiák (adatátviteli technológia, hálózatmenedzselés) megválasztásával, a távközlési rendszert kialakító vagy a távközlési hálózatot megvalósító, illetve üzemeltető megfelelő szolgáltató kiválasztásával,

- kerülőutas rendszertechnika kialakításával a távközlési hálózatban,

- független adatátviteli útvonalak alkalmazásával, független szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevételével,

- megfelelő ügyrendi szabályok alkalmazásával a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat részben vagy teljes egészében saját üzemeltetésű hálózatrészének üzemeltetése és a hibajavítások végrehajtása során,

- a jelen Szabályzat 6.3.8 pontban leírt tartalékolási, valamint a 6.3.7 pontban meghatározott biztonsági stratégia alkalmazásával.

          - A távközlési hálózat összeköttetéseire vonatkozó megbízhatósági előírásokat a Szabályzat 6.3.-4 sz. Melléklete, a távközlési hálózatra csatlakozó egyes funkcionális alrendszerek által támasztott speciális követelményeket a 6.3.-5 sz. Melléklet tartalmazza.

    - Tervezés, fejlesztés, üzemeltetés

      - Tervezés, fejlesztés

        - A távközlési hálózat berendezéseinek tervezése, fejlesztése, bővítése során alapvetően a Szabályzat 4.3 szakaszában a VER hálózatfejlesztési terveire vonatkozóan leírtak szellemében kell eljárni, a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat fejlesztését a vet-tel, a VET végrehajtására kiadott jogszabályokkal, valamint a villamosenergia-rendszer működtetésére és ellátására vonatkozó szabályzatokkal (lásd a Szabályzat 1.4 szakaszát) összhangban, a rendszerirányítás érdekeit biztosítva kell végezni.

        - A Rendszerirányító köteles megfelelő időben kezdeményezni a villamosenergia-rendszer biztonságos működéséhez szükséges, a rendszerirányításhoz szükségesként meghatározott és a távközlő hálózatra vonatkozó fejlesztéseket is.

        - Az engedélyesek a saját kezdeményezésre indított, a rendszerirányításhoz szükségesként meghatározott távközlési fejlesztéseket kötelesek a Hivatallal és a Rendszerirányítóval egyeztetni, illetve ehhez a hozzájárulásukat megszerezni.

        - Az engedélyesek kötelesek az általuk létesített, illetve üzemeltetett távközlési hálózatnak a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózathoz történő kapcsolódását és ennek megfelelő működtetését az idevonatkozó jogszabályok, előírások, a Rendszerirányítóval megkötendő "Távközlési hálózathasználati szerződés ", "Üzemviteli megállapodás ", illetőleg ezek hiányában a Hivatal, illetve a Rendszerirányító által előírt, illetve jóváhagyott módon biztosítani.

      - Üzemeltetés

        - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat a villamosenergia-rendszer több engedélyesének tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő telephelyeket, csomópontokat érint.

        - Ezért a távközlési hálózat üzemszerű és biztonságos fenntartása, üzemeltetése csak az engedélyesek szoros együttműködésével, a Rendszerirányító irányítása mellett lehetséges.

        - Az engedélyeseknek mindenkor a VET 13. §-a által előírt együttműködési kötelezettség betartásával kell eljárni.

        - Az engedélyesek a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat zavartalan és megbízható működése érdekében, a VET, a VET végrehajtására kiadott jogszabályok, az idevonatkozó végrehajtási rendelet és az Üzemi Szabályzat előírásai szerint kötelesek egymással együttműködni:

          - az engedélyesek kötelesek az általuk üzemeltetett és fenntartott távközlési hálózatot biztonságosan és hatékonyan üzemeltetni,

          - az engedélyesek kötelesek az általuk üzemeltetett hálózaton a szükséges karbantartási, javítási és felújítási munkákat elvégezni, azok feltételeit biztosítani,

          - a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében az engedélyesek kötelesek a Rendszerirányítónak és egymásnak a távközlési hálózat üzemeltetéséhez, a hibaelhárításhoz szükséges adatokat szolgáltatni,

          - a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat azon csomópontjainál, amelyek az engedélyesek telephelyén, kezelésében vagy tulajdonában vannak, az üzemszerű működtetés, üzemeltetés biztosítása, valamint a hibaelhárítások elvégzése érdekében az engedélyesek kötelesek a Rendszerirányító erre felhatalmazott alkalmazottjai vagy szerződéses megbízottjai, illetőleg a távközlési hálózat tulajdonosa részére a szükség szerinti bejutás, hibabehatárolás és hibajavítás célját szolgáló munkavégzés feltételeit biztosítani,

          - abban az esetben, ha a Rendszerirányító a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségét a Szabályzat (c) pontja értelmében szerződés útján megbízott egyéb távközlési szolgáltató közcélú hálózatának, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak igénybevétele útján kívánja teljesíteni, engedélyesek kötelesek a Rendszerirányító által megbízott szolgáltatót telephelyükre beengedni, és számukra a távközlési szolgáltatás, illetve a rendeltetésszerű üzemeltetés feltételeit biztosítani,

          - a Rendszerirányító és a villamosenergia-rendszer engedélyesei közötti együttműködés részletes szabályait az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 1. fejezete szerinti "Távközlési hálózathasználati szerződés (ek)" és "Távközlési üzemviteli megállapodás(ok)" keretében kell rögzíteni.

      - Hibaelhárítás, rendkívüli helyzetek kezelése

        - A hibajavítási feladatok hatékony és a lehető leggyorsabb elvégzése érdekében meg kell követelni, hogy a Rendszerirányító távközlési diszpécseri szolgálatot adó szakemberei, a hibajavítást végző távközlési szolgáltató, valamint az engedélyesek távközlési hibajavító szolgálatának képviselői mindenkor napi 24 órában teljesítsenek szolgálatot.

        - Az engedélyesek felé a Rendszerirányító szerződéses megbízottja a Rendszerirányító teljes jogú képviselőjeként jogosult fellépni, egyben a Rendszerirányító felé a hibajavítás eredményéről a munka elvégzését követően a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban beszámolni.

        - A hibaelhárításra és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó kötelezettségeket részletesen a Rendszerirányító és az engedélyesek között az „Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz” c. dokumentum 1.3 szakaszában leírtaknak megfelelően megkötött "Távközlési Üzemviteli Megállapodás(ok)"-ban, illetve a Rendszerirányítónak vagy a távközlési hálózat tulajdonosának a belső ügyeleti rendjét tartalmazó szabályzatban kell meghatározni.

    - Biztonsági stratégia

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat üzemeltetésére vonatkozó biztonsági stratégiát a Rendszerirányító tevékenységére vonatkozóan előírt alábbi, a biztonságra vonatkozó általános előírásokkal együtt, azokkal összhangban kell alkalmazni:

        - Üzemviteli Utasítás a TOVT használatára,

        - Rendszerirányító Mentési Havária Terv,

        - Üzemviteli Megállapodás(ok),

        - A Rendszerirányító belső szabályozása az ügyeleti rendről.

      - A veszélyhelyzetek kockázatának csökkentése érdekében, a fentieken túlmenően a Rendszerirányító által alkalmazott, használt vagy tárolt számítógépes adathordozók és dokumentumok, valamint azok tárolási, felhasználási rendjének meghatározása és a hozzájuk rendelt biztonsági követelmények megfogalmazása keretében rendelkezni kell a fenti csoportba tartozó, de a rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatra vonatkozó adathordozók és dokumentumok (hibanaplók, eseménynaplók, hálózati konfigurációs adatok, a hálózatmenedzselő rendszer szoftver leírásai, installációs eszközei) tárolási rendjéről is.

      - A Rendszerirányító Mentési Havária Terv az alábbi veszélyhelyzeteket sorolja fel, illetve különbözteti meg egymástól:

        - üzemzavar jellegű veszélyhelyzet,

        - katasztrófa jellegű veszélyhelyzet.

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat üzemeltetése szempontjából, a fentiekkel összhangban, a viszonylag nagy valószínűséggel előforduló üzemi eseményeket is figyelembe véve, az alábbi veszélyhelyzeteket kell megkülönböztetni. (A távközlési üzemzavarok minősítésénél felhasználtuk a távközlési összeköttetéseknek a Szabályzat (A) szakaszában meghatározott kategóriáit.):

        - Kis veszélyességi fokozatba sorolható távközlési üzemzavar:

          - tartalékolással korrigálható, legfeljebb 24 órás időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A vagy B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással korrigálható, legfeljebb 12 órás időtartamú, többszörös távközlési üzemzavar az A vagy B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható 5 percet meg nem haladó időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A1 kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható 30 percet meg nem haladó időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A2 kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható, legfeljebb 12 órás időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar a B kategóriába tartozó összeköttetéseken.

        - Közepes veszélyességi fokozatba sorolható távközlési üzemzavar:

          - tartalékolással korrigálható, 24 órát meghaladó, de 72 óránál rövidebb időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A vagy B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással korrigálható, 12 órát meghaladó de 48 óránál rövidebb időtartamú, többszörös távközlési üzemzavar az A vagy B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható 5 percet meghaladó, de 1 óránál rövidebb időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A1 kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható 30 percet meghaladó de 2 óránál rövidebb időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A2 kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható, 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar a B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható, többszörös, A és B kategóriájú összeköttetéseket egyaránt érintő, de összefüggő hálózatrészt magában nem foglaló (legfeljebb kettő csomópontra kiterjedő), 1 órát meg nem haladó időtartamú távközlési üzemzavar.

        - Súlyos veszélyességi fokozatba sorolható távközlési üzemzavar:

          - tartalékolással korrigálható, 72 órát meghaladó, egyedi távközlési üzemzavar az A vagy B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással korrigálható, 48 órát meghaladó időtartamú, többszörös távközlési üzemzavar az A vagy B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható 1 órát meghaladó időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A1 kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható, 2 órát meghaladó időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar az A2 kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható, 24 órát meghaladó időtartamú, egyedi távközlési üzemzavar a B kategóriába tartozó összeköttetéseken,

          - tartalékolással nem korrigálható, többszörös, A és B kategóriájú összeköttetéseket egyaránt érintő, de összefüggő hálózatrészt magában nem foglaló (legfeljebb kettő csomópontra kiterjedő), 1 órát meghaladó időtartamú távközlési üzemzavar,

          - tartalékolással nem korrigálható, összefüggő hálózatrészt érintő (kettőnél több csomópontra kiterjedő), regionális távközlési üzemzavar,

          - tartalékolással nem korrigálható, többszörös, több összefüggő hálózatrészt érintő, a hálózat jelentős részére kiterjedő, globális távközlési üzemzavar,

          - a TOVT -be történő áttelepülést indokoló esemény.

        - Katasztrófa jellegű veszélyhelyzet:

          - a " Rendszerirányító Mentési Havária Terv"-ben katasztrofális veszélyhelyzetet okozónak minősített esemény következtében bekövetkezett, az egész hálózatot érintő, katasztrofális távközlési üzemzavar.

      - A távközlési összeköttetések üzemzavarait a Szabályzat fenti (D) szakasza szerinti esetekben „tartalékolással nem korrigálható”-nak kell tekinteni, ha az adott összeköttetés által biztosítandó funkció a rendelkezésre álló tartalék összeköttetések egyikével sem állítható helyre, beleértve a beszédcélú összeköttetések tartalékolására rendelkezésre álló bármely harmadik útvonalat, a közcélú (vezetékes vagy mobil) összeköttetéseket is.

      - A kis és közepes veszélyességi fokozatba sorolható távközlési üzemzavarok esetében a Szabályzat (C) pontjában, illetve a "Rendszerirányító belső szabályozása az ügyeleti rendről" c. dokumentumban leírtak szerint kell eljárni.

      - A súlyos veszélyességi fokozatba sorolható távközlési zavarok esetében az "Üzemviteli Utasítás a TOVT használatára" c. dokumentum szerint a TOVT-be történő áttelepülést elrendelni jogosult vezetők kötelesek és jogosultak az adott helyzetnek megfelelően intézkedni.

      - Katasztrofális veszélyességi fokozatba sorolható távközlési zavarok esetében a “ Rendszerirányító Mentési Havária Terv”-ben leírtak lépnek érvénybe.

      - A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózaton továbbított adatok védelmével és titkosításával kapcsolatosan a jelen Szabályzaton túlmenően fennálló esetleges szerződéses vállalások, szabályzatok és törvényi előírások értelmében a Rendszerirányítóra, illetve a távközlési hálózat üzemeltetőjére háruló kötelezettségeket a távközlési hálózat és a távközlési hálózatra csatlakozó informatikai rendszerek megfelelő üzemeltetésével együttesen kell teljesíteni.

    - Tartalékolási stratégia

      - A távközlési összeköttetések minősítése

        - A távközlési összeköttetéseket a megkövetelt rendelkezésre állás, illetve megbízhatóság szempontjából kiesést nem tűrő (A1 és A2), valamint kiesést tűrő (B1 és B2) kategóriákba kell sorolni.

        - Az egyes kategóriákon belül meg kell különböztetni a beszédcélú (A1 és B1), valamint a nem beszédcélú (A2 és B2) összeköttetéseket.

        - Az A1 és A2 (kiesést nem tűrő) csoportba tartozó összeköttetésekre csatlakozó rendszerek közös jellemzője, hogy mind rendszertechnikai kialakításukban, mind fizikai elhelyezkedésükben közvetlenül a villamosenergia-termelés, -szállítás, -szolgáltatás, valamint ezek gazdálkodási folyamataiba integráltak, ezen folyamatok biztonságát és hatékonyságát a rendszer működtetésében, védelmében betöltött funkciójuknál fogva alapvetően befolyásolják,

        - A B1 és B2 (kiesést tűrő) csoportba kell sorolni mindazokat az összeköttetéseket, amelyek nem tartoznak az A1 és A2 csoportba.

        - A kiesést tűrő összeköttetésekre csatlakozó rendszerek közös jellemzője, hogy technológiai és gazdasági folyamatokhoz különböző szinteken csatlakoznak ugyan, de esetleges kiesésük, üzemzavaruk még nem okoz közvetlen zavart vagy jelentősebb kárt a villamosenergia-ellátás ban.

        - A fentieknek megfelelően a távközlési összeköttetéseket az általuk kiszolgált funkciók, alrendszerek, illetve alkalmazások szerint alábbiaknak megfelelő kell biztonsági kategóriákba sorolni:

          - A1 kategória: kiesést nem tűrő, beszédcélú

- üzemirányítás,

- üzemzavar-elhárítás,

- katasztrófa-elhárítás.

          - A2 kategória: kiesést nem tűrő, nem beszédcélú

- nyilvános adathálózati csatlakozás (Internet),

- kiemelt fontosságú telemechanika, folyamatirányítás,

- relévédelmi célú jelátvitel,

- rendszerautomatika,

- FTK, FKA,

- katasztrófa-elhárítás,

- polgári védelem,

- hálózatmenedzselés, távközlési rendszerfelügyelet (TMN),

- vagyon- és tűzvédelem (a kezeletlen állomásokon),

- kooperációs adatcsere nemzetközi adatkapcsolatai (Electronic Highway).

          - B1 kategória: kiesést tűrő, beszédcélú

- ügyviteli célú felhasználás.

          - B2 kategória: kiesést tűrő, nem beszédcélú

- elszámolási mérés,

- zavaríró és relévédelmi üzemfelügyeleti rendszer lekérdezés,

- távhibajelzés,

- nem kiemelt fontosságú telemechanika, folyamatirányítás,

- oszlopkapcsoló-vezérlés,

- vagyon- és tűzvédelem,

- adatállomány-átvitel (file-transzfer),

- számítógépes ügyviteli alkalmazások,

- műszaki információs rendszer, térinformatikai rendszer.

      - A távközlési összeköttetések tartalékolási előírásai

A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózati összeköttetéseknek a Szabályzat 6(A) szakaszában felsorolt és meghatározott kategóriák esetében az alábbiakban felsorolt tartalékolással kell rendelkezni.

        - A1 kategória

          - A1 kategória esetén tartalékolással együtt összesen 3, nyomvonalában is független összeköttetést kell megvalósítani.

          - A három közül két összeköttetés megvalósítható egyazon (kerülőutas, illetve gyűrűs topológiájú) digitális hálózaton belül is.

          - A fentiek szerint megvalósított első két útvonal között (az egyik útvonal meghibásodása esetén) automatikus átkapcsolást kell alkalmazni.

          - A tartalék útvonalra való átkapcsolás történhet automatikus hardver védelmi átkapcsolás vagy a hálózatmenedzselő szoftver rendszer segítségével, operátori beavatkozás nélkül.

          - Beszédátviteli alkalmazás esetén nem feltétlenül szükséges az A2 kategóriánál előírt, legfeljebb 150 msec tartamú átkapcsolási időt betartani. (A1 kategóriájú összeköttetések esetében a Szabályzat 6.3-4 sz. Mellékletében rögzített egyszeri üzemkiesés maximális időtartamát kell elsősorban figyelembe venni, ami adott esetben két távbeszélő hálózat, mellékállomás vagy készülék használata közötti manuális áttérés időtartamából is adódhat.) Ha azonban az A1 és A2 kategóriába tartozó összeköttetések egymást tartalékoló első két nyomvonala egyazon hálózaton belül, egyazon technológiával valósul meg, célszerű a fenti követelményt ebben az esetben is teljesíteni.

          - A végponti multiplexerek közös felhasználása az (egymás közötti átkapcsolást megvalósító) első két útvonal végpontjaira vonatkozóan megengedett, de az átviteli útvonal minden további szakaszának az első két útvonal esetében is egymástól mind nyomvonalában, mind az átvitelt megvalósító berendezéseket tekintve teljes mértékben függetlennek kell lennie egymástól, és a végpontok közötti összeköttetést is független szolgáltató által kell biztosítani.

          - Az A1 kategóriájú, üzemszerű beszédátvitelt a fenti (első) két, egymástól független útvonal felhasználásával az üzemirányítási célra, valamint az annak tartalékolását szolgáló, ügyviteli célra kialakított távbeszélő hálózaton keresztül kell megvalósítani.

          - A fenti két (üzemirányítási, ügyviteli) távbeszélő alközponti hálózat segítségével a hordozószolgálatot ellátó adatátviteli hálózaton megvalósuló tartalékoláson túl, lehetőség szerint további, rendszertechnikai tartalékolást is meg kell valósítani.

          - A harmadik útvonalat mind az alkalmazott távközlési rendszert és az azt megvalósító berendezéseket, mind az átviteli útvonalat, mind pedig az összeköttetést biztosító szolgáltatót tekintve, végponttól végpontig az előző kettőtől teljes mértékben függetlenül kell kialakítani.

          - A szolgáltatás típusát tekintve a harmadik útvonal megvalósulhat nyilvános mobil összeköttetésen vagy bármely más, független, közcélú összeköttetésen keresztül is.

          - Az egyes összeköttetések tartós, összefüggő üzemkiesésének ideje (a harmadik, tartalék útvonal figyelembevételével, legalább a harmadik útvonal működőképessége esetén az összeköttetést még működőképesnek feltételezve) az 5 percet nem haladhatja meg.

        - A2 kategória

          - Az A2 kategória esetében tartalékolással együtt összesen legalább 2 független összeköttetést kell biztosítani.

          - A független második (tartalék) összeköttetést az elsődleges összeköttetéstől mind az alkalmazott távközlési rendszert és a megvalósító berendezéseket, mind pedig az átviteli útvonalat tekintve, végponttól végpontig teljes mértékben függetlenül kell kialakítani.

          - A második összeköttetés lehetőleg az elsődleges kapcsolatot biztosító szolgáltatótól független szolgáltató hálózatán keresztül valósuljon meg.

          - A szolgáltatás típusát tekintve a második útvonal megvalósulhat közcélú, vezetékes, kapcsolt vonali összeköttetésen keresztül is.

          - A fentiek szerint megvalósított két útvonal között a tartalékolási funkciót (az egyik útvonal meghibásodása esetén) automatikus átkapcsolással, vagy egymástól független jelforrás és fogadó portok alkalmazásával kell megvalósítani.

          - Automatikus átkapcsolás esetén az átkapcsolási idő legfeljebb 150 msec lehet.

          - Az egyes összeköttetések tartós, összefüggő üzemkiesésének ideje (a tartalék útvonal figyelembevételével, legalább a második útvonal működőképessége esetén az összeköttetést még működőképesnek feltételezve) a 30 percet nem haladhatja meg.

        - B1 kategória

          - Kapcsolatonként legalább 1, tartalékolás nélküli, de az előírt megbízhatósággal üzemeltethető összeköttetés.

          - Az egyes összeköttetések tartós, összefüggő üzemkiesésének ideje a 12 órát nem haladhatja meg.

        - B2 kategória

          - Kapcsolatonként legalább 1, tartalékolás nélküli, de az előírt megbízhatósággal üzemeltethető összeköttetés.

          - Az egyes összeköttetések tartós, összefüggő üzemkiesésének ideje a 12 órát nem haladhatja meg.

## Relévédelmi és automatika rendszer

    - A relévédelmi és automatika rendszerrel kapcsolatos követelmények

      - Az RKI hálózati és ezen hálózathoz kapcsolódó erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereinek elvi felépítése feleljen meg a Rendszerirányító által meghatározott műszaki követelményeknek és a Szabályzat 18.8 szakaszában megnevezett magyar nemzeti (MSZ/MSZT), európai (EN/CENELEC) és nemzetközi (IEC) szabványoknak.

      - A relévédelmi célú jelátviteli berendezéseket a relévédelmi és automatika rendszer szerves részének kell tekinteni.

      - A gyakorlati kialakítás műszaki követelményeinek meghatározása, valamint az alkalmazástechnikai kérdések egyeztetése a Rendszerirányító irányításával működő és a hálózati és termelő engedélyesek képviselőiből álló Relévédelmi Műszaki Bizottság keretében történik. A Bizottság a relévédelmi és automatika rendszerek elvi és gyakorlati kialakítására vonatkozó műszaki irányelveket, előírásokat és szabványjavaslatokat, valamint az alkalmazott készülékek és berendezések beállítási értékeinek és paramétereinek meghatározására, a karbantartásra vonatkozó ajánlásokat dolgoz ki.

      - Az Átviteli hálózati főberendezések relévédelmi és automatika rendszerére vonatkozó előírásokat a „Relévédelmi és automatika tervezési és létesítési irányelv” tartalmazza.

      - Az RKI hálózathoz csatlakozó főberendezés relévédelmi és automatika rendszerének elvi kialakítását a megvalósíthatósági tanulmányban vagy a csatlakozási tervben rögzíteni kell, és azt az Átviteli hálózat hoz történő csatlakozás esetén az Átviteli engedélyessel, az RKIE hálózathoz való csatlakozás esetén az illetékes Elosztó engedélyessel és mindkét esetben a Rendszerirányítóval egyeztetni kell.

Az egyeztetési kötelezettség a felújításra/rekonstrukcióra kerülő relévédelmi és automatika rendszerekre is vonatkozik. Ilyen esetben azon tervek és dokumentációk egyeztetése szükséges, amelyekből a relévédelmi és automatika rendszer elvi és gyakorlati kialakításában bekövetkező változások pontosan megítélhetők.

      - A relévédelmi és automatika rendszer kialakításával kapcsolatos egyeztetési kötelezettség mindazon főberendezésekre vonatkozóan fennáll, amelyeknek üzeme a csatlakozásban érintett felek egyéb üzemi főberendezéseire közvetlen vagy közvetett hatással lehet.

      - Az üzembiztonság és a megbízható működés biztosítása érdekében az RKI hálózati és ezen hálózathoz kapcsolódó erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereiben csak olyan készülék- és berendezéstípusok alkalmazhatók, amelyek rendelkeznek alkalmassági tanúsítvánnyal.

      - Az alkalmassági tanúsítványt a Rendszerirányító vagy az illetékes Engedélyes relévédelmi szakszolgálata a 6.4-1 sz. Mellékletben megadott feltételek mellett és eljárási rend szerint adhatja ki.

      - Az alkalmassági tanúsítványt az RKI hálózati, illetve az ezekhez kapcsolódó erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereinek vonatkozásában a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata adja ki akkreditált laboratóriumban végzett típusvizsgálat alapján.

      - Egyéb, az RKIE hálózattal villamosan összefüggő hálózat és az ahhoz kapcsolódó erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereinek vonatkozásában az alkalmassági tanúsítványt a területileg illetékes Elosztó-, illetve Termelő engedélyes relévédelmi szakszolgálata adja ki.

      - A zavarmentes működés elérése és más villamos rendszerek zavarásának az előírt értékhatáron belül tartása érdekében az RKI hálózat és az ahhoz kapcsolódó erőművi főberendezések relévédelmi és automatika rendszereinek elemei, a szekunder áramkörök kialakítása feleljenek meg a 6.4-2. sz. Mellékletben megadott elektromágneses összeférhetőségi (EMC) előírásoknak.

    - A relévédelmi és automatika rendszerek üzemvitelére vonatkozó általános szabályok

      - Az üzem behelyezési folyamat előtt és során az illetékes relévédelmi szakszolgálatnak vagy az általa megbízott szakmai szervezetnek (üzemeltető) minden új, felújított, vagy átalakított relévédelmi és automatika készülék, berendezés helyes működéséről meg kell győződnie.

      - Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat írásban dokumentálni kell.

      - A villamosenergia-rendszer t érintő zavarok szimulációs vizsgálataihoz, a zárlatszámításokhoz, a tranziens stabilitási vizsgálatok elvégzéséhez szükséges erőművi és hálózati alapadatok nyilvántartása az RKI hálózat, illetve az azokhoz kapcsolódó erőművi gépegységek vonatkozásában a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálatának feladata. Ezzel kapcsolatban az ÜSZ 6.4-3 sz. Mellékletében szereplő adatokra vonatkozóan az illetékes Termelő - és hálózati engedélyeseket és a fogyasztókat adatszolgáltatási, a Rendszerirányítót az adatszolgáltatók felé tájékoztatási kötelezettség terheli.

      - Egyéb vonatkozásban a hálózati és erőművi adatokat az illetékes Elosztó engedélyes tartja nyilván és ennek megfelelően övé minden adatgyűjtési jog és adatszolgáltatási kötelezettség.

      - A relévédelmi és automatika készülékek beállítását a Rendszerirányító által meghatározott elveknek és a Relévédelmi Műszaki Bizottság által megadott ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni.

      - A beállítási értékek meghatározásában minden érdekelt fél köteles egymással együttműködni és a szükséges adatokat, számítási eredményeket kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátani.

      - Az Átviteli engedélyes relévédelmi szakszolgálata vagy az általa megbízott szakmai szervezet (üzemeltető) köteles gondoskodni az Átviteli hálózati villamos főberendezések relévédelmi és automatika készülékei beállításának meghatározásáról, kivéve a nemzetközi távvezetékeket és az alkalmazott rendszer automatikákat, amelyekre vonatkozóan a beállítások meghatározása a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálatának feladata.

      - Az erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereiben alkalmazott készülékek beállítási adatainak meghatározása az illetékes Termelő engedélyes relévédelmi szakszolgálatának vagy az általa megbízott szakmai szervezetnek (üzemeltető) a feladatát képezi.

      - Az erőművi gépegységekre telepített lengéscsillapító berendezések (PSS) optimális beállítását a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata az érintett Termelővel vagy az általa megbízott szakmai szervezettel (üzemeltető) együttműködve határozza meg.

      - Az RKI hálózati és az ahhoz kapcsolódó erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika készülékeinek beállítási értékeit a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálatával jóvá kell hagyatni.

      - Az Átviteli hálózat alállomásain felszerelt relévédelmi és automatika készülékek beállításával, üzem behelyezésével és karbantartásával kapcsolatos teendőket az Átviteli engedélyes relévédelmi szakszolgálata, illetve az általa megbízott szakmai szervezet (üzemeltető) végzi. Ugyancsak az végzi az Átviteli engedélyes tulajdonában lévő, az RKIE hálózathoz tartozó relévédelmi és automatika készülékekkel kapcsolatos fenti teendőket is.

      - Az Elosztó engedélyesek tulajdonában lévő villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereiben alkalmazott készülékek beállítás-számítását, beállítását, üzembe helyezését és karbantartását a területileg illetékes Elosztó engedélyes relévédelmi szakszolgálata vagy az általa megbízott szakmai szervezet (üzemeltető) végzi.

      - A beállítás-számítások elvégzése azon Elosztó engedélyes relévédelmi szakszolgálatának vagy az általa megbízott szakmai szervezetnek (üzemeltető) feladatát képezi, amelyhez tartozó Üzemirányító a villamos főberendezésre nézve területileg illetékes.

      - A Termelő engedélyes vagy valamely fogyasztó tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő, a hálózati engedélyes RKIE hálózatába sorosan beépített villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereiben alkalmazott készülékek beállítás-számítása azon hálózati engedélyes relévédelmi szakszolgálatának vagy az általa megbízott szakmai szervezetnek (üzemeltető) feladatát képezi, amelyhez tartozó Üzemirányító a villamos főberendezésre nézve területileg illetékes.

      - A készülékek beállítását, üzembe helyezését és karbantartását az illetékes üzemeltető relévédelmi szakszolgálata vagy az általa megbízott szakmai szervezet végzi.

      - Az RKIE hálózathoz tartozó és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó vagy annak üzemére bármilyen hatással lévő egyéb villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereiben alkalmazott készülékek beállítás-számítását, beállítását, üzembe helyezését és karbantartását az illetékes üzemeltető relévédelmi szakszolgálata vagy az általa megbízott szakmai szervezet végzi.

      - Az RKIE hálózathoz közvetlenül kapcsolódó villamos főberendezések relévédelmi és automatika készülékeinek beállítását az illetékes Elosztó engedélyes(ek) relévédelmi szakszolgálatával/szakszolgálataival vagy az általa megbízott szakmai szervezettel (üzemeltető) egyeztetni kell.

      - A relévédelmi és automatika készülékek műszaki jellemzőit, beállítási adatait tartalmazó ún. beállítási lapokat a beállítás-számítást végző relévédelmi szakszolgálatnak vagy az általa megbízott szakmai szervezetnek (üzemeltető) kell elkészítenie és azokat a védett főberendezés szerinti csoportosításban nyilvántartania, valamint az illetékes Üzemirányító, az érintett társ relévédelmi szakszolgálat(ok) és a kezelőszemélyzet számára rendelkezésre bocsátania.

      - A beállítási értékeket az üzemi körülmények megváltozását figyelembe véve időszakonként (de legalább öt évenként egyszer) felül kell vizsgálni.

      - Az RKI hálózat és az ahhoz csatlakozó erőművek villamos főberendezéseire vonatkozó beállítási lapokat, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges változásokat a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata részére minden külön felszólítás nélkül meg kell küldeni.

      - A relévédelmi és automatika rendszer készülékei beállításának megváltoztatása, átállítása, bénítása vagy a velük kapcsolatos egyéb módosítások elvégzése csak az illetékes relévédelmi szakszolgálat (vagy az általa megbízott szakmai szervezet - üzemeltető) előzetes vagy általános engedélye alapján, az illetékes Üzemirányító utasítására végezhető el. Az üzemzavari esetekben szükséges beavatkozások, módosítások sürgős elvégzésére a Termelő és a hálózati engedélyes(ek)nek rendelkeznie kell ügyeleti, illetve készenléti rendszerrel, amelyet az illetékes relévédelmi szakszolgálat vagy az általa megbízott szakmai szervezet (üzemeltető) lát el. A nem a Termelők vagy a hálózati engedélyes(ek) tulajdonában álló, illetve üzemeltetésében lévő, az RKI hálózatba sorosan beépített villamos főberendezés üzemeltetőjének is rendelkeznie kell üzemzavari esetekre ügyeleti, illetve készenléti rendszerrel, melyet saját relévédelmi szakszolgálata vagy az üzemeltető által megbízott szakmai szervezet lát el.

      - Az Engedélyesek a relévédelmi és automatika rendszerrel kapcsolatos teendők részbeni vagy teljes ellátásával megbízhatják az üzemeltetőt vagy más szakmai szervezetet. Ebben az esetben azonban a megbízottnak kell rendelkeznie a relévédelmi és automatika feladatok ellátására szolgáló relévédelmi szakszolgálattal.

    - A relévédelmi és automatika rendszer működésének jelentése, értékelése

      - A relévédelmi és automatika készülékek minden működését a kezelő lehetőleg azonnal, de legkésőbb a védett villamos főberendezés felkeresését követően rövid úton jelezni köteles a védett berendezés Üzemirányítójának és az illetékes relévédelmi szakszolgálatnak. A rögzítendő és továbbítandó jelzések körére vonatkozóan az illetékes relévédelmi szakszolgálatok saját rendelkezéseit kell figyelembe venni, és a következőkben foglaltak szerint kell eljárni:

      - A relévédelmi és automatika rendszer készülékműködési adatainak közlésére vonatkozó tevékenység kiterjed a Termelő, az Átviteli és Elosztó engedélyesek üzemviteli személyzetére, az Üzemirányítókra és a relévédelmi szakszolgálatokra.

      - Adatszolgáltatási kötelezettsége van azoknak a fogyasztóknak is, akiket erre az üzemviteli megállapodás kötelez.

      - A relévédelmi és automatika készülékek működésekor fellépő jelzések rögzítésére és továbbításának módjára vonatkozó egyeztetett szabályok kialakítására egyrészt az üzemzavarok kiértékelése, a hatékony üzemzavar elhárításhoz szükséges teendők ésszerű koordinálása, másrészt az éves zárlati és relévédelem-automatika működési statisztika összeállítása érdekében van szükség.

      - A Rendszerirányító a statisztikai adatok feldolgozásával kiértékeli a relévédelmi és automatika rendszer működését, megállapítja az elvi műszaki és működési követelmények megvalósulását.

    - Az eseti és napi információk

      - Az információadás térbeli határai

        - A Termelői engedélyesek esetében:

A Termelő engedélyesek információadási kötelezettsége kiterjed az üzemeltetésükben lévő generátorok és blokktranszformátorok, valamint a 120 kV-os és ennél nagyobb feszültségű gyűjtősínek zárlataira, ezek relévédelmi és automatika működéseire, továbbá a kapcsolódó távvezetékek relévédelmi és automatika működéseire.

        - Az Átviteli engedélyes esetében:

          - Az Átviteli engedélyes információadási kötelezettsége az Átviteli hálózat, illetve a tulajdonában lévő, az RKIE hálózat távvezetékein, gyűjtősínjein, az e hálózatokhoz kapcsolódó transzformátorokon, valamint a kapcsolódó fojtótekercseken bekövetkező zárlatokra, a relévédelmi és automatika működésekre terjed ki.

          - A 120 kV-os hálózatot ellátó transzformátoroknál a határ a 120 kV-os gyűjtősín -csatlakozás. Kivétel az Átviteli engedélyes üzemeltetésében lévő 120 kV-os gyűjtősín, mert ez esetben a 120 kV-os gyűjtősínen bekövetkező események, a relévédelmi és automatika működések jelentési kötelezettsége is az Átviteli engedélyesé.

      - Az Elosztó engedélyesek esetében:

        - Az Elosztó engedélyesek információadási kötelezettsége kiterjed a 120 kV-os gyűjtősíneken, 120 kV-os távvezetékeken bekövetkezett zárlatokra, a relévédelemi és automatika működésekre.

Megjegyzés:

Kivétel az Átviteli engedélyes üzemeltetésében lévő 120 kV-os berendezés.

        - Az információadási kötelezettség határa: 120 kV/középfeszültségű transzformátorok 120 kV-os megszakítói, azokat már nem beleértve.

        - Ugyancsak az Elosztó engedélyesek feladatköréhez tartozik az Erőművek középfeszültségű – az Elosztó hálózatot is tápláló - gyűjtősínjein, valamint az ezeket ellátó transzformátorokon bekövetkezett események jelentése.

      - Az információadás időbeli határai

        - A Termelő engedélyesek az információadás térbeli határainál meghatározott területen bekövetkezett zárlatokat, rendellenességeket és az ezekkel kapcsolatos relévédelmi és automatika működéseket késedelem nélkül jelenteni kötelesek az illetékes Üzemirányítónak. A Rendszerirányító közvetlen üzemirányítása alá tartozó erőművi blokkokra vonatkozó információkat az Üzemirányító továbbítja a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálatának.

        - Az Átviteli engedélyes berendezésein bekövetkezett zárlatokat, rendellenességeket, relévédelmi és automatika működéseket az üzemviteli személyzet késedelem nélkül jelenteni köteles saját relévédelmi szakszolgálatának és a Rendszerirányítónak.

        - Az Elosztó engedélyesek berendezésein bekövetkezett zárlatokat, üzemzavarokat vagy rendellenességet az üzemviteli személyzet azonnal jelenteni köteles a területileg illetékes Üzemirányítónak. Az Elosztó engedélyesek Üzemirányítói az RKIE hálózatokat érintő üzemzavari eseményeket azonnal jelenteni kötelesek a Rendszerirányítónak.

        - Egyéb bekövetkezett üzemzavari eseményt elegendő az Elosztói engedélyesek relévédelmi szakszolgálata által készített havi jelentésben szerepeltetni.

        - A Termelő -, az Átviteli- és az Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatai a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata részére a relévédelmi és automatika működésekről kötelesek információt adni.

      - Havi jelentés

        - Az Átviteli és az Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatainak havi jelentést kell készíteniük az illetékességi körükbe tartozó eseményekről a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, amelyet meg kell küldeniük a Rendszerirányítónak, a területileg illetékes Üzemirányítónak és a szomszédos Elosztó engedélyesek, valamint a területükön működő Termelő engedélyesek relévédelmi szakszolgálatainak.

        - A Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata a nemzetközi távvezetékekre, a rendszer automatikákra és a közvetlenül a Rendszerirányító üzemirányítása alá tartozó erőművi gépegységekre vonatkozóan készít havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, és azt tájékoztatási céllal megküldi az érintett Termelő -, Átviteli és Elosztó engedélyesek részére.

        - A havi jelentésben részletesen ki kell térni az illetékességi körnek megfelelő értelemszerű csoportosításban:

          - a nemzetközi kooperáció területét érintő eseményekre,

          - a 120 kV-on és annál nagyobb feszültségszinten bekövetkezett gyűjtősínzárlatokra, gyűjtősínvédelmi működésekre,

          - a 120 kV-os és ennél nagyobb feszültségű távvezetéki zárlatokra és az ezzel összefüggő relévédelmi és automatika működésekre,

          - a 120 kV-os és ennél nagyobb feszültségű transzformátorok zárlataira, ki- vagy bekapcsolódására, az ezekkel összefüggő relévédelmi és automatika működésekre,

          - az erőművi villamos főberendezések védelmi működéseire,

          - rendszerautomatika működésekre (terheléskorlátozó, zárlatkorlátozó automatika).

      - Statisztikai szintű információk

      - Az éves - zárlati és relévédelem-automatika működési - statisztikát a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata készíti el az Átviteli és az Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatainak adatszolgáltatásai és a Termelő engedélyesek információi alapján. A Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálatának információadási kötelezettsége van a statisztikai összeállítás visszaküldésével az Átviteli, Elosztó és Termelő engedélyesek részére.

      - Az adatszolgáltatás időbeli határa

Az Átviteli és Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatai által készített éves statisztikai információknak a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálatához beérkeznie.

      - Az adatszolgáltatás térbeli határai

        - Az Átviteli és Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatai az illetékességi területük szerinti relévédelmi és automatika készülékek működéséről adnak adatokat a statisztikai feldolgozáshoz.

        - A fogyasztóknál bekövetkezett események nem képezik a statisztikai feldolgozás tárgyát.

        - Az adatszolgáltatásra és előfeldolgozásra vonatkozó részletes formai és tartalmi előírásokat a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata a Relévédelmi Műszaki Bizottságban egyezteti az Átviteli- és Elosztó hálózati engedélyesekkel.

      - Az információadás időbeli és térbeli határa

A Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata az Átviteli engedélyes relévédelmi szakszolgálatának az Átviteli hálózat ra vonatkozó adatai, a közvetlenül a Rendszerirányító üzemirányítása alá tartozó erőművi blokkokra vonatkozóan saját adatai, valamint a Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálataitól kapott adatok alapján éves zárlati és relévédelem-automatika működési statisztikát állít össze, amelyet a tárgyévet követő év június 30-ig megküld az Átviteli, az Elosztó- és a Termelő engedélyeseknek.

      - Zavaríró felvételek kiértékelése

        - Az erőművekben és a hálózatokon felszerelt zavarírók működéseinek kiértékelése általában a területileg illetékes Termelő -, Átviteli és Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatainak a feladata.

        - Bonyolult, az RKI hálózatra és/vagy több Elosztó engedélyes elosztó hálózatára (is) kiterjedő üzemzavarok, rendszerüzemzavarok esetén a Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata jogosult a zavaríró felvételeket és adatokat bekérni az érintett relévédelmi szakszolgálatokkal közös kiértékelés érdekében.

        - A Rendszerirányító relévédelmi szakszolgálata számára az Átviteli hálózati és az RKIE hálózati, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó erőművi villamos főberendezések relévédelmi és automatika rendszereiben működő zavarírók távlekérdezhetőségét biztosítani kell.

        - Az Átviteli, a Termelő - és az Elosztó engedélyesek relévédelmi szakszolgálatai megállapodhatnak a zavarírók kölcsönös távlekérdezésének megvalósításában.

    - A relévédelmi és automatika készülékek és berendezések helyszíni vizsgálata

      - A relévédelmi és automatika készülékek és berendezések helyszíni vizsgálatát az illetékes relévédelmi szakszolgálat vagy az általa, illetve az üzemeltető által megbízott szakmai szervezet végezheti a villamos relévédelmi és automatika szakterületen végzendő munkákra vonatkozó érvényes helyi technológiai előírások betartása mellett.

      - A relévédelmi és automatika berendezések vizsgálata a gyakoriság szempontjából lehet rendkívüli és tervszerű.

      - Minden elvégzett vizsgálatról a vizsgálati eredményeket tartalmazó írásos dokumentumot kell készíteni.

      - Rendkívüli vizsgálatot kell végezni minden helytelen (hibás) vagy tisztázatlan működés, illetve működéselmaradás esetén, valamint akkor is, ha a relévédelmi és automatika rendszer üzeméhez tartozó berendezések valamelyikén (tápellátás, jel-adatátviteli berendezés, megszakító működtető körök, mérőváltó áramkörök) bármilyen módosítást, átalakítást vagy egyéb beavatkozást hajtottak végre.

      - A relévédelmi és automatika berendezéseket időszakonként tervszerű helyszíni vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat gyakoriságára, mélységére vonatkozóan a helyileg illetékes Termelő -, Átviteli- és/vagy Elosztó engedélyes saját irányelvei, illetve a Relévédelmi Műszaki Bizottság ajánlásai a mértékadóak.

      - A nem a Termelő -, az Átviteli- vagy Elosztó engedélyes(ek) tulajdonában álló, az RKI hálózatba sorosan beépített villamos főberendezés relévédelmi és automatika rendszere tervszerű helyszíni vizsgálatának gyakoriságára és mélységére a területileg illetékes hálózati engedélyes saját irányelvei a mértékadóak.

      - A relévédelmi és automatika berendezések vizsgálatát általában az általuk kiszolgált villamos főberendezések üzemszünete alatt kell elvégezni, a kapcsolódó primer készülékek működtető körönként legalább egyszeri tényleges működtetésével.

      - Kivételes esetben az illetékes relévédelmi szakszolgálat és az Üzemirányító, valamint az üzemeltető felelős megbízottja megállapodhatnak üzem alatti vizsgálat és működési próba elvégzésében is.

      - A vizsgálat befejezése után annak tényét, a relévédelmi és automatika rendszer üzemkészségét írásban dokumentálni kell (a relévédelmi naplóba, ennek hiányában az üzemi naplóba tett írásos bejegyzés formájában vagy egyéb ezzel egyenértékű, helyileg szokásos módon).

## Túlfeszültség védelem

    - Azokat a berendezéseket, amelyeket légköri túlfeszültségek veszélyeztetnek, megelőző és közvetlen túlfeszültség-védelemmel kell ellátni. A megelőző túlfeszültség-védelem a fellépő túlfeszültség-igénybevételek számának csökkentését, a közvetlen túlfeszültség-védelem pedig a túlfeszültség igénybevétel nagyságának, értékének csökkentését jelenti.

    - Túlfeszültség-védelmi és szigeteléstechnikai szempontból a csatlakozási feltételek arra a feszültségszintre vonatkoznak, amelyen a berendezés vagy alrendszer az illetékes hálózati engedélyes hálózatához csatlakozik.

    - Új létesítmények és berendezések túlfeszültség-védelmét a 6.5 sz. Melléklet előírásai szerint kell kialakítani (a Melléklet dőlt betűvel szedett szövegrészei a középfeszültségű hálózatokra vonatkozó ajánlások). Meglevő hálózatok és berendezések túlfeszültség-védelmét csak abban az esetben ajánlatos részben vagy egészben átalakítani, ha a velük szerzett tapasztalatok kedvezőtlenek.

    - A koordináció, a csatlakozni kívánó egyeztetési kötelezettsége alapján az illetékes hálózati engedélyes feladata, amelyhez a csatlakozás megtörténik.

    - Amennyiben a meglévő előírások a tervezéshez, illetve a létesítéshez nem elegendőek vagy nem egyértelműen alkalmazhatók, a kialakítandó, vagy a megvalósítandó megoldásról az illetékes csatlakozással érintett hálózati engedélyes állásfoglalása alapján kell dönteni.

    - A villamos berendezések üzembehelyezése előtt az üzembehelyezési programban rögzített ellenőrző méréseket kell végezni a szigetelési állapot és a szigetelési koordináció ellenőrzése céljából.

## Villamosenergia elszámolási mérés

    - Általános rendező elvek és előírások

      - A jelen 6.6 szakasz előírásának hatáskörébe tartoznak:

        - az 5 MW és ennél nagyobb beépített teljesítményű, átviteli- vagy elosztóhálózatra értékesítési céllal csatlakozó Termelők, Kiserőmű üzemeltetők,

        - az átviteli hálózatra csatlakozó Feljogosított fogyasztók,

        - az Engedélyesek (kivéve a hálózati engedélyesek kis-, illetve középfeszültségű csatlakozásait),

        - a nagyfeszültségű (120 kV és afeletti) hálózaton a villamosenergia határon keresztül történő szállítás, tranzit villamosenergia és teljesítmény elszámolási mérése,

        - az (a) pontba nem sorolt Kiserőmű üzemeltetők és a (b) pontba nem sorolt Feljogosított fogyasztók, de csak a jelen szakasz 6(H) pontja szerinti részleges előírások tekintetében.

      - Az elszámolási mérés feladatait a VET rendelkezései szerint a Rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyesek végzik az ÜSZ előírásainak figyelembe vételével.

      - Az új mérési helyek kijelölését az elszámolásban érdekeltekkel végzett egyeztetés alapján, a 6(E) pont figyelembevételével, a Rendszerirányító végzi.

      - Az új mérési helyek kijelölését a leendő mérési telephely üzemeltetője köteles kezdeményezni a Rendszerirányítónál.

      - Az elszámolási mérés kialakításának (tervezésének) megkezdése előtt -a közcélú hálózatra csatlakozó fél által- benyújtott csatlakozási tervnek tartalmaznia kell elszámolási mérési tárgyú fejezetet. E fejezetnek tartalmaznia kell a tulajdoni határokat, az új átadási és/vagy átvételi helyet (a csatlakozási pontokat). A Rendszerirányító köteles nyilatkozni, hogy az új átadási és/vagy átvételi hely az AVE elszámolási-mérési rendszer részét képezi-e vagy sem.

      - Az elszámolási mérési pontok kijelölésénél a Rendszerirányítónak - az ésszerű műszaki kompromisszum határáig - törekednie kell arra, hogy azok lehetőleg a tulajdoni határra kerüljenek. Ha a csatlakozási és mérési pont nem esik egybe, akkor a csatlakozási tervdokumentumban meg kell határozni a szükséges korrekció módját és azt a Rendszerirányítóval jóvá kell hagyatni.

      - Az elszámolási célú mérőberendezéseknek alkalmasnak kell lenniük, illetve biztosítaniuk kell az elszámolási mérési időintervallumonkénti, vagy az egyéb megállapodás szerinti időintervallumú mérési adatok tárolását, azok távleolvasás útján történő kiolvasását. A részletes műszaki követelményeket a Szabályzat vonatkozó Melléklete írja elő.

      - A 6.6(e) pont szerinti Kiserőművek és Feljogosított fogyasztók elszámolási mérésére alkalmas mérőberendezésének megvalósítását (tervezését, jóváhagyatását, felszerelését, üzembe helyezését, hitelesítését, karbantartását, a mérőberendezések leolvasását) a területileg illetékes hálózati engedélyes a vonatkozó előírásaiban, illetve az Elosztói Szabályzatban rögzített módon, a mérési adatok összesítését és a Rendszerirányítóhoz történő továbbítását az ÜSZ-ben rögzített módon köteles elvégezni. A közölt adatok helyességéért a hálózati engedélyes felelős.

      - A 6.6(a) pont szerinti Termelők és Kiserőmű üzemeltetők és a 6.6(b) pont szerinti Feljogosított fogyasztók elszámolási mérésre alkalmas mérőberendezésének megvalósításáról (tervezés, jóváhagyatás, felszerelés, hitelesítés, karbantartás, üzembe helyezés, a mérőberendezések leolvasása) és az ÜSZ-ben meghatározott, egyidejű (szinkronozott) adatok és információk szolgáltatásáról - azok üzemeltetőinek, illetve a Feljogosított fogyasztónak, valamint az érintett Hálózati engedélyesnek a bevonásával - a Rendszerirányító köteles gondoskodni. A létesítés, ellenőrzés, karbantartás és üzemzavar elhárítás költségterheinek viseléséről a VET 23 § (4) rendelkezik.

      - A 6.6(a) pont szerinti Termelők és Kiserőmű üzemeltetők és a 6.6(b) pont szerinti Feljogosított fogyasztók elszámolási adatainak távlekérdezéséhez szükséges adatátviteli vonalakat – a Rendszerirányítóval egyeztetett módon - az érintett Termelők, Kiserőmű üzemeltetők, illetve Feljogosított fogyasztók kötelesek biztosítani.

      - A hálózati engedélyesek a 6(H) pont szerinti, Rendszerirányítóhoz történő mérési adat továbbításának az adatformátumát (protokollját), módját és időpontját a Szabályzat vonatkozó irányelve határozza meg.

      - Az Engedélyesek a központi adatfeldolgozó központjukat kötelesek úgy működtetni, hogy az AVE mérési rendszer működését ne zavarják, illetve ne akadályozzák.

      - A mindenkor érvényes, az AVE körébe tartozó elszámolási mérési pontok részletes listáját a Mérlegkör Felelős és a Rendszerirányító közötti mérlegkör -szerződés tartalmazza, a Kereskedelmi Szabályzat előírásai szerint.

      - A Rendszerirányító köteles az általa összesített hiteles mérési adatokból összeállított számlázási adatokat adattárházában 8 évig megőrizni, és az illetékes rendszerhasználók rendelkezésére bocsátani a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott elérési úton és adatformátumban.

    - A mérőrendszerrel kapcsolatos követelmények

      - Az AVE, NVE elszámolási – mérési rendszerbe bevont méréseknek biztosítani kell az egyidejű (szinkronizált), a meghatározott időalapú energiaértékek kiolvashatóságát.

      - Az AVE és NVE mérési rendszernek kezelnie kell a téli-nyári időátállást.

      - Az AVE, NVE mérési rendszer üzemének, működtetésének műszaki felügyelete a Rendszerirányító feladata, amellyel a rendszerben résztvevők, illetve az újonnan csatlakozók részére a Rendszerirányítónak biztosítania kell a szervezett kapcsolattartást

      - A mérési rendszer működtetése a Rendszerirányító műszaki felügyeletével, a kölcsönös érdekek egységes betartásával történik, ennek részleteit a vonatkozó szerződésekben kell rögzíteni.

      - A rendszer felügyelete kiterjed a rendszer eszközeinek műszaki felügyeletére (működtetés, hibaelhárítás, fogyasztásmérők hitelesíttetése), valamint a mérési adatok ellenőrzésére, illetve elemzésére. E feladat ellátása érdekében:

        - a Szabályzat hatálya alá tartozók kötelesek a Rendszerirányító által kért adatokat a Rendszerirányító rendelkezésére bocsátani,

        - a Szabályzat hatálya alá tartozók kötelesek biztosítani, hogy előzetes bejelentkezés alapján a mérési helyekre a Rendszerirányító szakemberei, illetve megbízottjai bejuthassanak és a felügyeletből eredő munkájukat akadálytalanul végezhessék,

        - a Rendszerirányító köteles az általa felügyelt rendszerből a szükséges adatokat a Szabályzat hatálya alá tartozók részére biztosítani, az őket megillető jogosultságok szerint.

      - Az AVE és az NVE mérési rendszer működtetésének operatív tevékenységére, illetve az e tevékenység ellátásához szükséges egyedi munkákra – beleértve a mérőberendezések rendszeres helyszíni ellenőrzésére, karbantartására, hibaelhárítására a Szabályzat hatáskörébe tartozó felekkel kötött vállalkozói szerződést, továbbá beleértve a távleolvasáshoz szükséges külső modem központi tartalék képzését is - a Rendszerirányító jogosult vállalkozói szerződést kötni és az operatív tevékenységek ellátására Rendszerfelügyelőt felhatalmazni.

      - Az elszámolási mérőberendezés üzembe helyezési eljárását, üzembe helyezését az ÜSZ előírásai alapján kell lefolytatni, illetve elvégezni.

      - Az üzembe helyezés előkészítése során:

        - az érintett feleknek kölcsönösen át kell adniuk egymásnak a telepített készülékek műszaki dokumentációit, hitelesítési jegyzőkönyveit,

        - a feleknek ellenőrizniük kell, hogy a megvalósítás megfelel-e a terveknek, szükség esetén gondoskodniuk kell az eltérések megszüntetéséről.

      - Az elszámolási mérőberendezés az ÜSZ előírásai alapján történt üzembe helyezési eljárás, illetve üzembe helyezés és az üzemeltető részére való átadás után válik az elszámolás alapját képező adatok hiteles hordozójává.

      - A mérőberendezések ellenőrzését a Szabályzat 6.6 Mellékletében meghatározottak szerint kell elvégezni. A mérőberendezések ellenőrzésén túl a zárjegyek ellenőrzését évente el kell végezni.

    - Mérési helyekkel kapcsolatos követelmények

      - A Rendszerirányító hatáskörébe tartozó AVE és NVE mérési rendszer kiemelt követelményei az alábbiak:

        - A mérési rendszer pontjaira két azonos hibaosztályú fogyasztásmérőt kell csatlakoztatni.

        - A fogyasztásmérők legyenek alkalmasak távleolvasásra, szinkronizálásra, adattárolásra, (terhelési görbe tárolására), zárhatóságra (a zárjegy elhelyezésére).

        - A mérőváltók és a fogyasztásmérők hibaosztályát a megadott módon elő kell írni, a mérőváltók szekunder köreit a megadott módon méretezni kell. A méretezést jóváhagyásra be kell nyújtani a Rendszerirányító felé.

      - Az AVE, NVE mérési rendszer – a mérés tekintetében - főberendezésnek minősül. A mérési rendszer bármelyik berendezésén, készülékén történő tevékenységet a telephely-üzemeltető köteles előzetesen a Rendszerirányítónak, valamint az elszámolás szempontjából abban érdekelt Engedélyes (ek)nek bejelenteni. Ettől eltérni csak üzemzavar megelőzése érdekében lehet, a felek közötti szerződések figyelembe vételével.

      - Az AVE, NVE mérési rendszer működtetéséhez szükséges fogyasztásmérők, adatgyűjtők központi tartalékáról a Rendszerirányító köteles gondoskodni. A tartalék mérőeszközöket az érdekeltek a Rendszerirányítóval egyeztetve vehetik igénybe.

      - Az AVE, NVE mérési rendszer főbb elemeinek telephely-üzemeltetője az, akinek a telephelyén üzemeltetés céljából a mérési rendszer fel van szerelve. Az üzemeltetési feladatokat a Rendszerfelügyelővel együttműködve kell végezni.

      - Az elszámolási mérés hitelességének biztosítása érdekében a mérőberendezés elemeit a Rendszerirányító saját zárjegyével zárja le, amelyet csak a Rendszerfelügyelő előzetes engedélyével lehet feltörni. A zárjegyek épségéért a telephely üzemeltetője felel. A zárjegyek az elszámolási mérőberendezés felülvizsgálata alapján helyezhetők vissza.

## Villamosenergia-forgalom elszámolási mérési adatainak kezelési rendje

    - A Szabályzatban a villamosenergia-rendszer elszámolási mérési adatainak kezeléséhez tartoznak:

      - az adatok távleolvasása közvetlenül a fogyasztásmérőkből vagy a fogyasztásmérőkhöz illesztett adatgyűjtőkből, valamint az adatok gyűjtése az elosztó hálózati engedélyesektől (adatfelelősöktől),

      - az adatok érvényesítése, amely az adatok ellenőrzéséből, az adatok műszaki helyességének megállapításából, valamint a hibás adatok javításából vagy a hiányzóak pótlásából áll,

      - az adatok feldolgozása, amely az elszámolási pontok szerinti felhasználói köröknek megfelelő összevonásból, tarifális csoportokra való bontásából és elszámolási időszakra vonatkozó mennyiségi elszámolásából áll,

      - az adatok továbbítása a jogosult felhasználók részére,

      - az adatok archiválása.

    - A VET által meghatározott feladatok ellátása érdekében a mérési adatok kezelésére a Rendszerirányító Mérési Központot (továbbiakban: Mérési Központ), az Elosztó hálózati engedélyesek Körzeti Mérési Központot (továbbiakban: Körzeti Mérési Központ) kötelesek üzemeltetni. Az Elosztó hálózati engedélyesek az elosztó hálózatra csatlakozó 5 MW alatti kiserőművek, feljogosított és közüzemi fogyasztók adatkezelésére üzemeltetik a Körzeti Mérési Központot, ezáltal kell biztosítaniuk a hatáskörükbe tartozó energiarendszer-rész teljeskörű hiteles elszámolását, adatainak érvényesítését.

    - Az elosztóhálózati betáplálási mérési adatok érvényesítésére szükséges távleolvasásokat és adategyeztetéseket a regionális szinteken az Elosztó hálózati engedélyesekkel közösen végzi a Rendszerirányító. Ennek érdekében a felek a Mérési Központot és a Körzeti Mérési Központokat összekapcsolt, együttműködő rendszerben kötelesek működtetni.

    - A Körzeti Mérési Központok és a Mérési Központ adatforgalmát az adatbiztonság érdekében közvetlenül védett adatkapcsolatokkal kell megvalósítani, a C2 biztonsági osztály előírásai szerint. Az adatkapcsolatokat a Rendszerirányító köteles biztosítani és üzemeltetni.

    - A közüzemi elszámolás biztosításához az Elosztó hálózati engedélyes köteles a Közüzemi szolgáltató részére, a Rendszerirányító köteles a Közüzemi nagykereskedő részére szolgáltni az adatokat.

    - A Rendszerirányító köteles biztosítani az erőművi elszámolási mérési adatokhoz való hozzáférést a Termelői engedélyes, illetve az Erőmű üzemeltetője részére.

    - Elszámolási mérési alapadatok, és az ezzel kapcsolatos követelmények:

      - Az elszámolási mérési pont eszközeit úgy kell megválasztani, hogy a vonatkozó rendeletekben és a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott elszámolásokhoz szükséges alapadatokat szolgáltatni tudják, az ÜSZ előírásai szerint.

      - A Rendszerirányító felelősségi körébe utalt mérési pontok esetében, valamint az Elosztó hálózati engedélyes felelősségi körébe utalt és az Elosztói Szabályzatban meghatározott csatlakozási teljesítmények és egyéb vonatkozó feltételek teljesülése esetén, a csatlakozó-berendezések elszámolási fogyasztásmérési eszközeinek olyannak kell lenniük, amelyek alkalmasak a VER szintű egyidejű teljesítmény és energia elszámolására, valamint lehetővé teszik az elszámolási adatok elektronikus tárolását és távleolvasását.

      - A mérési ponton felszerelt fogyasztásmérőknek biztosítaniuk kell a hiteles mérési energia adatokat, amelyek az elszámolási mérési időintervallum mért fogyasztási értékei. A mérési adatoknak rendelkezniük kell állapotjelzésekkel. A Mérési Központ a mérési adatokat - a Szabályzat vonatkozó Mellékletében meghatározott - egyedi állapot jelzésekkel látja el. Ezen adatok az elszámolási mérési alapadatok.

      - Az adatfelelősnek a mérési alapadatokat távleolvasás után meg kell őriznie - módosítás nélkül - legalább 2 évig elektronikus adathordozón, legalább két példányban.

      - A fogyasztásmérő vagy adatgyűjtő eszköz adattároló képességének megfelelő tartalékkal ki kell elégítenie az elszámolási időszak időtartamának követelményeit, az alapadatok biztonságos rögzítése érdekében.

    - A villamosenergia elszámolási mérési adatainak gyűjtési rendje

Elszámolási mérők adatainak közvetlen gyűjtését a Rendszerirányító koordinálja az Elosztó hálózati engedélyesekkel egyeztetetten. Az automatikus adatgyűjtés zavara esetén intézkedik a hiányzó adatok pótlásáról és a hiba elhárításáról.

      - Mérési Központok közötti adatforgalom:

A Mérési Központ és a Körzeti Mérési Központok közötti adatforgalom szervezéséről a Rendszerirányító köteles gondoskodni.

    - A villamosenergia elszámolási mérés adatfelelősei és azok feladatai:

      - Az elszámolásokhoz szükséges mérési adatokat érvényesítésük érdekében adatfelelősökhöz kell rendelni. Az adatfelelősök feladata a leolvasott adatok megfelelőségének minősítése, valamint a hibás és hiányos adatok javítása vagy pótlása. Ehhez a feladathoz a mérési rendszer mérőberendezései üzemeltetőinek összehangolt munkájára van szükség, melyet az adatfelelős szervez. A módosított adatokat történeti sorrendben meg kell őrizni.

      - Nemzetközi összeköttetések esetén a nemzetközi elszámoláshoz az a mérési pont az elszámolás alapja, amely a Rendszerirányítók közötti megállapodás alapján került kijelölésre. A VER elszámolásához az adatfelelős csak a nemzetközi összeköttetés hazai oldalának elszámolási mérését veheti figyelembe.

      - Amennyiben a csatlakozó-berendezés mérési eszköze nem a csatlakozási pontra került felszerelésre a mérési adatot korrigálni kell az elszámolási pontra az elszámolási mennyiség meghatározásához. Ezen korrekciót az 57/2002.(XII.29.) GKM rendelet (Rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról) értelmében, vagy Engedélyes esetében a Hivatal által kiadott működési engedélyben, Kiserőmű esetében pedig a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott eljárás alapján végzi az adatfelelős.

      - A 6-1 Táblázat tartalmazza a rendszerhasználók villamosenergia értékesítéseinek és vásárlásainak elszámolásához a Rendszerirányító és az Elosztó hálózati engedélyesek által kezelt mérések felelősségi köreinek, adatfelelőseinek megjelölését.

    - Elszámolási mérési adatok érvényesítése és megőrzése

      - A Mérési Központok által leolvasott mérési adatok érvényesítésének módját a Szabályzat Melléklete tartalmazza. Az elszámolási pontonként feltárt hibákat az alapadatok javításával vagy pótlásával kell korrigálni egységes eljárás alapján.

      - A Szabályzatban meghatározott érvényesítési eljárástól eltérő javítási módszerben a piaci partnerek nem állapodhatnak meg. Rendkívüli esetekben az elszámolási mérés üzemeltetője és az adatfelelős a Rendszerirányítóval egyeztetetten és dokumentáltan egyedi eljárást alkalmazhat az adatok javítására.

      - Az érvényesített és számlázásra átadott elszámolási mennyiségi adatokat az adatfelelősöknek - legalább 8 évig elektronikus formában, legalább 2 példányban - meg kell őrizni.

    - A kiegyenlítő energia mennyiségi elszámolásához szükséges statisztikai terhelési görbék meghatározásának felelőse az Elosztó hálózati engedélyes, szabályozását az Elosztói szabályzat tartalmazza.

    - Az adatszolgáltatások rendje és időbeli követelményei

      - Tájékoztató adatok, és az ezekkel kapcsolatos feladatok

        - A tájékoztató adatok a Mérési Központban és a Körzeti Mérési Központokban leolvasott, nem érvényesített és automatikusan feldolgozott elszámolási mérési adatok elszámolási mérési időintervallumonkénti mennyiségi adatai.

        - Az engedélyesek és a mérlegkörök elszámolásainak mennyiségi adatai kölcsönösen összefüggnek, egymásra épülnek, ezért a Körzeti Mérési Központokban képződött tájékoztató adatokat a Rendszerirányító Mérési Központjába 7:30 h-ig kell eljuttatni.

        - Az adatfelelősök lehetővé kell tegyék, hogy a tájékoztató adatokat az elszámolási mennyiségi adatszolgáltatási formának megfelelően és a meghatározott hozzáférési úton, - elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban – az arra jogosultak, az illetékes rendszerhasználók és mérlegkörök részére rendelkezésre álljanak, a tárgynapot követő munkanap reggel 8 órától.

      - Elszámolási adatok, és az ezekkel kapcsolatos feladatok

        - Az elszámolási adatok a Kereskedelmi Szabályzatban, a vonatkozó rendeletekben, valamint a mérlegköri szerződésekben meghatározott elszámolási mennyiségek.

        - A Rendszerirányító köteles az elszámolási időszakot követően a rendszer mennyiségi elszámolását elvégezni, és az elszámolási adatokat a Kereskedelmi Szabályzatban előírt határidőig szolgáltatni.

        - Az engedélyesek és a mérlegkörök elszámolásainak mennyiségi adatai kölcsönösen összefüggnek, egymásra épülnek, ezért a Körzeti Mérési Központokban képződött érvényesített adatokat a Rendszerirányító Mérési Központjába az elszámolási időszakot követően a Kereskedelmi Szabályzatban előírt határidőig kötelesek eljuttatni. Az elszámolást lezártnak kell tekinteni.

        - Amennyiben az elszámolási mérési adatok érvényesítése során feltárt hibát (hibákat) korrigálni nem lehet - kötelezettségen belüli határidőig-, arra elszámolás lezárását követően kerülhet sor. Az ideiglenesen korrigált adatokkal az elszámolás lezártnak tekinthető és a (C) pontban leírtak szerinti eljárást kell alkalmazni az elszámolt mennyiségek módosítására

        - Az adatfelelősök - elszámolási adatszolgáltatási kötelezettségüknek megfelelően - meghatározott adatformátumban és hozzáférési úton az arra jogosultak, az illetékes rendszerhasználók és mérlegkörök részére biztosítják a hozzáférést.

      - Elszámolt mennyiségi adatok módosítása

        - Az elszámolási időszakot követően a Rendszerirányító hatáskörébe utalt elszámolásokkal kapcsolatos és a Rendszerirányítóhoz beérkezett azon elszámolási mennyiség hibájának feltárására, az az illetékes adatfelelősnek levélben bejelentett reklamáció fogadható, amely az elszámolási időszakot követő második hónap első munkanapjáig beérkezett.

        - A Rendszerirányító a reklamáció bejelentését követően az adatfelelősök és/vagy a hibás mérőberendezés esetén annak üzemeltetőjével közösen kivizsgálják a mennyiségi eltérés okát. Ennek során - jogos reklamáció esetén - megállapítják az érintett partnerek körét, meghatározzák az új mérési adatokat és/vagy elszámolási mennyiségeket majd részükre az adatfelelősök a második hónap utolsó munkanapjáig azokat megadják.

        - Az elszámoló partnerek (hálózati és termelői engedélyesek, kiserőművek, fogyasztók) is kötelesek a mérési vagy elszámolási adataik ellenőrzésére olyan eljárásokat alkalmazni, amelyek alapján az elszámolási időszak lezárását követő egy hónapban megítélhetik azok megfelelőségét. Az adatfelelősöknek ehhez biztosítaniuk kell a Mérési Központjaikban lévő, tájékoztató és elszámolási adataikhoz való hozzáférést.

        - A statisztikai elemzéssel készült elszámolási mérési adatok módosítását kiegyenlítő energia elszámolási időszak végét követően visszamenőlegesen módosítani nem lehet. Kiegyenlítő elszámolási időszakon belül a mennyiségi módosítások mérlegköri elszámolási pontonként csak egy alkalommal, azon üzleti napokra fogadhatók el, amelyekre menetrend -bejelentés előkészítése nem kezdődött meg, azaz a menetrend-bejelentés kezdetét megelőző nap 12:00–ig a mérlegkör felelős és az elosztó elfogadó nyilatkozatával az adatfelelős az új profilt a teljes hónap - a határnap előtti adatok változatlanul hagyása mellett - megküldte a Rendszerirányítónak. Kiegyenlítő elszámolási időszakon belül a további mennyiségi módosításokat csak 20%-ot meghaladó eltérés esetén, az érintett mérlegkör-felelősök, az elosztó és a Rendszerirányító egyetértésével lehet végrehajtani.

    - A Körzeti Mérési Központok által a Mérési Központ részére szolgáltatott származtatott elszámolási adatok és azok meghatározásának módja.

      - A származtatott elszámolási mérési adatokat és azok meghatározásának módját a 6-2. Táblázat írja elő.

      - Az Elosztó hálózati engedélyes köteles a statisztikai terhelési görbék alapján meghatározásra kerülő elszámolási mennyiségi adatok paramétereit előzetesen, a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig a Rendszerirányítónak átadni.

      - A közüzemi fogyasztás meghatározása elosztói engedélyesenként:

a közüzemi fogyasztás visszaigazolt menetrendi adata elszámolási mérési adatnak minősül a mérlegköri elszámolásban. mint elismert energiaforgalmi adat. Azonosítója: KSZF

    - A mérési adatok előfeldolgozása során elvégzendő feladatok, és a kereskedelmi mennyiségi elszámolás feladatai.

      - A feldolgozások feladatainak meghatározása a Rendszerirányító és a mérlegkör felelős közötti mérlegkör-szerződésben kerül rögzítésre, Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

      - A Kiserőműveknél és a Termelői engedélyeseknél a Kereskedelmi szabályzatban meghatározott - csatlakozási pont hoz kapcsolt - elszámolási pont (okra) meg kell határozni az elszámolási mérési időintervallumonként átadott energia mennyiséget. Megállapításához az erőművi gépegységek indulása és leállása alatt az egy elszámolási mérési időintervallumon belül, az egyidejűleg átadott és átvett energia akkor szaldósítható, ha az átadott és átvett energia energiairányonként külön mért érték.

        - Az erőművek olyan üzemállapotára, amely hálózati vételezéssel jár, vagy a gépegységenkénti elszámolási ponti mennyiségek összegei eltérőek lehetnek a hálózatba betáplálttól, külön elszámolási pontot kell meghatározni (ilyen eset a Kiserőmű vagy a Termelő gépegységének leállása, illetve újraindulása). Az elszámolási pont a mérlegköri elszámolásban az erőmű vételezésének elszámolására szolgál. Azonosítója: ESUV.

        - Termelői engedélyesek esetében az erőmű elszámolási mennyiségeinek meghatározásán túl annak teljes hálózati betáplálási adatát - a VER fogyasztási mennyiségeinek közvetett meghatározásához – is fel kell használni. Meg kell határozni az erőmű hálózatba átadott-átvett mennyiségeit elszámolási mérési időintervallumonként. Azonosítója: ESUM.

        - Elszámolási időszakra összesített energiamennyiséget elszámolási pontonként a rendeletben előírt tarifális bontásban csak azon elszámolásokhoz kell képezni, amelyeknél azt rendelet írja elő.

      - Az Elosztói engedélyes területi vételezésének meghatározása a hálózati csatlakozási pontjai alapján, valamint az elosztó hálózatára betápláló termelők átadása alapján kerül meghatározásra elszámolási mérési időintervallumonként. Ez képzi az elosztó hálózati veszteség, a közüzemi fogyasztás és a nagykereskedelmi elszámolás alapját. 
Azonosítója: EHE

Az Elosztó hálózati engedélyes 57/2002.(XII.29) GKM rendelet (Rendelet a villamosenergia-ellátás ban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról) szerinti díjainak meghatározásához korrigált elosztói területi vételezést kell meghatározni az elszámolási mérési időintervallumokra vonatkoztatva. Azonosítója: EHE-K

      - Átviteli hálózati- és Elosztói engedélyesi területek közötti csatlakozási pont ok alapján elszámolási mérési időintervallumonként meg kell határozni az átviteli hálózatból vételezett elosztó hálózati energiamennyiséget. Azonosítója: ATHV

      - A szomszédos Elosztó hálózati engedélyesek közötti átvett-átadott energia különbségét, elszámolási mérési időintervallumonként a 120 kV-os elosztó hálózati csatlakozási pont ok alapján, elosztó hálózati engedélyesenként kell meghatározni. Azonosítója: ASZOK

      - A Rendszerirányítónak el kell végeznie a közüzemi villamosenergia-kereskedelem, továbbá az Engedélyesek, a kiserőművek üzemeltetői közötti szerződések teljesítésének elszámolását, a vonatkozó GKM rendelet alapján.

      - Az elosztó hálózati maradék elnevezésű villamos energia mennyiséget – amely az elosztó hálózati veszteségi energia és a profil fogyasztások elszámolásához képzett kiegyenlítő energia összege elszámolási mérési időintervallumonként – elosztói engedélyesenként elszámolási ponthoz rendelve kell meghatározni, úgy hogy a területi elosztó hálózat EHE elszámolási mérési adatból kivonjuk a területi profil fogyasztásoknak a menetrend alapján számított értékét és a területi mért feljogosított fogyasztók elszámolási mérési értékeit. Azonosítója: EHV.

    - Az elszámolások mennyiségi adatai alapján a mérlegkörönként meghatározott adatokat, az aktuális elszámolás lezárási időpontját követően az illetékes rendszerhasználók és más engedélyesek részére - a Rendszerirányító Üzletszabályzatában meghatározott adatformátumban és hozzáférési úton – a Rendszerirányító köteles az érintettek rendelkezésére bocsátani.

6-1. Táblázat Csatlakozási pontok adatfelelősei

| Sor | Csatlakozási pont és a mérés jellemzése |  | Adatfelelős |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Átviteli hálózatr a csatlakozó Termelői engedélyesek, erőművi egységenként |  | Rendszerirányító |
| 2. | Elosztóhálózatra csatlakozó Termelői engedélyesek, erőművi egységenként |  | Rendszerirányító |
| 3. | Átviteli hálózatr a csatlakozó Kiserőművek csatlakozási pontonként |  | Rendszerirányító |
| 4. | Elosztóhálózatra csatlakozó 5 MW- os vagy annál nagyobb beépített teljesítményű Kiserőművek csatlakozási pontonként |  | Rendszerirányító |
| 5. | Elosztóhálózatra csatlakozó 5 MW alatti beépített teljesítményű Kiserőművek csatlakozási pontonként |  | Elosztó hálózati engedélyes |
| 6. | Elosztóhálózatra csatlakozó sajátcélú termelő berendezéssel rendelkező fogyasztó, ha termelőegységeinek nincs önálló közcélú hálózati csatlakozási pontja és a betáplált energiáját értékesíti, függetlenül a betáplált teljesítmény nagyságától. |  | Elosztó hálózati engedélyes |
| 7. | Határt keresztező átviteli hálózati távvezetékek energiaforgalma magyar oldalon |  | Rendszerirányító |
| 8. | Határt keresztező elosztó hálózati 120 kV –os távvezetékek energiaforgalma magyar oldalon |  | Rendszerirányító |
| 9. | Határt keresztező 120 kV-nál kisebb feszültségű hálózati vezetékek energiaforgalma nem része a rendszerszintű elszámolásnak, az elszámolás egyedi szerződések alapján történik |  | Elosztó hálózati engedélyes |
| 10. | Átviteli és Elosztó hálózati engedélyes hálózata közötti elosztóhálózati csatlakozási ponto k |  | Rendszerirányító |
| 11. | Elosztó hálózati engedélyesek közötti 120 kV-os elosztó hálózati csatlakozási ponto k. |  | Rendszerirányító |
| 12. | 120 kV-nál kisebb feszültségszintű csatlakozás energiaforgalma nem része a rendszer szintű elszámolásnak, az elszámolás egyedileg történik |  | Elosztó hálózati engedélyes |
| 13. | Feljogosított fogyasztók átviteli hálózati csatlakozása esetén |  | Rendszerirányító |
| 14. | Elosztó hálózatra csatlakozó Feljogosított fogyasztók esetén | Terhelési görbét tároló fogyasztásmérővel mért fogyasztó | Elosztó hálózati engedélyes |
| 15. |  | Statisztikai terhelési görbe alapján elszámolt, profilozott fogyasztó | Elosztó hálózati engedélyes |

6-2. Táblázat Körzeti Mérési Központok elszámolási összesítési eljárásai

| Sor | Csatlakozási pont és a származtatott mérési adat jellemzése | Elszámolás energia értékei és módja | Adatok jelölése |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 MW alatti beépített teljesítményű Kiserőművek, valamint saját célú erőművel rendelkező fogyasztók csatlakozási pontjain betáplált (6-1 Táblázat 5. és 6. pont szerint) | Elosztó hálózati engedélyes hálózatára történő csatlakozás összesített, elszámolási mérési időintervallumonkénti energiaértékei | ETK5 |
| 2. | 5 MW alatti beépített teljesítményű időjárásfüggő Kiserőművek csatlakozási pontjain betáplált (6-1 Táblázat 5. pont szerint) | Elosztó hálózati engedélyes hálózatára történő csatlakozás összesített, elszámolási mérési időintervallumonkénti energiaértékei | ETK5-ID |
| 3. | Terhelési görbét tároló fogyasztásmérővel egyedileg mért Feljogosított fogyasztók (6-1 Táblázat 14. pont szerint) | Mérlegkörönkénti összesített, elszámolási mérési időintervallumonkénti energiaértékek Elosztói engedélyesenkénti bontással | FFMKx |
| 4. | Terhelési görbét tároló fogyasztásmérővel egyedileg nem mért Profilozott Feljogosított fogyasztó (6-1 Táblázat 15. pont szerint) | Statisztikai elemzéssel készült – fogyasztói típusokra meghatározott – fogyasztói teljesítményigény-görbék és az éves fogyasztás alapján mérlegkörönként összesített, elszámolási mérési időintervallumonkénti energiaértékek Elosztó hálózati Engedélyesenkénti bontással. | PFMKx |

## Hangfrekvenciás központi vezérlés

    - A hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV) fogalomkörébe azok a vezérlési rendszerek tartoznak, amelyek átviteli útja az erősáramú hálózat, és amelyben a vezérlő jelek a hálózati frekvenciára ültetett impulzus-modulált hangfrekvenciás kódolt jelek.

    - Az erősáramú hálózaton történő vezérlés lehet többcélú és több fél által alkalmazott.

    - Figyelembe véve a villamosenergiát-szállító hálózatok természetes kapcsolódását, az egyes HKV rendszerek működését össze kell hangolni, vagy gondoskodni kell a szelektív szétválasztásról.

    - A vezérlőjelek a villamosenergia szállítását nem zavarhatják és annak minőségi paramétereit nem ronthatják.

    - A felhasználni kívánt frekvenciát az érintett hálózati engedélyesekkel egyeztetve kell kiválasztani.

    - A villamosenergia-hálózaton a többcélú és -felhasználójú információ átvitelében a kölcsönös zavartatást el kell kerülni.

    - Az erősáramú hálózatokon a szolgáltatáshoz kapcsolódó hangfrekvenciás vezérlő jelek terjedését a hálózatra csatlakozók nem akadályozhatják és nem csökkenthetik a szükséges szint alá.

    - A nemzetközi villamos hálózati kapcsolatokból eredő vagy arra kiható zavarások megszüntetése a nemzetközi hálózati kapcsolat üzemeltetőjének a feladata.

    - A jelbetáplálással rendelkező üzemeltetők kötelesek betartani a hangfrekvenciás vezérlési rendszer meghatározott műszaki paraméter eit, amelyek ellenőrzése a hálózati engedélyes feladata.

    - A hálózati engedélyeseknek az együttműködési kötelezettségből adódó hátrányok kompenzálását követően vállalni kell, hogy az energetikai vezérlést a Rendszerirányító által képviselt optimális rendszerüzemmel oly mértékben hangolják össze, hogy az biztosítsa a villamosenergia fogyasztói igények lehető legegyenletesebb eloszlását.

    - A villamosenergia-rendszer üzemi körülményeinek lényeges változása esetén a vezérléssel rendelkező hálózati engedélyes köteles a Rendszerirányító utasításainak megfelelően együttműködni.

    - A villamosenergia-rendszer üzemének szabályozására vonatkozó nemzetközi követelmények teljesíthetősége érdekében a hálózati engedélyeseknek törekedni kell arra, hogy az 5 perces időintervallumon belüli terheléslökések nagysága ne haladja meg rendszerszinten a 90 MW -ot.

    - Betarthatósága érdekében a Rendszerirányítónak biztosítani kell a VER eredő terhelési görbéjének adataihoz való valósidejű hozzáférést az Elosztó hálózati engedélyesek részére.

    - Biztosíthatósága érdekében a HKV vezérlési alapprogramokat évente két alkalommal - március és szeptember hónapokban - a Rendszerirányító koordinálja, az Elosztó hálózati engedélyesek által – a tárgyhót megelőző 15.-ig - megadott aktuális időprogramok (MW) alapján.

    - A programok betartását a Rendszerirányító folyamatosan ellenőrzi.

    - Amennyiben 50 MW -nál nagyobb mértékű – negyedévente egyszeri - kapcsolást kíván valamely Elosztói engedélyes végrehajtani (mérés, vizsgálat, egyéb okból), úgy köteles azt írásban bejelenteni a Rendszerirányítónak, a megelőző hét szerdán 10 h-ig.

    - A Közüzemi szolgáltatók és Elosztó hálózati engedélyesek a HKV létesítésében és üzemeltetésében - a rendszerérdek elsődlegessége mellett - előnyt élveznek a más, nem villamosenergia-rendszer érdekű hangfrekvenciás vezérléssel szemben (kivéve a polgári védelmi riasztó rendszer működtetését).

    - A HKV rendszereket üzemeltető Elosztó hálózati engedélyesek kötelesek gondoskodni arról, hogy legalább öt rendszerérdekű távirat kiadásának a helye biztosított legyen.

## Informatikai kapcsolatok

    - Érintett rendszerek

      - Folyamatirányítás (EMS /SCADA),

      - Energia elszámolás,

      - Hangfrekvenciás központi vezérlés,

      - Relévédelmi átviteli rendszerek (automatikus lekérdező rendszerek, FKA),

      - Hatóságokkal való kapcsolati rendszerek

    - Viszonylatok

      - Rendszerirányító - Engedélyesek

      - Engedélyesek – Rendszerirányító

      - Engedélyes – Engedélyesek

      - Engedélyesek - az Üzemi Szabályzat hatálya alá tartozók

    - Ajánlott átviteli közegek

      - Vezetékes (fémkábel, optikai kábel)

      - Vezeték nélküli (mikrohullámú, rádiós, műholdas).

      - Szabványos hálózatok

    - Ajánlott adatátviteli eljárások

      - Pont-pont közötti dedikált adatátvitel (PDH, SDH)

      - Kapcsolt vonali fájl-átvitel (X.25, ATM)

    - Szabványos adatátviteli protokollok

      - TCP/IP (Internet, E -mail, FTP)

      - IEC -870-5

      - ELCOM90

      - ICP

    - Informatikai biztonság és -védelem a kapcsolatokban

      - Az informatikai rendszerek közti kapcsolatban biztosítani kell a továbbított adatok hitelességét és sértetlenségét, az adatok jellegéhez igazodó bizalmas kezelést.

      - A védelemnek arányosnak kell lennie az adatok és információk értékével.

      - Az informatikai kapcsolatok kialakításakor minősíteni kell az adatokat titkosság és érték alapján, és biztonsági osztályokba kell sorolni.

      - A védelmi rendszert ezen osztályok követelményeihez igazodóan kell kialakítani.

      - A meglévő rendszerek esetében a felülvizsgálatot évente kell elvégezni.

    - Biztonsági osztályok:

      - alap biztonsági osztály (C1 TCSEC besorolás)

Jellemzők: az adatok sem titkot nem tartalmaznak, sem különösebb értéket nem képviselnek.

Védelem: alapszintű, az alkalmazott adatátviteli közeg tulajdonságaival bír (telefonvonal, E -mail, floppy)

      - minimális védelmi osztály (C2 TCSEC besorolás)

Jellemzők: az adatok tartalmaznak üzleti titkot, vagy sérülés esetén az adatok újbóli előállítása egyszázezer Ft alatti közvetlen kárt jelent.

Védelem: Jelszóval védett kapcsolat-felvétel (előírt jelszó szintaxis, havi jelszócsere, korlátozott belépési kísérletszám), digitális aláírás.

      - fokozott védelmi osztály (B1 TCSEC besorolás)

Jellemzők: az adatok tartalmaznak szolgálati titkot vagy szenzitív személyes adatokat. Sérülés esetén az adatok újbóli előállítása 100-500 E Ft közvetlen kárt jelent.

Védelem: B1 osztályú SMART kártyás azonosítás és hitelesítés, az adatok min. 64 bites kulcshosszúságú rejtjelzett továbbítása.

      - Kiemelt védelmi osztály (B2 TCSEC besorolás)

Jellemzők: az adatok tartalmaznak államtitkot vagy az adatok kiszivárgása súlyos bizalom vesztést okozna. Sérülés esetén az adatok újbóli előállítása 1 M Ft feletti közvetlen kárt jelent.

Védelem: B2 osztályú biometriás azonosítás és hitelesítés, az adatok min. 128 bites kulcshosszúságú rejtjelzett továbbítása.

    - Informatikai kapcsolatok működésének dokumentálása

      - A minimális védelmi osztály és a szigorúbb biztonsági osztályokba sorolt informatikai rendszereknél alapkövetelmény különböző szintű üzemeltetési és hiba-felderítési naplók (log fájlok) vezetése, azok rendszeres vizsgálata és mentése.

      - Ezen gépi naplókban rögzített adatoknak elegendőnek kell lenniük az elküldött és fogadott üzenetek időpontjának és feladójának illetve fogadójának megállapítására.

    - Új szereplő belépési eljárásának informatikai vonatkozásai

Az új belépőnek el kell fogadnia a kommunikációban elfogadott ipari szabványokat, alkalmazkodnia kell a kialakult kapcsolati módszerekhez.

    - Az ÜSZ informatikai kapcsolati oldalról történő módosításának szempontjai:

      - Az informatikai eszközök fejlődése elengedhetetlenné teszi, hogy az ÜSZ informatikára vonatkozó pontjai szükség szerint aktualizálásra kerüljenek.

      - Az egymással informatikai kapcsolatban lévő engedélyesek informatikai vezetői felülvizsgálják az informatikai kapcsolatokat és egyeztetés után a szükséges módosításokat a Szabályzati Bizottság elé terjesztik.

## A nyitott piaci funkciókat támogató rendszer

    - A nyitott piaci funkciókat támogató rendszer feladatai

      - Mérlegkör menedzsment

      - Kiegyenlítő energia-piac menedzsment

      - Szűk keresztmetszetek kezelése

    - A nyitott piaci funkciókat támogató rendszer föbb paraméterei

      - A rendszer és a piaci szereplők közötti kapcsolat alapvetően az interneten keresztül valósul meg. A kapcsolathoz szükséges minimális szoftver követelmény:

      - MS Internet Explorer 5.5 ( vagy magasabb verziószámú) + Service Pack 2

      - A rendszer és a piaci szereplő k közötti párbeszéd alapvetően XML formátumú fájlok cseréjén alapul az ETSO ajánlásai szerint. Az XML formátumú fájlok felépítése a mérlegkör felelős feladata. A Rendszerirányító weblapjáról letölthető Excel-XML konvertáló program működésének minimális rendszerkövetelménye:

      - MS WINDOWS 2000 (vagy magasabb verziószámú)

      - MS Excel 2000 (vagy magasabb verziószámú)

    - A Kereskedelmi szabályzatban meghatározott menetrendek és ajánlatok bejelentése és visszaigazolása

      - A menetrendek és az ajánlatok bejelentésének módja:

        - Elektronikus úton fájl feltöltéssel, XML formátumban

        - On-line módon, a webes felületen történő beírással

        - XML formátumú fájl küldése e-mail-ben

      - A menetrendek és az ajánlatok visszaigazolásának módja:

        - XML fáj letöltése a rendszerből

        - Webes felületen

        - E -mail-ben

    - A nyitott piaci funkciókat támogató rendszer használatához szükséges webes elérhetőségek, és dokumentációk

      - A feljogosított felhasználók számára az egyes funkciók a http://nip.mavir.hu/ weblapról érhetőek el, érvényes felhasználói név és jelszó megadásával.

      - A rendszer működésével kapcsolatos dokumentációk a http://nip.mavir.hu/ weblap „Rendszerrel Kapcsolatos Információk” menüpontja alatt találhatóak.

# ÜZEMVITEL TERVEZÉSE, ÜZEMVITELI DOKUMENTÁCIÓK

## Rendszerszintű és közüzemi üzemviteli tervek

    - A villamosenergia-rendszer és annak részeit képező berendezések üzembiztos és gazdaságos üzemeltetése, a fogyasztók zavartalan energiaellátása érdekében a VER üzemének tervezése során különböző időtávú és részletezettségű rendszerszintű és közüzemi üzemviteli terveket kell készíteni:

      - A forrásoldali üzem előkészítéshez éves, heti, napi forrás oldali tervek, napi üzemi menetrend készítése, a várható fogyasztói igények, a bejelentett menetrendek, a rendelkezésre álló tartalékok, rendszerszintű szolgáltatás ok alapján.

      - A hálózati üzem előkészítés célja a VER hálózati üzemállapotának és üzemállapot-változásainak előzetes, rövid távú (1 évre, 1 hónapra, 1 hétre, következő napra szóló) tervezése.

    - Az üzemviteli tervek magukba foglalják, támogatják az alábbi feladatokat, illetve azok elvégzését:

      - átviteli kapacitás és tartalék tervezése,

      - erőművi és hálózati üzemállapot tervezése,

      - üzemállapot változtatása, indítás, leállítás, berendezések tartalékba helyezése,

      - folyamatos és biztonságos üzemvitel,

      - a villamosenergia-piac működtetése,

      - üzemzavarok elhárítási módja,

      - karbantartás szervezése, koordinálása, lebonyolítása,

      - új berendezések üzembe helyezése,

    - Rendszerszintű üzemviteli tervek :

      - Villamosenergia - és teljesítményigény becslések:

        - éves és havi rendszerszintű operatív terv,

        - heti rendszerszintű teljesítőképesség terv,

        - napi rendszerszintű teljesítőképesség terv.

      - Hálózatra vonatkozó üzemviteli tervek, listák:

        - éves -, havi előjegyzések listája,

        - heti terv, aktuális heti terv, heti igények listája,

        - napi program, napi igények listája,

        - egyéb tervek, programok.

      - A Rendszerirányítónak a rendszerszintű tervek elkészítéséhez olyan ügyrendet és módszereket kell alkalmaznia, amelyekkel biztosítani lehet a VER biztonságos működtetését, amelyekkel teljesíteni lehet a nemzetközi megállapodások, szerződések szerinti kötelezettségeket, az OH vonatkozó előírásait, összességében nem diszkriminatívak, átláthatóak.

    - Közüzemi (közüzemszintű) üzemviteli tervek

      - Éves közüzemszintű operatív terv

      - Havi közüzemszintű operatív terv

      - Napi menetrend, a Kereskedelmi Szabályzat előírásainak figyelembe vételével.

    - A Közüzemi nagykereskedő nek a közüzemszintű tervek elkészítéséhez olyan ügyrendet és módszereket kell alkalmaznia, amelyekkel biztosítani lehet a Közüzemi szolgáltatók és rajtuk keresztül a Közüzemi fogyasztók biztonságos ellátását, valamint amelyek kielégítik a legkisebb költség elvét.

    - A tervek készítésének részletes tartalmi, formai és ügyrendi követelményeit a Rendszerirányító, a Közüzemi nagykereskedő, a hálózati engedélyes, a Termelői engedélyes, a kiserőmű üzemeltetője és a Közüzemi szolgáltató belső szabályzatában kell meghatározni, figyelembe véve az ÜSZ előírásait.

    - Azon Erőművek üzemeltetői, akik az Átviteli- vagy az Elosztó hálózat részét képező hálózati berendezés eket is üzemeltetnek, a hálózati berendezésekre vonatkozó üzemeltetési tervek készítése és az igénybejelentések megtétele során a jelen Szabályzat hálózati berendezésekre (7.3 szakasz) vonatkozó üzemviteli előírásai szerint kötelesek eljárni.

## Erőművi üzemviteli tervek

    - Éves operatív terv

      - Rendszerirányító köteles minden évben éves rendszerszintű operatív tervet készíteni, amelynek kötelező részei:

        - rendszerszintű üzemirányításba bevont termelőegységek teljesítőképesség tervösszesítő,

        - karbantartási tervösszesítő (napi bontásban),

        - teljesítőképesség-mérleg (havi bontásban),

        - termelési tervösszesítő (havi bontásban).

      - A Közüzemi nagykereskedő minden évben éves közüzemszintű operatív tervet készíteni, amelynek kötelező részei:

        - teljesítőképesség-mérleg (havi és heti bontásban),

        - karbantartási terv (napi bontásban),

        - termelési terv (havi bontásban).

      - Az adatszolgáltatást a tervkészítő (a Rendszerirányító, illetve a Közüzemi nagykereskedő) köteles kezdeményezni, a tárgyévet megelőző év július 15-ig.

      - A Közüzemi nagykereskedő köteles minden év október 31-ig a Rendszerirányító részére megküldeni az általa jóváhagyott éves közüzemszintű operatív tervet.

      - A Rendszerirányító minden év november 30-ig köteles a teljesítőképesség-mérlegről tájékoztatni az UCTE-t.

    - Havi operatív terv

      - A havi operatív terv az éves operatív terv aktualizált és részletezett változata napi bontásban.

      - A Rendszerirányító köteles minden hónapban havi rendszerszintű operatív tervet készíteni.

      - A közüzemi nagykereskedő köteles minden hónapban havi operatív tervet készíteni és azt legkésőbb minden hó 20-ig a Rendszerirányító részére megküldeni.

    - Heti rendszerszintű teljesítőképesség terv

      - A Rendszerirányító köteles heti rendszerszintű teljesítőképesség tervet készíteni.

      - A heti rendszerszintű teljesítőképesség terv az Erőművekre vonatkozó tárgyheti TMK és TFK (terven felüli karbantartási) programot, a rendszerszintű teljesítőképesség mérleget tartalmazza, az Erőművi üzemi főberendezések üzemszüneteinek figyelembevételével.

      - A Rendszerirányító minden héten szerdán megbecsüli a következő hét napjainak várható csúcsterhelését.

      - A Rendszerirányító az összesített mérlegköri igények, az Erőmű üzemeltetők által megadott ténylegesen igénybevehető teljesítőképesség értékek, valamint a nemzetközi szerződésekben lekötött import-export teljesítmények és a várható csúcsterhelések figyelembe vételével képezi a VER következő heti teljesítőképesség mérlegét.

    - Napi teljesítőképesség tervezés

      - A Rendszerirányító köteles napi teljesítőképesség tervet készíteni.

      - A rendszerszintű üzemirányításba bevont erőművek üzemeltetői minden munkanap legkésőbb 9:00-ig kötelesek megadni a Rendszerirányító részére a csúcsidőben rendelkezésre álló erőművi teljesítőképességüket a következő nap(ok)ra vonatkozóan.

      - A KDSZ-ek kötelesek minden munkanap legkésőbb 9:00 h-ig megadni az általuk irányított Erőművekre a teljesítőképesség rendelkezésre állást összesített értékben, a várható menetrendekkel együtt.

      - A 7.2.4(B) és 7.2.4(C) pontok szerinti bejelentést munkaszüneti nap esetén a megelőző munkanap 9:00 h-ig, két vagy több egymást követő munkaszüneti nap esetén az utolsó munkanapot megelőző munkanap 9:00 h-ig kell megtenni.

      - A mérlegkör - menetrendre vonatkozó adatszolgáltatás (bejelentés, elfogadás, visszaigazolás) részletes szabályait a Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

      - A Rendszerirányító a napi Erőművi teljesítőképesség rendelkezésre állások, a mérlegkör menetrendekben bejelentett import-export csúcsidei teljesítmények és az általa becsült várható csúcsterhelés ismeretében köteles elkészíteni a napi teljesítőképesség mérleget.

      - A napi teljesítőképesség mérleg készítése során, illetve annak véglegesítésekor a Rendszerirányító köteles gondoskodni a szükséges szabályozási tartalékok biztosításáról.

      - A főberendezések üzemállapot változtatását az Üzemirányítóknak a napi operatív terv alapján kell végrehajtani.

    - A teljesítőképesség mérleg tervezésénél, a tartalékolásnál a Rendszerirányító köteles figyelembe venni:

      - Az ellátás kellő biztonsága érdekében 1 % alatt maradjon olyan üzemállapot bekövetkezésének a valószínűsége, amely üzemállapotban a fogyasztói igény meghaladná a rendelkezésre álló forrás oldali teljesítőképességet (LOLP < 1 %).

      - A napi üzemvitelben teljesíteni kell az UCTE és az EACC előírásokat, megállapodásokat.

      - A rendszerszintű szolgáltatás okhoz szükséges tartalékok tervezéséhez a 7.2 sz. Melléklet ad iránymutatást, eljárásmódot, kiegészítő szabályokat.

    - A rendszerszintű, illetve a közüzemszintű éves és havi operatív terv, valamint a heti és napi rendszerszintű teljesítőképesség terv készítésére vonatkozó részletező előírásokat, tartalmi elemeket, a vonatkozó adatszolgáltatási igényeket és kötelezettségeket, valamint a tervek készítéséhez szükséges együttműködés rendjét a 7.2 sz. Melléklet írja elő.

    - A forrásoldali tervezéshez a Rendszerirányító terhelésbecslést végez, amelynek célja, hogy a Rendszerirányító egy adott intervallumra a lehető legnagyobb pontossággal megbecsülje a várható összes fogyasztási igényt. A terhelésbecslés éves (havi bontásban), heti és napi időtávra készül.

      - A Rendszerirányító az éves terhelésbecslést a Közüzemi nagykereskedő, Közüzemi szolgáltatók, Feljogosított fogyasztók, Kereskedők, Hálózati engedélyesek adatközlései, a különböző gazdaságkutatók vizsgálatai, valamint a saját elemzései alapján készíti el, figyelembe véve a középtávú teljesítménymérleg adatait.

      - A Rendszerirányító heti és napi szinten az elszámolási mérési időintervallumonkénti fogyasztói igény statisztikák és az Országos Meteorológiai Szolgálattól származó időjárás előre jelzés figyelembe vételével tervezi meg a várható fogyasztási igényt elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban.

## Hálózati üzemviteli tervek

    - A VER tervszerű üzemének biztosításához, a hálózati üzemviteli tervek készítéséhez a Rendszerirányító – az Elosztói engedélyesek kel, üzemirányítókkal, üzemeltetőkkel együttműködve és egyeztetve – köteles meghatározni a magyar villamoseneregia-rendszer normál kapcsolási állapotát. A tervszerű kapcsolási igények alapértelmezésként a normál kapcsolási állapot megváltoztatására, helyreállítására vonatkoznak.

    - A normál kapcsolási állapot kialakításának szabályai:

      - A VER normál kapcsolási állapotát az üzembiztonság, a gazdaságos hálózati üzem és az üzemi adottságok figyelembevételével kell meghatározni.

      - A Rendszerirányító köteles dokumentálni a kialakított normál kapcsolási állapotot.

      - A normál kapcsolási állapotot új hálózati főberendezés üzembe helyezésénél vagy a hálózat egyéb lényeges változtatásánál – de legalább 2 évenként - felül kell vizsgálni.

    - A normál kapcsolási állapot üzemviteli megváltoztatásának kezdeményezése a hálózati bejelentés, amely lehet:

      - Adattartalom szerint

- Előjegyzés: nem teljes körű információval rendelkező bejelentés (alapvetően: hálózati elem, kezdés, befejezés, munka, igénylő),

- Igény: teljes körű információval ellátott bejelentés vagy kiegészített előjegyzés.

      - Időtáv szerint:

- Éves előjegyzés

- Havi előjegyzés

- Gördülő előjegyzés

- Heti igény

- Napi igény

amelyekhez az időtáv, a bejelentési határidő, az érvényesség időtartama és a közzététel határideje a 7.3-1. táblázatban részletezett módon szabályozott, a következő kiegészítő megjegyzésekkel:

- Éves előjegyzés:

- Január, február hónapban a bejelentések száma általában kevés, ezek havi és/vagy heti bejelentéssel koordinálhatók.

- Átviteli hálózat éves előjegyzéshez atomerőmű átrakási terv bejelentési határidő: tárgyévet megelőző október 20.

- Átviteli hálózat nemzetközi egyeztetése: tárgyévet megelőző november 20. és január 31. között.

7.3-1. táblázat Hálózati tervszerű bejelentésekkel kapcsolatos információk

|  |  | Érvényesség |  | Döntés közzététele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Időtáv | Bejelentési határidő | Mettől | Meddig |  |
| Éves előjegyzés | Nemzetközi átviteli hálózat : tárgyévet megelőző november 1. Egyéb átviteli hálózat : tárgyév január 20. | tárgyév március 1. | Tárgyévet követő év február utolsó napja | tárgyév március 1 előtt |
|  | Elosztó hálózat : tárgyév február 1. |  |  |  |
| Éves egyeztetés : előzetesen megjelölt, február 20-25 közötti napon |  |  |  |  |
| Havi előjegyzés | tárgyhónapot megelőző hónap 20-án | tárgyhónap első napja | tárgyhónap utolsó napja | tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig |
| Gördülő előjegyzés | tárgyév február 20-tól bármikor | bejelentéstől | tárgyheti igény bejelentése határidejéig | folyamatos |
| Heti igény | tárgyhetet megelőző szerdai napon 12:00 -ig | tárgyhét hétfő 0:00-tól | tárgyhét vasárnap 24:00-ig | jóváhagyás napján 14:00-ig |
| Napi Igény | munka kezdési időpontját megelőző nap 14:00-ig | tárgyheti kezdés | tárgyheti befejezés | tárgynapot megelőző 15:00-ig |
| Tárgynapi bejelentés |  | tárgynap | tárgynap |  |

    - A bejelentések alapján az alábbi dokumentumok készülnek:

      - Lista

- éves előjegyzések listája,

- tárgyhavi lista (heti igényekkel, új előjegyzéssel vagy módosítással kiegészített éves lista a tárgyhóra)

      - Terv

- heti terv, aktuális heti terv (a napi igények figyelembevételével),

- egyéb terv(ezet) (üzembe helyezési, megszüntetési, mérési)

      - Program

- napi operatív program (az aktuális heti terv adott napi feladata)

- egyéb program (üzembe helyezési, mérési, zárlati, sziget üzemi, primer-, szekunder rekonstrukciós program)

    - Bejelentéssel kapcsolatos alapvető szabályok:

      - A bejelentést (előjegyzést, ennek kiegészítését, igényt, ezek módosítását, törlését)

        - RKIE hálózati elemek esetén a területileg illetékes a KDSZ (BVTSZ), az Erőmű üzemirányítója, az Erőmű üzemeltetője a Rendszerirányítónak nyújtja be.

        - Az átviteli hálózati elemek esetén a bejelentést a Rendszerirányító a saját hatáskörében végzi.

        - A bejelentéseket a Rendszerirányító hálózati előkészítő szervezete fogadja, bírálja el és teszi közzé.

      - Bejelentés több hálózati elem re, számítógépes folyamatirányítás meghatározott elemeire, több dátumra, időpontra, több feladatra is vonatkozhat, lehet üzemen kívül helyezés, üzem behelyezés, mérés, 1 napos munka is. Be kell jelenteni a munkavégzés nélküli tervezett (például biztonsági) kikapcsolásokat is.

      - Alapvető adattartalmi szempontból ugyanazt a bejelentést rövidebb időtávra nem kell megismételni.

      - A bejelentések Rendszerirányító általi kezelése elemenként, azonos ütemezésre és összefüggő időszakra vonatkozik, figyelembe véve az (azonosított) szorosan összetartozó feladatokat.

      - A Rendszerirányító a bejelentések elbírálását a korábban elfogadott bejelentések és az adott időtávra bejelentett összes munka figyelembe vételével végzi.

      - Törölve!

      - A bejelentőnek törekednie kell - éves időtávon adott elemre vonatkozóan - a kikapcsolás(ok) számának és időtartamának minimalizálására, a hatékony munka és feladat előkészítésre, szervezésre, az egyeztetett időszak(ok)on belüli lebonyolításra.

      - A bejelentés (adott elemre) annak bejelentési időpontjától a visszavonásáig (törlés, érvénytelenítés) kezdő- és/vagy befejező dátuma módosításáig (időtartam növelés), a munka lejárati időpontjáig (befejezéséig) érvényes, míg az előjegyzés a tárgyheti igény bejelentési határidőig.

      - Az üzemirányító (Rendszerirányító, KDSZ) - a VER egésze vagy adott része rendkívüli helyzetében - saját döntési hatáskörében a bejelentővel (és a szükséges körben) történő egyeztetésekkel - az előjegyzést, igényt, tervet, programot megváltoztathatja, módosíthatja, átütemezheti, továbbá az üzemirányító az elkezdett munkát felfüggesztheti.

      - A Rendszerirányító a hálózati előjegyzések, igények elbírálásakor döntését a rendelkezésre álló, az előjegyzések, igények tekintetében mértékadó összes körülmény (kereskedelmi-, erőművi-, fogyasztói-, termelői-, átviteli-, elosztói-, adat- és jelátviteli-, munka- és VER prioritási-) lehetőség, korlát figyelembevételével hozza.

      - A nem engedélyezett (NE) vagy nem javasolt (NJ) igények esetében a Rendszerirányító köteles döntését indokolni. A nem javasolt minősítésű igény esetében – amely igény megvalósulása rendszerüzemzavart nem, de térségi problémákat okozhat - az igénybejelentő a Rendszerirányítóval történt egyeztetetés után is csak a saját felelősségére és kockázatára végezhet kapcsolást.

      - A bejelentéseket egységes formai/tartalmi követelmények mellett, e-mailen, vagy elfogadott szoftverek - Internet, Word, Excel - használatával lehet megtenni. Az előbbiek zavara esetén a bejelentést telefonon, telefaxon vagy kézbesítéssel kell megtenni.

      - Hálózati bejelentést, kizárólag az utasítások adására és/vagy vételére feljogosított - személyek tehetnek.

      - A hálózati engedélyesek kötelesek értesíteni a fogyasztókat, továbbá az érintett engedélyeseket az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkálatok miatti szüneteltetés tervezett időpontjáról és várható időtartamáról a hálózati bejelentést követően, legkésőbb az igény jóváhagyása után, de a munka megkezdése előtt legalább 24 órával, illetve a szerződésben rögzített időben és módon.

      - A tárgynapra vonatkozóan előre nem tervezett, operatív intézkedést igénylő bejelentéseket a Rendszerirányító operatív üzemirányító szolgálata fogadja és bírálja el.

    - RKI hálózat éves előjegyzési bejelentései és kezelésük

      - A bejelentések alapján a Rendszerirányítónak el kell készíteni az RKI hálózat éves feszültségmentesítési előjegyzés listáját. Ennek során figyelembe kell venni a nemzetközi kötelezettségekből eredő feladatokat (az ismert átviteli kapacitások mértékét, illetve az éves egyeztetett előjegyzéseket), az Erőművek által termelt villamosenergia elszállíthatóságát, a fogyasztók elláthatóságát, a VER üzembiztonsági követelményeit, valamint a távvezetéki nyomvonalon telepített optikai kábelek üzemeltethetőségét.

      - A tárgyév március 1.-jétől a következő év február utolsó napjáig terjed.

      - Az éves bejelentéssel kapcsolatos részletező szabályokat a 7.3 sz. Melléklet írja elő.

    - RKI hálózat havi előjegyzési bejelentései és kezelésük

      - Az RKI hálózat havi feszültségmentesítési előjegyzési listája az éves lista új vagy módosító bejelentésekkel történő aktualizálása az adott hónapra.

      - A Rendszerirányító köteles a havi feszültségmentesítéssel aktualizált éves listát a 7.3.-1 táblázat vonatkozó közzétételi időpontjáig megküldeni az üzemirányítóknak, üzemeltetőknek, az érintett engedélyeseknek. A zárlati próbák jóváhagyásáról vagy elutasításáról a próba időpontja előtti hét hétfőjéig kell az érdekelteket értesíteni.

      - A havi bejelentéssel kapcsolatos részletező szabályokat a 7.3 sz. Melléklet írja elő.

    - RKI hálózat heti feszültségmentesítési, kapcsolási igényei

      - A VER heti hálózati terve az RKI hálózat kapcsolási és feszültségmentesítési igényeit, egy várható VER forrásösszetételt, valamint a nemzetközi programokat tartalmazza az elvégzendő munkák, kapcsolások és feszültség-mentesítések részletes leírásával.

      - A heti hálózati feszültségmentesítési- és erőművi forrás összetételi terveket a Rendszerirányító Operatív Értekezlete keretében az elosztó hálózati engedélyesek rotációs alapú részvételével - a tárgyhetet megelőző csütörtökön, vagy az azt megelőző munkanapon - a Rendszerirányító illetékes vezetője hagyja jóvá.

      - A Rendszerirányító a jóváhagyott heti terveket az RKI hálózat üzemeltetőinek, üzemirányítóinak, az érintett Termelőnek a 7.3.-1. táblázat vonatkozó közzétételi időpontjáig visszaigazolja. Az értesítés a 120, 220, 400 és 750 kV-os átviteli hálózati főberendezések esetén számozott távmondat útján történik.

      - A heti bejelentéssel kapcsolatos részletező szabályokat a 7.3 sz. Melléklet írja elő.

    - RKI hálózat napi feszültségmentesítési, kapcsolási igényei

      - A heti tervben nem szereplő, de a tárgyhétre vonatkozó napi igények – vizsgálat után és a döntés eredményével – az elfogadott heti terv aktualizált változatában, illetve a tárgynapi programban kerülnek felvételre.

      - Az RKI hálózati főberendezések napi programja tartalmazza a hálózati főberendezések engedélyezett üzemállapot változtatására vonatkozó adatokat, a szükséges intézkedéseket, előzetes vizsgálatokra támaszkodva a várható kockázat függvényében az átviteli és ÁHBE hálózati elemekre a "Nem Engedélyezett" (NE), egyéb elemekre a "Nem Javasolt" (NJ) megjegyzéseket, illetve utalást az előzetesen összeállított (üzembe helyezési, mérési) programokra.

      - A tárgynapon felmerülő, előre nem látható, indokoltan szükséges tárgynapi munkák végzésére az illetékes Üzemirányító diszpécser szolgálata adhat engedélyt. A módosítási igény elbírálásához az RKI hálózati főberendezések esetében a Rendszerirányító hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulást indokolatlanul nem lehet megtagadni.

    - RKI hálózat gördülő előjegyzés bejelentései

      - A tárgyheti igény bejelentés előtt – az éves lista elfogadása után - bármikor tehető gördülő bejelentés

      - Az éves és a havi bejelentéstől eltérő időpontban történő előjegyzés bejelentések a bejelentésük időpontjának figyelembe vételével kerülnek elemzésre, illetve – egyeztetés mellett – előzetes engedélyezésre, elfogadásra.

## Jóváhagyott erőművi, hálózati tervektől való eltérés általános szabályai

    - A jóváhagyott havi erőművi tervekhez a heti tervezés során, a hálózati heti tervekhez képest a napi tervezés során a Rendszerirányító, a Közüzemi nagykereskedő, a Hálózati- illetve Erőmű üzemeltetők kezdeményezhetnek eltérést. Az eltérést az érintett felekkel egyeztetni kell.

    - Tervváltoztatásnak kell tekinteni azt is, ha egy adott elemre vonatkozó jóváhagyott hálózati terv vagy program törlése az engedélyezés során egy másik igény tervét, programját befolyásolja.

    - A nemzetközi együttműködő hálózatok üzemében várható olyan adott időtávra egyeztetett változásokról vagy az attól való eltérésekről, amelyek az RKI hálózat üzemét és karbantartását befolyásolják, a Rendszerirányító az illetékes üzemeltető(ke)t, üzemirányító(ka)t közvetlenül és külön felhívás nélkül tájékoztatja.

    - A jóváhagyott havi, heti és napi terveket a VER havi, heti, illetve napi kiinduló rendelkezésre állási alapállapotának, és mint ilyet a VER optimális tervének kell tekinteni. Minden, az ettől az állapottól való havi, heti, napi eltérés a VER üzembiztonságát, a hálózati veszteséget és a VER megbízhatóságát hátrányosan érintheti, továbbá a munkákat végző, illetve végeztető felek erőforrásaikat is ezen tervekre alapozva ütemezik.

    - A jóváhagyott havi, heti, illetve napi kérelmektől való eltérések kérelmezésére vonatkozó kiegészítő szabályokat, továbbá a tervváltoztatásnak nem minősülő eseteket a 7.4 számú Melléklet írja elő.

    - Áthelyezve a 7.4 mellékletbe!

    - RKI hálózati elemekre vonatkozó, napi programtól eltérő ki- és bekapcsolást csak a Rendszerirányító előzetes hozzájárulásával, illetve engedélyével lehet végezni.

## Üzemelőkészítés

    - Az üzemelőkészítés célja és feladatai

      - Az üzem-előkészítés célja a várható fogyasztói igények, a rendelkezésre álló kapacitások, az igényelt átviteli szolgáltatások és a tervezett munkák alapján a VER üzemállapotának és üzemállapot-változásainak előzetes megtervezése.

      - Az üzem-előkészítés legfontosabb feladatai a következők:

        - a VER normál kapcsolási állapotának meghatározása,

        - a várható fogyasztói igények meghatározása,

        - napi teljesítőképesség tervezés, erőművi és átviteli hálózati tervek készítése,

        - az éves -, havi- feszültségmentesítési előjegyzések, heti - és napi igények a bejelentés időpontja, a prioritás, a lehetőségek és körülmények szerinti engedélyezése, tervek elkészítése,

        - a tervezett üzemállapotok meghatározása, előzetes vizsgálata, üzem előkészítő hálózatszámítások végzése,

        - a VER biztonságos és megbízható üzeméhez szükséges szolgáltatások biztosítása,

        - a várható kockázati tényezők előzetes meghatározása,

        - hálózati szűk keresztmetszetek kialakulási veszélyének előzetes felismerése, a felismert szűk keresztmetszetek kezelése az újra-teherelosztás módszerével.

    - Az Erőművek és a VER hálózatának villamos kapcsolási állapota

      - Az Erőművek és az Alállomások kapcsolási állapotát, valamint az üzemzavart megelőző automatikák beállítását a mindenkori üzem feltételeiből kiindulva kell megállapítani. A berendezéseknek javításra, karbantartásra történő üzemen kívüli helyezése esetén a villamos kapcsolási állapot és az üzemzavari megelőző automatikák beállítása olyan legyen, hogy azok az esetleges üzemzavar kiterjedését korlátozzák, az minél kisebb teljesítmény kiesésével járjon, és biztosítsák az Erőmű és az Alállomás segédüzemének folyamatos ellátását.

      - A VER hálózatának kapcsolási állapota, valamint a védelmek és az automatikák beállítása biztosítsa:

        - a fogyasztók üzembiztos villamosenergia-ellátás át és a berendezések műszaki állapotának megfelelő megengedett terhelés-, és feszültség értékeket;

        - a VER stabil üzemét;

        - az Erőművekben és az Alállomásokban a megengedhető rövidzárlati teljesítmények (áramok) betartását;

        - a hatásos és meddő teljesítmények legkisebb költségű átvitelét, elosztását;

        - a feszültség- és a meddő teljesítményszabályozást a biztonságos üzemvitel és a legkisebb hálózati veszteség elérése céljából.

      - A VER hálózatának napi kapcsolási sémáját az adott üzemi feltételekből kiindulva az illetékes Üzemirányítónak kell megállapítania a berendezések engedélyezett üzemen kívül helyezésének figyelembevételével.

      - Az üzemeltetőknek kell megállapítania a berendezések megengedett üzemi terhelési tartományait, illetve el kell végeznie a védelmek és az automatikák beállítását a gyári előírások alapján.

## Hálózatszámítások

    - A Rendszerirányító köteles hálózatszámítás(oka)t végezni (hatásos- és meddőteljesítmény eloszlás, túlterhelődés elkerülése, csomóponti feszültségek ellenőrzése, veszteség-összehasonlítás érdekében):

      - a tárgyévet megelőzően december 15-ig

        - a tárgyév tervezett téli maximumára,

        - a nyári csúcsterhelésű időszakra,

        - a nyári kis terhelésű időszakra.

      - a tárgyév valamennyi, egyidejű, tervezett, bejelentett és érvényes, a normál állapottól eltérő (kikapcsolással járó) és kritikusnak ítélt üzemállapotára vonatkozóan,

      - új vagy tartós üzemen kívüli állapot utáni újbóli üzembe helyezés esetén az RKI hálózati elem (távvezeték, transzformátor) üzembekerülését megelőzően,

      - a kereskedelmi villamosenergia szállítási-szerződések teljesíthetősége, hálózati szűk keresztmetszetek felismerése céljából.

    - A Rendszerirányítónak új berendezések üzembehelyezését megelőzően zárlati, egyes kritikus üzemállapotokra stabilitás vizsgálatokat is kell végeznie.

    - A Rendszerirányítónak el kell végeznie az együttműködő rendszerek szinkronüzemének stabilitási számításait az üzemfolytonossági rendszerautomatikák beállítási értékeinek megállapításával együtt.

    - A Rendszerirányító az elvégzett számítások eredményeiről tájékoztatja az illetékes Termelői-, Átviteli-, Elosztó hálózati-, Közüzemi szolgáltató-, Közüzemi nagykereskedő engedélyest, a mérlegkör -felelősöket, amennyiben a vizsgált esetekben hátrányos következmények felmerülése valószínűsíthető:

      - stabilitás megbomlásának kockázata, veszélye,

      - túlterhelődés,

      - feszültség-határérték túllépés,

      - n-1 elv sérülése,

      - erőművi termelt teljesítmény kiszállítási korlát közelsége,

      - fogyasztói (csomóponti) ellátási korlát közelsége,

      - import-, export-, tranzit korlátozás szükségessége.

## Tervezési és előkészítési dokumentációk

    - Az üzemviteli tervek készítéséhez adatok és információk gyűjtése és szolgáltatása szükséges, amelyeket jelen fejezet vonatkozó szakaszai írnak elő. Ezeken túlmenően a tervezésre és előkészítésre a jelen szakasz előírásai is vonatkoznak.

    - Az üzemeltető a tárgyév december 31-ig köteles a tárgyévben végrehajtott változásokat is tartalmazó alállomási, RKI hálózati kapcsolási (séma) rajzot, távvezetékek R, X, C paramétereit, hosszát, fázis vezető anyagát, keresztmetszetét, téli és nyári terhelhetőségét a Rendszerirányítónak megküldeni. Ebben külön jelölni kell a soros korlátozó elemeket és azok terhelhetőségét.

    - Az üzemeltető a hálózati szimulációs vizsgálatokhoz szükséges alapadatokat 6.4-3 sz. Melléklet szerinti formában és tartalommal köteles átadni a Rendszerirányító részére.

    - A Rendszerirányító az általa készített és az adatszolgáltatót is érintő értékelést az adatszolgáltató rendelkezésére bocsátja.

    - A Rendszerirányító belső üzemviteli dokumentumainak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Hivatal, valamint az ÜSZ hatálya alá tartozók részére tanúsítsák azt, hogy a Rendszerirányító a tevékenységét a VET-nek, annak végrehajtási jogszabályai és az ÜSZ-nek megfelelően látta el.

## Az üzemviteli műszaki elszámolási adatok kezelésének általános szabályai

    - A villamosenergia szolgáltatásban résztvevő felek jogosultak a szolgáltatásukat érintő tényleges adatokhoz történő hozzájutásra, függetlenül a mérőeszközök tulajdon viszonyaitól.

    - A villamosenergia piac egyetlen résztvevője sem jogosult olyan adatok, elszámolások birtokába jutni, amelyek más piaci szereplő k szolgáltatásaira vonatkoznak.

    - A Hivatal minden, a villamosenergia szolgáltatások körébe tartozó elszámolást illetően betekintésre jogosult.

    - A rendszerhasználatra vonatkozó méréseket a fogyasztók és engedélyesek közötti szerződések esetében a hálózati engedélyesek, az engedélyesek egymás közötti, valamint a kiserőművek üzemeltetőivel kötött szerződései esetén a Rendszerirányító végzi el. A hálózati engedélyesek a mérési eredményeket átadják a Rendszerirányítónak.

    - A Rendszerirányító a villamosenergia forgalomra vonatkozó mérések alapján a forgalomra vonatkozó műszaki elszámolásokat naturáliában köteles elvégezni és az érdekelteknek továbbítani a Kereskedelmi Szabályzatban előírt gyakorisággal és határidőre.

# HATÁRMETSZÉKEK SZABAD SZÁLLÍTÁSI KAPACITÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA ÉS PUBLIKÁLÁSA

    - A magyar villamosenergia-rendszer mint önálló szabályozási zóna és a szomszédos villamosenergia-rendszerek mint önálló szabályozási zónák között maximálisan megengedhető (TTC), valamint a további kereskedelmi tevékenység folytatására szabadon felhasználható (ATC) teljesítménycsere nagyság meghatározása érdekében a hálózat átviteli kapacitására jellemző mutatók értékeit időszakosan számítani és publikálni kell. A Rendszerirányító az átviteli hálózat határkeresztező távvezetékeihez és az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat határkeresztező távvezetékeihez tartozóan számítja és publikálja a határmetszékek szabad szállítási kapacitását.

    - A hálózat átviteli kapacitására jellemző mutatók az ATC és az NTC

      - Ha ATC >0, akkor van szabad átviteli kapacitás,

      - Ha ATC =0 vagy ATC<0, akkor nincs szabad átviteli kapacitás,

    - A hálózat átviteli kapacitás-mutatóinak meghatározása és publikálása a Rendszerirányító felelőssége és kötelessége.

    - A Rendszerirányító a honlapján vagy az erre a célra kialakított információs rendszeren – a meghatározott időütemezés szerint - publikálja a hálózat átviteli kapacitására jellemző, nemzetközi relációnkénti mutatókat.

    - A hálózat átviteli kapacitására jellemző, nemzetközi relációnkénti mutatókat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, azok alapján a Rendszerirányítót anyagi felelősség nem terheli.

    - Az NTC, ATC átviteli kapacitás-mutatókhoz tartozó adatokat számítani és publikálni kell legalább a Rendszerirányító által megadott és honlapján nyilvánosságra hozott aukciós eljárásrend időütemezése szerint, figyelembe véve a hálózattervezés, rendszertervezés és az Erőművi és hálózati üzem-előkészítés, valamint a nemzetközi adatcsere keretében előálló erőművi és hálózati adatok rendelkezésre állásának időpontját.

    - Bemenő adatok

      - A hálózat átviteli kapacitás-mutatóinak meghatározásához szükséges számításokat a Rendszerirányító rendelkezésére álló legrészletesebb rendszermodellen kell elvégezni.

      - A számítások során a magyar villamosenergia-rendszer t az európai villamosenergia-rendszerek rendszer-együttműködésének részeként kell figyelembe venni.

    - A magyar villamosenergia-rendszer 120 kV és afölötti feszültségű rendszermodelljének (hálózati, fogyasztói és erőművi adatok) kialakításához figyelembe venni:

      - Operatív időszak első évére vonatkozó számításoknál (havi, heti) az adott időszakra tervezett Erőművi és hálózati rendelkezésre nem állásokat,

      - Operatív időszak második és harmadik évére vonatkozó számításoknál a villamosenergia-rendszer normál kapcsolási állapotát, az adott időszakban üzembe kerülő új, illetve megszűnő hálózati elemek, berendezések, készülékek és Erőművek, Erőművi blokkok figyelembevételével.

      - Tervezési időszakra vonatkozó számításoknál a villamosenergia-rendszer normál kapcsolási állapotát, az adott időszakokra tervezett új, illetve megszűnő hálózati elemek, berendezések, készülékek és Erőművek, Erőművi blokkok figyelembevételével.

    - Nemzetközi adatok

      - A számításokhoz csak a hivatalos nemzetközi, Rendszerirányítók közötti ETSO, illetve az UCTE adatcsere együttműködés keretén belül rendelkezésre álló nemzetközi rendszeradatokat lehet felhasználni.

      - A nemzetközi adatok kezelését kétoldalú nemzetközi megállapodások rögzítik. A számításokhoz használt nemzetközi adatok harmadik fél részére az adatszolgáltató felek jóváhagyása nélkül át nem adhatók.

      - A számításoknál legalább a magyar villamosenergia-rendszerrel párhuzamosan járó szomszédos villamosenergia-rendszereket és az azokkal párhuzamosan járó rendszereket kell figyelembe venni.

    - Adathiány, adathiba

      - Mindazon esetekben amikor akár a magyar, akár a nemzetközi adatokban hiba, hiányosság tapasztalható - azon rendszer(ek)re vonatkozóan, amelyben az adathiányosság van - a számításokhoz legutoljára használt hibamentes adatokat kell használni és aktualizálni kell a vizsgálat időpontjára vonatkozó, hivatalos nemzetközi adatcsere és tájékoztatás keretében rendelkezésre álló adatokkal, információkkal.

    - A számítás feltételrendszere

      - Az átviteli kapacitás-mutatókat metszékenként, relációnként külön-külön kell meghatározni.

      - A számításokat metszékenként, relációnként mindig egy, az adott időszakra meghatározott alapesetből kiindulva kell elvégezni.

      - A számítások során az alapeset a vizsgált időszakra, a meghatározott időpontokra legjobb becsléssel várható rendszerállapotot kell, hogy tükrözze.

      - A számítások során a kapacitás-mutatók nagyságának befolyásolása az alapeset kiinduló adatainak módosításával (betáplálások, fogyasztások átrendezése, hálózati kapcsolási állapot megváltoztatása) nem megengedett.

    - A számítás menete

      - A számítás az exportáló rendszer Erőművi betáplálásának növelésével és az importáló rendszer Erőművi betáplálásának csökkentésével történik, hálózati elemek egyszeres kiesésének és a kiesés többi hálózati elemekre gyakorolt hatásának elemzésével, figyelembe véve az előírt rendszer-kényszereket, korlátokat, az alábbiak szerint:

        - Az exportáló rendszer Erőművi betáplálásának növelése és az importáló rendszer Erőművi betáplálásának csökkentése az Erőművek vagy az Erőművi gépek megadott névleges teljesítőképessége arányában történik.

        - A hálózat átviteli kapacitásának számítása egyenáramú load-flow vizsgálattal, érzékenységi mutatók, eloszlási tényezők felhasználásával történik.

        - Az n-1 ellátás biztonsági elv teljesülésének vizsgálata során a 120 kV-os és afölötti feszültségszintű hálózat (belső hálózati elemek és határkeresztező vezetékek) egyszeres kiesésének hatását kell vizsgálni.

        - Erőművi blokkok egyszeres kiesését nem kell vizsgálni.

        - Erőművi blokkok egyszeres kiesésének hatása, a szükséges tartalékok (szekunder, perces) hálózati szempontok szerinti igénybevehetőségének biztosítása a TRM-ben kerül figyelembevételre.

        - A rendszer kiesésre adott válaszának vizsgálata: belső hálózati elemek (120 kV-os és afölötti feszültségszintű hálózat) és határkeresztező elemek túlterhelődésének vizsgálata.

      - Számítások a 220 kV-os és 400 kV-os nemzetközi távvezetékekkel összekötött rendszerek között:

        - 220 kV-os és 400 kV-os nemzetközi távvezetékekkel összekötött rendszerek közötti maximálisan megengedhető, valamint a további kereskedelmi tevékenység lefolytatására szabadon felhasználható teljesítmény csere nagyság meghatározása.

        - Az egyes tranzakciókra 3%-nál kisebb érzékenységű (OTDF<3%) hálózati elemek korlátozó hatása nem kerül figyelembevételre.

        - A TRM nagysága (amennyiben a KSZ azt máshogy nem rendeli)

          - tervezési időszakban 500 MW,

          - operatív időszakban 200 MW (ettől való eltérés esetén értéke publikálásra kerül).

      - Számítások a 120 kV-os nemzetközi távvezetékekkel összekötött rendszerek között:

        - 120 kV-os nemzetközi távvezetékekkel összekötött rendszerek közötti maximálisan megengedhető, valamint a további kereskedelmi tevékenység lefolytatására szabadon felhasználható teljesítmény csere nagyság meghatározása.

        - A 120 kV-os határkeresztező távvezetékeken maximálisan megengedhető, valamint a további kereskedelmi tevékenység folytatására szabadon felhasználható teljesítménycsere nagysága relációnként, vezetékenként külön-külön kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

          - Magyar import irányú hálózati kapacitás-mutatók számítása során a határkeresztező vezeték exportáló oldali végén betáplálás kerül leképezésre.

          - Magyar export irányú hálózati kapacitás-mutatók számítása során a határkeresztező vezeték importáló oldali végén fogyasztás kerül leképezésre.

          - A számítás során csak a szomszédos rendszer vezetékvégi betáplálását/fogyasztását kell módosítani, míg a magyar rendszer Erőművi betáplálásának csökkentését vagy növelését az Erőművek vagy az Erőművi gépek megadott névleges teljesítőképessége arányában kell leképezni.

          - Az egyes tranzakciókra 1%-nál kisebb érzékenységű (OTDF<1%) hálózati elemek korlátozó hatása nem kerül figyelembevételre.

        - A TRM nagysága (amennyiben a KSZ azt máshogy nem rendeli)

          - tervezési időszakban 50 MW,

          - operatív időszakban 20 MW (ettől való eltérés esetén értéke publikálásra kerül).

# ELŐÍRÁSOK A RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

## A szabályozások és szolgáltatások általános rendje

    - A villamosenergia-rendszer ek nemzetközi együttműködésében a magyar villamosenergia-rendszer egy önálló szabályozási zóna, a Rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatási feladatának ellátásakor köteles figyelembe venni a nemzetközi együttműködést szabályozó megállapodásokban, szerződésekben előírtakat.

    - A Rendszerirányító alapfeladata– a felelősségi elv alapján a szinkronjáró villamosenergia-rendszerek Rendszerirányítóival egyetemlegesen -, hogy:

      - a hatásos teljesítmény (a továbbiakban teljesítmény) szabályozása révén a forrás oldalon kiadott és a fogyasztói oldalon igényként jelentkező teljesítmények rendszer-egyensúlya a névleges frekvenciától a lehető legkisebb mértékben eltérő (megállapodásban előírt tűréshatáron belüli) frekvencián valósuljon meg,

      - az egyes rendszerek közötti határkeresztező teljesítményszállítások export-import szaldójának a menetrendi értéktől való teljesítmény, illetve villamosenergia eltérése a megállapodásban előírt (vagy irányelvként ajánlott) tűréshatáron belül maradjon.

    - A Rendszerirányító alapfeladata, hogy az általa irányított rendszerben a rendszer biztonságos üzemét, a feszültségtartást és a szállítási veszteségek minimálását szolgáló koordinált feszültség- és meddőteljesítmény szabályozást végezzen, a nemzetközi együttműködés vonatkozó előírásainak (ajánlásainak) megtartására való törekvéssel.

    - A Rendszerirányító felelősségi köre a rendszerszintű szolgáltatás okban:

      - a teljesítményszabályozás vonatkozásában kiterjed a magyar villamosenergia rendszer rendszerhasználóira,

      - a feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás vonatkozásában kiterjed az átviteli hálózatra, továbbá az átviteli hálózat-elosztó hálózat átadási pontjaira, amennyiben az átadási pont feszültségét szabályozni képes átviteli hálózati transzformátor szabályozási jogosultsága a Rendszerirányító hatáskörében van.

    - A rendszerszintű szolgáltatások körét, ezen szolgáltatások beszerzésének, igénybevételének és elszámolásának rendjét (beleértve a rendelkezésre állás minősítését, az igénybevétel eljárásmódját és a teljesítés minősítését) a Kereskedelmi Szabályzat és hatályos GKM rendelet írja elő.

    - A rendszerszintű szolgáltatásban tőrténő közreműködéshez akkreditáció szükséges. A Rendszerirányító által végzett akkreditációs eljárás alapelveit, szabályait és rendjét, az akkreditáció műszaki feltételeleit az ÜSZ 9.1 számú Melléklete írja elő.

    - Rendszerszintű szolgáltatás céljából történő szabályozásra, működtetésre csak a Rendszerirányító adhat megrendelést, utasítást.

    - A Rendszerirányító a szabályozási utasításai során köteles törekedni a szabályozási tevékenységek minimálására és a tőle elvárható mértékben a menetrend szerinti üzemvitel elősegítésére.

## Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás

    - A Rendszerirányító a központi irányítású feszültség- és meddöteljesítmény szabályozással a felelősségi körébe tartozó villamosenergia-hálózatra vonatkozóan köteles törekedni:

      - A feszültségek határértéken belüli tartására,

      - A teljesítmény-szállítások műszaki támogatására,

      - Az erőművek biztonságos üzemvitelének támogatására,

      - A szállítási teljesítményveszteség minimálására,

      - A vonatkozó nemzetközi előírások, szerződések szerinti kötelezettségek megtartására.

    - A Rendszerirányító a 9.2.1 kötelezettségek megtartása mellett jogosult az átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztó hálózat együttes szállítási veszteségét csökkentő feszültség – és meddőteljesítmény szabályozást végezni és jogosult a felelősségi körén kívül eső 120 kV-os elosztóhálózat feszültségszabályozásának támogatására.

    - A Rendszerirányító - a 9.2.1 kötelezettségek teljesítéséhez és a 9.2.2 szerinti jogosultsághoz - a szükséges mértékben és a műszaki korlátokon belül jogosult igénybe venni az üzemeltetők közreműködését, az általuk üzemeltetett feszűltség –és meddőteljesítmény szabályozó eszközöknek a szabályozásba történő bevonásával.

    - A rendszer biztonsága, a visszaigazolt menetrendek fizikai teljesítése és a Rendszerirányítói kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében az üzemeltető köteles eleget tenni a Rendszerirányító indokolt feszültség- és meddőteljesítmény szabályozási utasításainak, a saját műszaki korlátainak mértékében, az Üzemviteli megállapodás kereteiben, meddöteljesítmény nyelés vonatkozásában a rendszerszintű szolgáltatási szerződésnek megfelelően.

    - A Rendszerirányító - nemzetközi együttműködési előírások esetén - a termelői engedélyesekkel megállapodva és velük együttműködve meghatározza az üzemeltetett erőművi gépegységek feszültségszabályozó rendszerének fordulatszám- és teljesítménylengéseket csillapító berendezéséhez (PSS - Power System Stabilizer) az optimális paraméter-beállításokat és működtet egy, a lengéscsillapítás hatékonyságát ellenőrző regisztráló rendszert.

## Üzembiztonsági szolgáltatások

    - A villamosenergia-rendszer egészének vagy valamely részének ellátatlanságát okozó üzemzavar esetén a rendszer vagy valamely rendszerrész újraindításához a Rendszerirányító jogosult Black start szolgáltatást igénybe venni, az elözetesen elkészített tervek és a vonatkozó szerződések szerint.

    - A villamosenergia-rendszer súlyos üzemzavara után a rendszer helyreállítása a Rendszerirányító kötelessége, amelyhez jogosult utasítani a vonatkozó szerződések szerinti üzemeltetőket a helyreállításban való kötelező közreműködésre.

    - A villamosenergia-rendszer jelentős zavarát eredményező üzemzavar esetén, továbbá a teljesítmény-forráshiány azon eseteiben, amikor a Rendszerirányító a 9.1.2 szerinti alapfeladatot és így a kiegyenlítő szabályozási tevékenységet az üzemelő termelőegységek igénybevételével már nem, vagy nem megfelelő idötartamon belül tudja ellátni, akkor a Rendszerirányító ezen krízishelyzetben a műszaki és kereskedelmi körülmények valamint a várható következmények mérlegelésével jogosult:

      - Üzemzavari tartalék igénybe vételére,

      - Nemzetközi kisegítés igénybe vételére,

      - Fogyasztói korlátozás elrendelésére.

Krízis esetén a Rendszerirányító a vonatkozó jogszabályokban valamint a Krízistervben meghatározott intézkedési kötelezettségnek és hatáskörnek megfelelően jár el.

    - A fogyasztói teljesítményigény olyan mértékű lecsökkenésének, a menetrendtől való eltérésnek azon esetében, amikor a Rendszerirányító a 9.1.2 szerinti alapfeladatot és így a kiegyenlítő szabályozási tevékenységet az üzemelő termelőegységek megengedhető mértékű visszaterhelésével már nem, vagy nem megfelelő időtartamon belül tudja ellátni, akkor a Rendszerirányító ezen kényszerhelyzetben, a műszaki és kereskedelmi körülmények és a várható következmények mérlegelésével jogosult:

      - Termelőegység leállítását elrendelni,

      - Vezérelhető fogyasztók bekapcsolását elrendelni,

      - A szomszédos Rendszerirányítóknál kezdeményezni a menetrenden kívüli határkeresztező teljesítmény-kiszállítást.

## Kiegyenlítő szabályozás

    - A Rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozási kötelezettségét a 9.1.2 szerinti alapfeladatának ellátása révén teljesíti, ezáltal biztosítja a menetrend-eltérések miatt szükséges kiegyenlítő energiát a mérlegkörök részére.

    - A Rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozáshoz szükséges teljesítmény-tartalékokat a vonatkozó nemzetközi előírások, megállapodások, az általa becsült várható rendszerterhelés, a mérlegkör-menetrendek és a kiegyenítő szabályozás biztonságának figyelembe vételével határozza meg.

    - Az átviteli hálózati veszteség menetrendjét a Rendszerirányító készíti, a becsült rendszerterhelés, a mérlegkör-menetrendek, az ismert tranzit szállítások és a tervezett üzemállapotra vonatkozó üzemelőkészítő számítások alapján.

    - A Rendszerirányító jogosult az akkreditációnak és a szerződésnek megfelelően utasítani:

      - a primer szabályozásra szerződéssel rendelkező üzemeltetőt a primer szabályozó bekapcsolására, kényszerű és indokolt esetben jogosult utasítást adni annak kikapcsolására,

      - a szekunder szabályozásra szerződéssel rendelkező üzemeltetőt a szerződés szerinti gépegységnek vagy gépcsoportnak a szekunder szabályozásba történő bevonására, illetve a szabályozásból való kiléptetésre,

      - a perces szabályozásra szerződéssel rendelkező üzemeltetőt a perces szabályozási tevékenységre,

      - az órás szabályozásra szerződéssel rendelkező üzemeltetőt az órás szabályozási tevékenységre, az arra való felkészülésre, gépegység indítására vagy leállítására.

    - A Rendszerirányító jogosult menetrendtartásra felszólítani azt a piaci szereplőt, aki a menetrendi eltérésével veszélyezteti a kiegyenlítő szabályozási kötelezettség biztonságos ellátását.

# VILLAMOSENERGIA MENNYISÉGEK MEGHATÁROZÁSA

## Kapcsoltan termelt villamosenergia mennyiségek

    - Törölve!

    - Az összes termelt villamos energiából a kapcsoltan termelt hányadot az energiaátalakítási hatásfok, a kiadott hőmennyiség és az ún. villamosenergia-hányad () alapján a Szabályzat 12.4 Mellékletének 4.2 (F) (b) pontja szerint kell meghatározni.

      - Ha az energiaátalakítási hatásfok (a kiadott összes energia elosztva a felhasznált energiával) 75% vagy ennél nagyobb, akkor az összes villamosenergia-termelés kapcsoltan termelt villamos energiának minősül.

      - Ha az energiaátalakítási hatásfok 75%-nál kisebb, akkor a kapcsoltan termelt villamos energiát a kiadott hőmennyiség és a villamosenergia-hányad () alapján kell számítani.

## Átviteli hálózati veszteségek

    - Az átviteli hálózathoz kapcsolódó nemzetközi távvezetékek, erőművek és elosztóhálózatok csatlakozási pontjai alapján kerül meghatározásra. Az átviteli hálózati veszteségnek a nemzetközi határkeresztező távvezetékek csatlakozási pontjai szerint két fő eleme van:

- magyar átviteli hálózati veszteség,

- határkeresztező vezetékek vesztesége

    - Az átviteli hálózat azon eleméhez kapcsolódó veszteség kezelésére, amely nem minősül közcélúnak a Rendszerirányító és a hálózati elem üzemeltetője megállapodást kötnek.

    - A magyar átviteli hálózati veszteség meghatározásánál az átviteli hálózathoz csatlakozó nemzetközi távvezetékek energiaforgalmát a veszteség figyelembe vételéhez a magyar oldali csatlakozási pontjaikon történő beszállítási és kiszállítási energiák különbsége alapján kell figyelembe venni.

    - A határkeresztező vezetékek veszteség meghatározásánál a határkeresztező hálózati elemek veszteségét a nemzetközi megállapodások alapján kell figyelembe venni.

    - Az átviteli hálózat veszteségi mennyiségét az elszámolási mérési rendszer energia adatai alapján minden elszámolási mérési intervallumra meg kell határozni.

    - A mennyiségi meghatározás során az átviteli hálózatba történő beszállításokat pozitív, a kiszállításokat negatív előjellel kell figyelembe venni.

    - Az átviteli veszteség tartalmazza a közcélú főberendezések műszaki veszteségét, valamint működtetésükhöz szükséges azon energiavételezéseket, amelyeket nem az elosztó hálózatból látnak el.

## Elosztó hálózati veszteségek

Meghatározásának szabályozása az Elosztói Szabályzat hatáskörébe tartozik.

A VER elszámolásában ez a mennyiség a mérlegköri elszámolás része. A 6.7 szakaszban meghatározott értéke a villamos hálózat veszteségen túl mérlegköri elszámolási elemeket is tartalmaz.

# ADAT- ÉS INFORMÁCIÓCSERÉK ÜZEMIRÁNYÍTÓK, ÜZEMELTETŐK ÉS PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTT

## Adat- és információcserék

    - Az üzemirányítók, az üzemeltetők és a villamosenergia-piaci szereplők egymás közötti műszaki, gazdasági adat- és információcseréjének tartalmát, formáját és gyakoriságát előírják az ÜSZ és a Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó fejezetei.

    - Jelen fejezet a 11.1.1 szerinti adatszolgáltatáson túlmutató vagy azt kiegészítő adat- és információcsere kötelezettségeket és az adatok kezelésének rendjét írja elő.

    - Az együttműködő felek közötti adat-és információcsere kötelezettségeket rögzíteni kell az Üzemviteli Megállapodásban.

## Információadás a Rendszerirányító részéről

    - Törölve!

    - Törölve!

    - A Rendszerirányító az AVE adatállományához hozzáférést biztosít a Közüzemi nagykereskedő, a Közüzemi szolgáltatók, az Elosztó hálózati engedélyesek, a termelői engedélyesek, 5 MW és annál nagyobb beépített teljesítményű kiserőművek, valamint az átviteli hálózat ra csatlakozó Feljogosított fogyasztó részére, az őket illető adatok tekintetében.

    - A Rendszerirányító valós idejű adatokat (méréseket, jelzéseket) ad az elosztó hálózat Üzemirányítóinak (a meglévő ELCOM adatkapcsolatokon keresztül) az átviteli hálózat ra, valamint a KDSZ -ek szomszédos elosztó hálózati környezetére vonatkozóan.

    - Törölve!

    - A Rendszerirányító köteles minden olyan információt a VER szereplőinek megadni, amely az érintett szereplő berendezéseinek üzemére, igénybevételére, kihasználására jelentős kihatással lehet.

    - A Rendszerirányító a felelős a szomszédos rendszerirányítók felé történő folyamatos adat- és információközlés fenntartásáért, az adat- és információközlésre vonatkozó OH előírások teljesítéséért.

## Információadás a hálózat üzemeltetők részéről

    - Törölve!

    - Törölve!.

    - Valós idejű információk átadása

      - Törölve!

      - Az Elosztó hálózati engedélyesek üzemirányítói (KDSZ-ek) kötelesek az operatív üzemirányításhoz szükséges, az Üzemviteli Megállapodás szerinti összes adatoknak (jelzések, mérések) a Rendszerirányító részére történő biztosításáról.

      - Az egymással határos elosztó hálózatot üzemeltető Elosztó hálózati engedélyesek kötelesek a szomszédos elosztó hálózatra való befolyást jelentő adatokról (jelzések, mérések) egymást vagy közvetlenül, vagy a Rendszerirányítón keresztül tájékoztatni.

      - Esetenkénti információ adásként a hálózat üzemeltető Elosztói hálózati engedélyesek kötelesek a Rendszerirányító, illetve a kapcsolódó Elosztó hálózati engedélyes részére minden olyan adatot vagy változást megadni, amely más hálózatrészek berendezéseinek üzemére, igénybevételére, kihasználására jelentős kihatással lehetnek.

## Információadás a piaci szereplő k részéről

    - Ha valamely piaci szereplő egy évnél hosszabb lejáratú kereskedelmi szerződést köt, akkor köteles a Rendszerirányító és az érintett Elosztói engedélyesek részére ezen szerződés műszaki paramétereit megadni a hálózatfejlesztési tervek kialakításához.

    - Törölve!

## Információadás az Erőművek részéről

    - A Termelői engedélyesek, a kiserőmű üzemeltetők kötelesek a hosszú távú szerződéseik műszaki paraméter eiről, engedélyük időtartamáról, a Rendszerirányítót írásban értesíteni a rendszerszintű stratégia kidolgozásához.

    - Az Erőmű üzemeltetők kötelesek „Az erőművek műszaki és környezetvédelmi nyilvántartása (12.4 sz melléklet)„ szerint előírt adatokat a Rendszerirányítónak átadni, továbbá kötelesek a Rendszerirányító részére megadni az üzemviteli tervek készítéséhez szükséges információkat.

    - Az Erőmű üzemeltetők kötelesek az operatív üzemirányításhoz és a kereskedelmi elszámolásokhoz megkövetelt, az Üzemviteli Megállapodás szerinti összes adatokat (jelzések, mérések) megfelelő minőségű megbízhatósággal a Rendszerirányító részére biztosítani.

    - Törölve!

## Krízis esetén adott kiegészítő adatszolgáltatás

    - Villamosenergia-krízis esetén a Rendszerirányító a Krízistervben meghatározott információs rendszert működtet.

    - A kijelölt Engedélyesek a Rendszerirányító által meghatározott tartalmú és gyakoriságú adatszolgáltatást teljesítik a Rendszerirányító részére.

    - A Rendszerirányító krízis esetén folyamatos tájékoztatást ad a Magyar Energia Hivatal részére a rendszerszintű tüzelőanyag és teljesítmény helyzetről.

    - A Rendszerirányító krízis esetén tájékoztatást ad a lehetséges fogyasztói kikapcsolások előrejelzéséről az állami szervek, a társadalom, a rendszerhasználók és az Engedélyesek részére.

## Adatok és információk bizalmas kezelése

    - A Rendszerirányítónál a kereskedelmi tranzakciók nyilvántartására, elszámolására, a Rendszerirányító által a piaci szereplő k részére eljuttatandó információk kezelésére:

      - modulárisan bővíthető információs rendszert kell kialakítani, működtetni, amely rendszernek az Internet használatára, illetve Internet technológiákra kell támaszkodnia,

      - az alkalmazott rendszernek megfelelő biztonsággal kell rendelkeznie az adatok hozzáférhetősége, illetve bizonyos irányú hozzáférésének megakadályozása céljából, amely az adatok bizalmas jellege miatt szükséges,

      - az adatok biztonságos és bizalmas jellegű kezelésének az üzemirányítás minden szintjén meg kell valósulnia, az elosztó hálózati Üzemirányítók (KDSZ-ek) nem adhatnak át semmilyen üzleti információt a társaságukhoz tartozó Kereskedő vagy Szolgáltató részére, kivéve a saját hatáskörükbe tartozó adatokat.

    - A VER üzemeltetése során előállhatnak olyan helyzetek, amelyekben valamely együttműködő félnek a tevékenysége ellátásához olyan adatokra vagy információkra van szüksége, amelyet az adat vagy titokgazda bizalmasnak minősít.

    - Az együttműködésben résztvevőknek vállalniuk kell azt, hogy a bizalmasnak minősített információkat a saját munkájuk során is bizalmasan kezelik, és gondoskodniuk kell arról, hogy megbízottaik, alkalmazottaik, tisztségviselőik bizalmasan kezeljék mindazon adatokat, információkat és dokumentációkat, amelyeket annak tulajdonosa bizalmasnak minősít, továbbá azokat nem adják át harmadik félnek vagy nem használják fel olyan célra, amely a tulajdonosa érdekének sérelméhez vezetne.

    - A bizalmasnak minősített adatok és információk kezelése során az általános előírásokon túlmenően az alábbiakat is be kell tartani:

      - A felek közötti szerződésekben a bizalmas adatok, üzleti titkok és információk köréről és cseréjéről meg kell állapodni,

      - A felek között bizalmas adatok, üzleti titkok és információk cseréjére csak meghatározott személyi körben kerülhet sor. Ennek biztosítása érdekében az érintettek kötelesek az ésszerű minimumra korlátozni azon személyek körét, akik között bizalmas adat vagy információ szolgáltatására, cseréjére kerülhet sor. Az érintett felek ezen személyek névsorát kötelesek naprakészen tartani és a másik félnek megküldeni.

    - Bizalmas adatok, üzleti titkok és információk cseréjére csak írásban kerülhet sor. Az írásos közlésből egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a bizalmas kezelés igénye mely adatokra terjed ki.

    - Az operatív üzemirányítás feladatainak ellátása során szükség lehet olyan bizalmas adatok/üzleti titkok vagy információk cseréjére is, amelyeknél az ügy természeténél fogva nem várható ki az írásos közlés átfutási ideje. Ezekben az esetekben az adat vagy információ birtokosa köteles az adatot átvevő figyelmét felhívni a közlés bizalmas jellegére és ezt követően a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell a közlés bizalmas jellegének írásos formában való megerősítéséről is.

    - Azokban az esetekben, ha bizalmasnak minősített adatot vagy információt, vagy azoknak bármely részét harmadik félnek is át kell adni, akkor ezen átadáshoz az átadó félnek meg kell szereznie az adat vagy titokgazda írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát.

    - Az előzetes írásos hozzájáruló nyilatkozat megszerzésétől el lehet tekinteni olyan esetekben, amelyekben az adatot vagy információt kormányzati szervnek, hatóságnak, bíróságnak, valamint a szervezett villamosenergia-piac szabályai szerint működő szervezett piac szereplőjének kell átadni, feltéve, hogy az ily módon adathoz vagy információhoz jutó fél figyelmét a bizalmas kezelés igényére felhívják.

# ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG

## Üzemeltetési feltételek

    - Létesítmény, berendezés üzemeltetője csak Üzemviteli Megállapodás birtokában jogosult az üzemeltetésre.

    - Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az együttműködés biztosításához a Rendszerirányító mindenkor kapcsolatot teremthessen az üzemeltetési feladatok elvégzése és koordinálása érdekében egyszemélyi felelősséggel felhatalmazott személlyel.

    - Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a Rendszerirányítóval való kapcsolattartáshoz, az információcseréhez, az utasítások végrehajtásához erre feljogosított, szakképzett és kioktatott kezelőszemélyzet álljon rendelkezésre.

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Üzemzavarok és rendkívüli események esetére az üzemeltetőknek az egymással kapcsolódó rendszerfelületeikre vonatkozó megbízhatósági és üzemzavari adataik kölcsönös cseréjéről előzetesen meg kell állapodni.

    - Az üzemeltetőknek olyan üzemeltetési-, üzemzavar elhárítási- és kezelési utasításokat kell készítenie és az illetékes Üzemirányító rendelkezésére bocsátania, amelyek az illetékes Üzemirányító számára a villamosenergia-rendszer ben előforduló üzemi hibák esetére is egyértelműen meghatározzák a szükséges teendők és intézkedések körét.

    - Törölve!

    - Egyidejű, összetartozó alállomási és távvezetéki (illetve más) műveletek esetén a koordinálás az Üzemirányító feladata.

    - Törölve!

    - Azokon a területeken, ahol az egyes üzemeltetők tevékenysége egymással érintkezik vagy más engedélyes illetékességi területén lévő berendezést, illetve berendezésén felszerelt készüléket üzemeltetnek, a belső szabályzatok elkészítése során a kölcsönösen biztonságos együttműködést elősegítő és szolgáló előírásokat egymással egyeztetni kell.

## Üzemállapotok változtatása

    - A berendezések üzemállapot változtatását az ÜSZ-ben, a vonatkozó dokumentációkban, az Üzemviteli Megállapodásban, a hatósági előírásokban, az üzemeltetési tervekben, a különleges és átmeneti üzemállapotok esetére vonatkozó előírásokban és az illetékes Üzemirányító utasításaiban foglaltak szerint kell végezni.

    - A 12.2.5 ponthoz tartozóan meghatározott (egyedi-, átmeneti-, vagy különleges-) üzemállapotok beállítására és fenntartására, megelőzésére, következményeik elhárítására külön írásos utasításokat és programokat kell kidolgozni és jóváhagyni.

    - A jóváhagyott programokat a végrehajtásban érintett valamennyi közreműködő szolgálati munkahely számára meg kell küldeni.

    - A külön utasítások szerinti üzemállapotok beállításáról, valamint a külön programok keretében végrehajtandó műveletek engedélyezéséről az üzemirányítási hatáskörben illetékes Üzemirányító dönt.

    - Meghatározottnak minősülnek az alábbi üzemállapotok:

      - irányüzem,

      - szigetüzem,

      - karbantartás vagy rekonstrukció miatt beállítandó, a normál üzemállapottól eltérő vagy az üzemvitelre és a fogyasztók zavartalan ellátására átmenetileg veszélyt jelentő, illetve külön intézkedést igénylő üzemállapotok,

      - zárlatkorlátozás miatt beállítandó üzemállapotok,

      - külön intézkedést vagy közreműködést igénylő üzemi próbák,

      - külön intézkedést igénylő mérési programok,

      - zárlati próbák,

      - fogyasztói korlátozás,

      - rendszer üzemzavar,

      - segédberendezések, infrastrukturális eszközrendszer hibája,

      - átmeneti vagy tartós tüzelőanyag hiány.

## Informatikai főberendezés üzemállapot változásának kezelési rendje

    - Az irányított folyamathoz kapcsolt számítógépek, illetve azok folyamatos üzemirányítást szolgáló perifériái (informatikai főberendezés) a tervszerű üzemen kívül helyezés tekintetében a VER hálózati főberendezéseivel azonos módon kezelendők, az informatikai főberendezések üzemállapotváltozását az üzemirányító részére be kell jelenteni.

    - Az informatikai főberendezés kategóriába sorolt számítástechnikai berendezéseket az illetékes Üzemirányítónál jegyzékbe kell foglalni.

    - Az egyes Üzemirányítók hatáskörébe tartozó informatikai főberendezések tervszerű be- és kikapcsolását, az üzemirányításhoz szükséges adatok megváltoztatását és a folyamatos üzemirányítást befolyásoló ellenőrző méréseket a személyzet csak az illetékes Üzemirányító engedélyével végezheti.

    - Amennyiben valamely informatikai főberendezésnél az üzemi helyzet megváltozása olyan, nem tervszerű üzemmód módosítást tett szükségessé, amely az üzemirányítás részére történő normál szolgáltatást megváltoztatja, a kezelőszemélyzetnek azonnal értesítenie kell az illetékes Üzemirányítót.

    - Az Üzemirányító az általa üzemeltetett számítástechnikai berendezések mindazon adatának birtokában kell legyen, amely az üzemviteli irányítás szempontjából szükséges.

    - Az egyes Üzemirányítóknál levő számítástechnikai berendezésekhez kapcsolt távközlő berendezések és azok számítástechnikai feldolgozást érintő elemeinek tervszerű üzemen kívül helyezése vagy tervszerű módosítása csak az Üzemirányító jóváhagyása után hajtható végre.

    - Az egyes Üzemirányítóknál levő számítástechnikai berendezésekhez kapcsolt távközlési berendezések, valamint azok számítástechnikai feldolgozást érintő elemei üzemzavari kikapcsolódása, módosulása vagy üzemzavar elhárításához szükséges kényszerű kikapcsolása esetén a távközlési berendezést üzemeltetőnek azonnal értesítenie kell az Üzemirányítót vagy a számítástechnikai berendezéseket üzemeltető szervezetet.

## Üzemeltető és az üzemirányító kapcsolata

    - Az üzemeltető erre feljogosított személyzete köteles haladéktalanul és maradéktalanul végrehajtani az Üzemirányítónak az üzemvitelre, az üzemállapot megváltoztatására, az üzemi információ megadására vonatkozó jogszerű utasításait. A Üzemirányítói utasítás végrehajtását meg kell tagadni, ha:

      - a végrehajtás során a kezelőszemélyzet vagy más személyek életét és testi épségét veszélyeztetnék,

      - a végrehajtás során a berendezés épségét vagy üzemkészségét közvetlenül veszélyeztetnék, vagy a végrehajtás eredményeként súlyos anyagi kár keletkezne,

      - a berendezés kezelője az utasítás végrehajtásával bűncselekményt követne el,

      - az Üzemirányítói utasítás olyan tevékenységre irányulna, amely a nukleáris és sugárbiztonság szempontjából veszélyes vagy előre nem látható eredményre vezethetne.

    - Ha az Üzemirányító utasítása olyan tevékenységre irányulna, amely nem elégíti ki az utasítás megtagadásának kritériumát, de a végrehajtás előre nem látható eredményre vezethetne, akkor erre a tényre a felelős személyzetnek az utasítást kiadó figyelmét fel kell hívnia.

    - Fűtőerőművek üzemeltető személyzetének az utasítást adó Üzemirányítót az utasítás fűtéssel kapcsolatos előre nem látható hatására is figyelmeztetni kell.

    - Ha az Üzemirányító ezt követően is fenntartja az eredeti utasítását, akkor azt - az Üzemirányító felelősségére - haladéktalanul és maradéktalanul végre kell hajtani.

    - Az Üzemirányító utasításait és azok végrehajtását, a végrehajtásra vonatkozó adatok és információk egyidejű közlése mellett vissza kell igazolni.

    - Az Üzemirányítótól kapott utasításokat az azok végrehajtására vonatkozó adatokkal és információkkal együtt üzemi naplóban rögzíteni kell és ahol erre mód van (legalább az egyik oldalon) hangrögzítést (magnetofon, számítógép) kell igénybevenni.

    - Az üzemeltető személyzete az Üzemirányító számára külön felhívás nélkül köteles szolgáltatni az üzemvitelre vonatkozó mindazon adatokat és információkat, amelyek az üzemvitelt szabályzó dokumentumokban és a jelen ÜSZ-ben szerepelnek.

    - Üzemzavarok, valamint egyedi, átmeneti és különleges üzemállapotok és események bekövetkezése esetén az üzemvitelre vonatkozó dokumentumokban foglaltak és az Üzemirányító utasításai szerint kell eljárni, figyelembe véve a 12.3.1 – 12.3.4 pontok rendelkezéseit.

    - Ha az üzemeltető személyzete és az Üzemirányító között a hírösszeköttetés megszakad és az üzemviteli személyzet nem tud az Üzemirányítóval kapcsolatba lépni, akkor az üzemeltető egyszemélyi felelőse köteles gondoskodni arról, hogy:

      - a gondjaira bízott berendezés üzemállapotát az utolsó utasításnak megfelelő üzemállapotban megtartsa,

      - a fogyasztók villamosenergia-ellátás át a rendelkezésre álló információk és lehetőségek felhasználásával az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése nélkül biztosítsa,

      - a rendszer vagy bármely berendezés üzemét, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotának bekövetkezése esetén a veszélyt előidéző berendezést biztonságosan leállítsa vagy kikapcsolja,

      - a távközlési rendszer üzemeltetője értesüljön a hibáról,

      - a hírösszeköttetés helyreállása után az Üzemirányító a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kapjon.

    - Az utasítások adására, vételére és továbbítására feljogosított személyekről nyilvántartást kell vezetni. A feljogosított személyek aktuális névsorát az üzemeltetők az Üzemirányító (k)nak, az Üzemirányítók pedig az üzemeltetőknek megküldik.

    - A VER üzemirányításában, illetve üzemvitelében közvetlenül közreműködő intézkedésre jogosultak névsorát az érdekeltek írásbeli közlése alapján a Rendszerirányító évente állítja össze és küldi meg az érdekelteknek.

    - A kapcsolásra jogosultak névsorát az üzemeltetők évente állítják össze és küldik meg az illetékes Üzemirányítónak. Amennyiben a névsorban változás következik be, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes Üzemirányítók felé.

    - Az Üzemirányító a tudomására jutott összes változást az érdekelt feleknél keresztülvezetteti.

    - Utasításos kapcsolat csak a feljogosított és az aktualizált névsorokban szereplő személyek között és a feljogosítás határainak és mértékének megfelelő tartalommal jöhet létre.

    - Amennyiben valamely alállomásban az üzemi helyzet megváltoztatása a védelem vagy automatika átállítását, illetve üzemmódjának módosítását teszi szükségessé, a kezelőszemélyzet köteles engedélyt kérni a módosításra az Üzemirányítótól.

    - A 12.3.15 pont szerinti műveleteket a Rendszerirányító vagy a KDSZ az igénybejelentés alapján az illetékes relévédelmi szakszolgálat előírásainak figyelembevételével engedélyezi.

    - A relévédelmi szakszolgálatok kötelesek gondoskodni arról, hogy az illetékes Üzemirányító az üzemben levő védelmek és automatikák mindazon adatának birtokában legyen, amelyek a szóban forgó berendezés üzemvitelének irányítása szempontjából szükségesek.

    - A Rendszerirányító kötelezettségének teljesítése érdekében a jelen ÜSZ hatálya alá tartozók kötelesek biztosítani, hogy a legalább két héttel előbb megküldött írásbeli értesítés (igénymeghatározás és helyszínmegjelölés) alapján, - kivéve az üzemzavart vagy a vis maior-t, amikor előzetes írásbeli értesítés nélkül, szóbeli tájékoztatást követően - a Rendszerirányító üzemirányítói látogatást tehessen az értesítés szerinti létesítményben, azt megtekinthesse, üzemeltetését ellenőrizhesse.

    - A Rendszerirányító egyeztetett igényét teljesíteni kell a létesítmény üzemirányítói látogatásával kapcsolatban.

    - A Rendszerirányító köteles a tárgyi létesítményre vonatkozóan az üzemirányítói látogatás, az üzemi napló, illetve az összesítések alapján készített írásbeli dokumentumokat az érintett engedélyes részére megküldeni.

    - A Rendszerirányító - előzetes egyeztetés alapján - lehetővé teszi a KDSZ -ek, illetve az Erőmű Üzemirányítók részére a létesítménye megtekintését, a látott és szerzett adatok, információk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség vállalásának feltétele mellett.

## Üzemviteli Megállapodás

    - Üzemviteli Megállapodást kell kötnie a ÜSZ hatáskörébe tartozó hálózatra csatlakozónak, az illetékesség vagy hatáskör vonatkozásában együttműködésre kötelezetteknek, az illetékesség vonatkozásában egymáshoz csatlakozó berendezések üzemeltetőinek, az alábbi rend szerint:

      - rendszerszintű üzemirányításba bevont erőmű üzemeltetőjének a Rendszerirányítóval,

      - az ÁHBE hálózat üzemeltetőjének a Rendszerirányítóval,

      - hálózatra csatlakozó berendezés üzemeltetőjének az érintett hálózati engedélyessel, kivéve, ha a hálózat üzemeltetője az érintett hálózati engedélyes.

    - Üzemviteli Megállapodás megkötésének kezdeményezése és az Üzemviteli Megállapodás megkötése az üzemeltetők kötelezettsége. Üzemviteli Megállapodás megkötésére az üzemeltető csak akkor jogosult, ha hitelt érdemlően igazolta mérlegkör -tagságát vagy rendelkezik mérlegkör-szerződés sel.

    - Ha az Üzemviteli Megállapodásban egyidejüleg több megállapodni szándékozó vagy megállapodásra kötelezett fél érintett, akkor az Üzemviteli Megállapodás lehet többoldalú is. A többoldalú megállapodásban érintett felek egymás között további – a több oldalú megállapodás tárgykörére vonatkozó - kétoldalú Üzemviteli Megállapodást már nem köthetnek, illetve nem tarthatnak érvényben.

    - A megállapodásban valamennyi érdekelt fél kötelezettségeit és jogait arányosan biztosítani kell, töboldalú megállapodás esetén egyértelműen rögzíteni kell az egyes felek kötelezettségeit, jogait és a felek közötti együttműködés rendjét.

    - Az Üzemviteli Megállapodást az üzembehelyezést megelőzően kell megkötni, módosítását, felmondását bármelyik érintett fél kezdeményezheti.

    - Az Üzemviteli Megállapodás minimális tartalmi követelményeit a 12.3 Melléklet rögzíti.

## Erőművek üzemeltetése

    - Jelen ÜSZ üzemeltetésre vonatkozó előírásai az Erőművek vonatkozásában azok főberendezéseire, az általuk üzemeltetett RKI hálózati berendezés ekre és a rendszerszabályozással kapcsolatos tevékenységekre terjednek ki.

    - Az Erőmű üzemeltetését az üzemeltető a Rendszerirányítótól kapott mindenkori utasításnak megfelelően köteles végezni, a szerződésekben rögzített műszaki korlátok között, az ÜSZ és a Kereskedelmi Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseinek, az Üzemviteli Megállapodás előírásainak megfelelően, azon esetek kivételével, amikor az Erőművi berendezéseket az élet- és vagyonbiztonság követelményei miatt kell üzemen kívül helyezni vagy leterhelni.

    - Az Erőmű üzemeltetője üzemelteti és irányítja a primer energia ellátását biztosító berendezéseinek és a fő- és segéd berendezéseinek üzemét (beleértve a generátorok hálózati csatlakozását biztosító gyűjtősín szakaszolókat, valamint a Rendszerirányítóval kötött megállapodással a kapcsolódó megszakítókat), továbbá a kizárólag az Erőmű indítását és a háziüzemi ellátását szolgáló hálózati csatlakozás megszakítóinak és gyűjtősín szakaszolóinak üzemét.

    - Termelőegységnek szekunder szabályozásra parancsot, perces szabályozásra és órás szabályozásra vonatkozó utasítást csak a Rendszerirányító jogosult adni.

    - Az erőmű üzemeltetője az üzemeltetési tevékenységével köteles tartani a visszaigazolt menetrendet, a rendszerszintű szolgáltatás ra vonatkozó szerződése, visszaigazolt ajánlata szerint köteles teljesíteni a rendelkezésre állást, a Rendszerirányítótól kapott szolgáltatási megrendelést, a Rendszerirányító utasításait.

## Hálózati főberendezések üzemeltetése

    - A hálózati főberendezések elemei

      - Az ÜSZ hatálya alá tartozó transzformátorok, távvezetékek, kábelek és alállomások felsorolását az Engedélyesek (tulajdonosok), Üzemirányítók, üzemeltetők megjelölésével, a hálózati minősítésével a 13.1 sz. Melléklet tartalmazza.

      - A távvezetékek, alállomások elnevezése és jelölése

        - A távvezeték elnevezését a végpontok határozzák meg. Azon végpont neve kerül első helyre, amelynél a távvezeték oszlopainak számozása kezdődik.

        - A folytonosan növekvő sorszámozástól eltérő esetben az alállomás nevek ABC sorrendje szerint kell meghatározni. Ha a távvezetékre T leágazás csatlakozik, ezt a távvezeték neve után zárójelben kell feltüntetni (T-alállomás neve).

        - A kettősrendszerű távvezetékeknél az oszlopszám növekedésének irányába nézve az oszlop baloldalán levő vezetékek elnevezése I. rendszer, az oszlop jobboldalán levőké II. rendszer. A rendszerek ezenkívül színekkel is meg vannak jelölve: az I. rendszer piros, a II. rendszer fehér színnel.

        - Ha egy távvezeték tartószerkezetén kettőnél több távvezetékrendszer van, a római számjelölés nem alkalmazható. Ebben az esetben az egyes rendszereket felirattal és színnel kell megjelölni. A használatos színek piros, fehér, kék és sárga.

        - Egy tartószerkezeten azonos színű rendszerek nem lehetnek.

        - A kábelek elnevezését a végpontok nevei alapján - lehetőleg ABC sorrendje szerint - kell meghatározni. Több rendszerű új kábelek esetén római számokat kell jelölésükre használni.

        - Új alállomás üzembe helyezése esetén a név lehetőleg magyar (egy vagy több) szóból álljon, a végén sem arab, sem római szám nem szerepelhet.

        - Egy alállomásnak csak egy neve lehet. A név az alállomás megszüntetéséig változatlan marad, mivel számítógépek, feliratok, dokumentumok rögzítik.

        - A számítógépes folyamat (és üzem) irányításban az Átviteli és Elosztó hálózaton az (és egyes külföldi) alállomások teljes neve helyett a Rendszerirányító névrövidítéseket is alkalmazhat a hálózati engedélyesekkel egyeztetve.

        - Tervezői (pl. IEC 750) kódrendszer használata esetén is kötelező a magyar VER-ben alkalmazott készülék jelöléseket átvenni az üzembe helyezendő elemek, készülékek jelölésére. Üzemirányítási célra csak a Rendszerirányító által elfogadott, a hálózati engedélyesekkel egyeztetett kód alkalmazható. (lásd 12.5 sz. Melléklet)

    - A hálózati berendezés eken végzett műveletek egyszemélyi felelősei

      - A hálózati berendezéseken végzett műveletek biztonságos végrehajtása érdekében egyszemélyi felelőst kell kijelölni. Ezek a következők:

        - távvezetéki munkáknál a vonalfelelős;

        - alállomási munkáknál az Állomásfelelős;

        - üzembe helyezéseknél, megszüntetéseknél a kijelölt egyszemélyi felelős;

        - FAM munkáknál a FAM munkavezető;

        - próbáknál, kísérleteknél, méréseknél a munka egyszemélyi felelőse.

      - A vonalfelelős feladatai, hatásköre, megbízatási ideje

        - Minden szükséges szempontból figyelemmel kíséri a munkavégzést és az azzal kapcsolatos üzemi helyzetet. Megbízási ideje alatt a folyó munkáról teljes körűen tájékozottnak kell lennie.

        - Egy üzemeltetői távvezeték-szakasznak általában csak egy vonalfelelőse lehet, a vonalfelelős felelősségi köre és hatásköre az üzemeltetési határig terjed. A vonalfelelős a megbízatását - a 12.7(c) pontban leírtaktól eltekintve - a távvezeték-szakasznak az Üzemirányítótól való átvétele és visszaadása közötti időben másra nem ruházhatja át.

        - Olyan esetekben, amikor egy távvezetéknek két üzemeltetője van - tehát a távvezeték két üzemeltetői távvezeték-szakaszból áll - és mindkét üzemeltető egyidőben kíván a saját üzemeltetői távvezeték-szakaszán munkát végezni - megengedhető, hogy egy távvezetéknek azonos időben két kijelölt (de az üzemeltetői távvezeték-szakasznak ekkor is csak egy) vonalfelelőse legyen. Ilyen esetekben mindkét vonalfelelősnek külön kell kérnie a távvezeték feszültségmentesítését az illetékes Üzemirányítótól.

        - Két vonalfelelős kijelölése esetén a vonalfelelősök hatókörzeteinek határait pontosan és egyértelműen előre meg kell határozni és ezeknek a határoknak egymáshoz illeszkedniük kell. Két vonalfelelős kijelölése esetén az Üzemirányító csak akkor intézkedhet a távvezeték feszültségmentes állapotának megszüntetéséről, ha a távvezetéket mindkét vonalfelelős az illetékes Üzemirányítónak visszaadta. Több üzemeltető esetén a fentieket kell értelemszerűen alkalmazni.

        - Ha a vonalfelelős feladatát indokolt akadályoztatás miatt nem tudja ellátni, akkor az üzemeltető intézkedik új vonalfelelős kijelöléséről. Az ily módon kijelölt új vonalfelelős megbízatása csak akkor lép életbe, ha a személyi változásról az üzemeltető az összes munkacsoportot értesítette, ezt az Üzemirányítónak bejelentette, és az új vonalfelelős az Üzemirányítónál jelentkezett, hogy átvegye vonalfelelősi megbízatását, feladatát ismeri és a szóban forgó munkáról teljes körűen tájékozott.

        - Vonalfelelőst kell kijelölni akkor is, ha valamely vonali főberendezést csak biztonsági okból kell feszültségmentesíteni, például a biztonsági övezetében végzett munka miatt.

        - Nem kell vonalfelelőst kijelölni az alállomási kerítésen belül lévő vivőfrekvenciás hullámzárakon, csatoló-, valamint szűrőkondenzátorokon, távvezetékre csatlakozó túlfeszültség levezetőkön, vonali és segédsín-szakaszolókon végzett munkákra. Ezen berendezéseken végzett munkák vonatkozásában az egyszemélyi felelős az Állomásfelelős.

        - Az esedékesség időpontja előtt a vonalfelelős megbízatásának bejelentésével együtt kéri az Üzemirányítótól az üzemeltetői távvezetékszakasz feszültségmentesítésének elrendelését.

        - Az üzemeltetői távvezetékszakasz feszültségmentesítésének megtörténtéről szóló értesítést az Üzemirányítótól a vonalfelelős veszi át.

        - Köteles az Üzemirányítótól információt kérni az érintett alállomásokban elhelyezett vonali földelések és rövidrezárások helyeiről, elhelyezésük időpontjáról és azokat az Üzemirányító személy nevével együtt naplózni. Egyben közli az Üzemirányítóval a távvezetéki munkák időtartama alatti tartózkodási helyét és a vele való kapcsolatfelvétel módját.

        - A vonalfelelős átveszi az Üzemirányítótól a feszültségmentesített üzemeltetői távvezetékszakaszt, utána közli a feszültségmentesség tényét mindazon munkacsoportokkal és személyekkel, akiknek az üzemeltetői távvezetékszakaszon munkát kell végezniük, majd engedélyt ad a munka megkezdésére. Mindezeket naplózza. (Név, időpont.)

        - A vonalfelelős a távvezetéki munkálatok befejezésével mindazon munkacsoportoktól, amelyek az üzemeltetői távvezetékszakaszon dolgoztak, köteles megtudni, hogy a csoportok dolgozói az üzemeltetői távvezetékszakaszról levonultak-e, a munkahelyi földelések és rövidrezárások eltávolítása megtörtént-e, és az üzemeltetői távvezetékszakasz üzemképes-e saját munkaterületükön. Mindezeket naplózza. (Név, időpont.)

        - Minden olyan esetben, amikor a munka befejezése után fázisegyeztetést kell végezni, a vonalfelelős és a munkát végző munkacsoportok annak eredményét a kijelölt szolgálati helyen kötelesek megvárni. A fázisegyeztetés szükségességéről az üzemeltető dönt.

        - Ha az üzemeltetői távvezetékszakaszon dolgozó összes munkacsoport kijelölt vezetője szabályszerűen bejelentette a vonalfelelősnek a helyi földelések és rövidrezárások eltávolítását, valamint a saját munkaterülete vonatkozásában az üzemeltetői távvezetékszakasz üzemkészségét és feszültség alá helyezhetőségét, akkor az üzemeltetői távvezetékszakasz vonalfelelőse köteles késedelem nélkül jelenteni az Üzemirányítónak, hogy az üzemeltetői távvezetékszakasz üzemkész és feszültség alá helyezhető. Miután a bejelentést az Üzemirányító tudomásul vette és ezt a vonalfelelős naplózta, a szóban forgó alkalomra a vonalfelelős megbízatása befejeződött.

        - Amennyiben a tervezett és előzetesen engedélyezett munka megkezdéséhez vagy folytatásához az Üzemirányító nem járul hozzá, illetve az érintett berendezéseknek a készenléti időn belüli üzembevételét elrendeli, vagy bármely okból kifolyólag a tervezett munkát nem lehet megkezdeni, illetve elvégezni, a vonalfelelős feladata az érdekeltek értesítése és a felmerült akadályoztatás naplózása.

        - A berendezés újbóli üzembevételénél a vonalfelelősnek a 12.7(l)- 12.7(n) pont szerint kell eljárnia.

        - A távvezeték, mint üzemi berendezés megszüntetésére a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak. Ennek végrehajtása Megszüntetési program alapján történhet, az abban foglalt munkák elvégzése után.

        - A vonalfelelős köteles bejelenteni a megszüntetés tényét és időpontját írásban az Üzemeltető, szóban az Üzemirányító részére. Ez utóbbi bejelentés egyúttal a vonalfelelősi megbízatás végét is jelenti erre a berendezésre.

        - Amennyiben a távvezeték megszüntetésére - nyomvonalának részben vagy egészben történő igénybevételével - más célú felhasználás érdekében van szükség (pl. más nyomvonal, más névleges feszültség, ideiglenes alakzat), akkor a megszüntetett távvezetékre a 12.7(q) pont szerint kell eljárni.

        - Az új távvezeték kialakítása és üzembe helyezése érdekében egyszemélyi felelőst kell vonalfelelősként kijelölni, akinek az új távvezetékre vonatkozó vonalfelelősi megbízatása a megszűnt berendezés megszűnési időpontjától kezdődik és az üzembe helyezéssel ér véget.

      - Az Állomásfelelős feladatai

        - Az Állomásfelelős feladatának jellege azonos a vonalfelelősével, ezért a 12(B) pont alattiak értelemszerűen vonatkoznak rá.

      - A FAM munkavezető feladatai

        - Feladatának jellege azonos a vonal-, illetve állomásfelelősével, ezért a 12(B) pont alattiak értelemszerűen vonatkoznak rá.

        - Feladatának teljesítése során köteles a rá vonatkozó FAM szabályzat előírásait maradéktalanul betartani.

      - Az üzem behelyezés egyszemélyi felelősének feladatai

        - Feladatának jellege azonos a vonal- és állomásfelelősével, ezért a 12(B) pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak rá.

        - Ellátja az üzembe helyezéssel kapcsolatban külön jogszabály által meghatározott üzembe helyezési munkák összehangolását és irányítását.

      - Próbák, kísérletek egyszemélyi felelősének feladatai

        - Feladatának jellege azonos a vonal- és állomásfelelősével, ezért a 12(B) pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak rá.

        - Ellátja a különféle próbákkal kapcsolatban a jelen ÜSZ és a programok által meghatározott tevékenységek összehangolását és irányítását.

    - Távvezetéki műveletek

      - A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó távvezeték kapcsolását vagy feszültségmentesítését vonali munkák esetében csak a vonalfelelős kérheti. (A kivételt lásd a (A) pontban.)

      - Az Üzemirányítónak üzemállapot változtatás előtt meg kell győződnie a közölt hálózati adatok helyességéről, valamint a 7.3.9(A) pontban foglaltak teljesítéséről.

      - Az Üzemirányító a feszültségmentesítésre vagy kapcsolásra vonatkozó kérést a VER aktuális és várható üzemállapotának figyelembe vételével elbírálja, engedélyezi vagy elutasítja, illetve a végrehajtás kérelmezett (előzetes engedélyben szereplő) időpontját módosítja.

      - A főberendezéseket érintő kapcsolásokat csak az illetékes Üzemirányító utasítására vagy engedélyezésével szabad elvégezni, ez alól csupán a (A) pontban foglaltak jelenthetnek kivételt.

      - Kapcsolási művelet engedélyezése

        - Ha a kapcsolási művelet átviteli vagy ÁHBE hálózati távvezetéket érint, akkor a Rendszerirányító jogosult engedélyezni és irányítani a műveletet.

        - Ha a kapcsolási művelet nem érint átviteli vagy ÁHBE hálózati távvezetéket, akkor az illetékes Üzemirányító jogosult engedélyezni és irányítani a kapcsolási műveletet, de a ki- és bekapcsolás előtt az Üzemirányítónak ki kell kérnie a Rendszerirányító diszpécserének a hozzájárulását, és az üzemállapot változtatását a közvetlenül érintett, szomszédos Üzemirányítóval is egyeztetnie kell.

      - A távvezeték feszültségmentesítésének megtörténte után az Üzemirányító közli a vonalfelelőssel (vonalfelelősökkel), hogy a távvezeték feszültségmentes. A feszültségmentesítésről szóló értesítést távvezetéki viszonylatban az Üzemirányító csak a vonalfelelős(ök)nek adhat. Egyidejűleg közli a vonalfelelőssel (vonalfelelősökkel) a földelések helyét. Az értesítés időpontját és körülményeit mind az Üzemirányító, mind a vonalfelelős(ök) köteles(ek) azonnal naplózni.

      - Az üzemeltetői távvezetékszakaszon végzendő munkálatok elvégzésére csak az üzemeltetői távvezetékszakasz vonalfelelőse adhat engedélyt.

      - Az üzemeltetői távvezetékszakasz vonalfelelősének engedélye és tudomása nélkül az üzemeltetői távvezetékszakaszon senki sem dolgozhat.

      - A munkát végző csoport vezetője csak az illető üzemeltetői távvezetékszakasz vonalfelelősétől fogadhat el munkakezdésre engedélyt.

      - A távvezeték alállomási kapcsoló berendezésén történő munkavégzések során a távvezetéknek földelő szakaszolóval történő földelése helyettesíthető földelő – rövidrezáróval. A folyamatos földelés biztosítása mellett a vonali és földelő szakaszolókon a munkák elvégezhetők a vonalfelelős(ök) külön értesítése, illetve hozzájárulása nélkül, az állomásfelelős kérésére, az Üzemirányító jóváhagyása után.

      - Az üzemeltetői távvezetékszakasz minden munkacsoport vezetője a munkálatok befejeztével köteles az üzemeltetői távvezeték-szakasz vonalfelelősének a helyi földelések eltávolítását, az üzemeltetői távvezetékszakasz üzemkészségét és feszültség alá helyezhetőségét szabályszerűen, késedelem nélkül bejelenteni. Ezen bejelentés után az üzemeltetői távvezetékszakasz összes munkacsoportjának a távvezetéket feszültség alatt állónak kell tekintenie.

      - Az üzemeltetői távvezetékszakaszon végzett munkálatok befejeztével az üzemeltetői távvezeték-szakasz üzemkészségét kizárólag csak az üzemeltetői távvezetékszakasz vonalfelelőse jogosult bejelenteni, illetve az Üzemirányító a bejelentést csak az üzemeltetői távvezetékszakasz vonalfelelősétől fogadhatja el. A bejelentést naplózni kell. Ezen bejelentés után a vonalfelelősnek a távvezetéket feszültség alatt állónak kell tekintenie. A vonalfelelős megbízatása ettől kezdődően megszűnik.

      - Egyidejű elvégzendő és egymással összetartozó alállomási és távvezetéki műveletek esetén a megteendő biztonsági intézkedések koordinálása az Üzemirányító feladata.

    - Alállomási műveletek

      - Alállomási főberendezéseken végzendő műveletek esetén szükségessé váló kapcsolások engedélyezését csak az illetékes Állomásfelelős kérheti.

      - Alállomási főberendezésen végzett tervszerű kapcsolás előtt, ha az több főberendezés üzemét érinti (pl. gyűjtősín áttérés), számozott oldalú könyvben kapcsolási sorrend tervet kell készíteni és azt meg kell őrizni.

      - Amennyiben a kapcsolásokat az Üzemirányító kapcsolási műveletenként irányítja (vezénylés), a helyszínen kapcsolási sorrend tervet nem kell készíteni.

      - Kapcsolást igénylő alállomási műveletek megkezdése előtt a munkálatok vezetőjének az érintett Állomás felelősnél be kell jelentkeznie, és kérnie kell a berendezés kapcsolását.

      - Az Állomásfelelősnek engedélyt kell kérnie az Üzemirányítótól a szükséges kapcsolási műveletek elvégzésére. Az engedély elbírálásáról (megadásáról vagy elutasításáról) naplóbejegyzést kell készíteni.

      - Az alállomás kezelője végrehajtja az Üzemirányító által engedélyezett kapcsolási műveleteket. A kapcsolási műveletek befejezése után be kell jelentenie az Üzemirányítónak a műveletek befejezését és a létrejött új üzemállapotot. Ezt mind az Üzemirányítónál, mind az alállomáson naplózni kell. Ezután az előírásokban rögzítettek szerint a munkaterületet át kell adnia a munkacsoport vezetőjének.

      - A munka elvégzése után az illetékes Állomásfelelősnek meg kell győződnie a berendezés üzemkészségéről, ezt haladéktalanul be kell jelentenie az Üzemirányítónak, aki a továbbiakban intézkedik. Ezen bejelentés után a berendezést feszültség alatt állónak kell tekinteni. A bejelentést mind az Állomásfelelős, mind az Üzemirányító naplózni köteles.

    - A FAM -mal történő beavatkozásokhoz szükséges műveletek

      - Jelen utasítás hatálya alá tartozó hálózati főberendezéseken a FAM-hoz szükséges üzemállapot változást (KÜÁ = Különleges Üzemviteli Állapot, BEÁ = Beavatkozásra Előkészített Állapot) csak a FAM munkavezető kérheti és az Üzemirányító csak tőle fogadhatja el.

      - A BEÁ létrehozásának megtörténtét az Üzemirányító diszpécserének közölnie kell a FAM munkavezetővel. Az értesítés időpontját és körülményeit mind az Üzemirányító, mind a FAM munkavezető naplózni köteles.

      - A munkálatok megkezdésére csak a FAM munkavezető adhat engedélyt. Engedélye és tudomása nélkül senki sem végezhet FAM-nak minősülő tevékenységet.

      - A beavatkozás befejezését a FAM munkavezető késedelem nélkül köteles bejelenteni az illetékes Üzemirányítónak és kérnie kell a BEÁ megszüntetését. Ezt mind az Üzemirányító, mind a FAM munkavezető naplózni köteles. Ettől az időponttól kezdve a BEÁ megszűntnek tekintendő és az adott főberendezésen FAM-nak minősülő tevékenységet folytatni tilos. A BEÁ megszüntetését kizárólag csak a FAM munkavezető kérheti és az Üzemirányító csak tőle fogadhatja el.

    - Kapcsolási műveletek üzemi hibák esetén

      - Üzemi hiba esetén - ha az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti - a kezelőszemélyzet köteles a keletkező veszélyt haladéktalanul körülhatárolni, illetve megszüntetni, ha életének és testi épségének veszélyeztetése, valamint az üzemviteli és biztonsági előírások megsértése nélkül arra lehetőség van. Minden üzemi hibát köteles a kezelőszemélyzet az Üzemirányítónak és az üzemeltető által arra kijelölt személynek azonnal jelenteni.

      - Ha üzemi hiba esetén azonnali intézkedés szükségessége miatt az üzemeltető által kijelölt személy utasítását nem lehet bevárni, akkor a jelenlevő üzemi személyzetnek ezzel előzetesen megbízott tagja - az ÜSZ-nek és az esetleges helyi kezelési utasításnak megfelelően - utólagos jelentéstételi kötelezettség mellett önállóan is intézkedhet.

      - A távvezetékeken vagy alállomásokban bekövetkezett üzemzavar esetén az érintett alállomások kezelőszemélyzete az Üzemirányítónak köteles azonnal jelenteni az üzemükben bekövetkezett változásokat (pl. megszakító működések, védelmek jelzései).

      - Állandó kezelőszemélyzettel nem rendelkező Alállomások felügyeleti helyére érkező, és üzemzavarra utaló jelzés(ek)ről a felügyeleti hely személyzete haladéktalanul köteles értesíteni az illetékes Üzemirányítót abban az esetben is, ha azok még további pontosítást igényelnek a helyszíni tájékozódás után.

      - Az üzemzavar megszüntetésére vonatkozó utasításokat a beérkezett információ alapján az Üzemirányító adja és szükség szerint értesíti az üzemeltetőt.

      - Az RKIE hálózati berendezések üzemzavarait a KDSZ diszpécsere haladéktalanul köteles jelenteni a Rendszerirányító diszpécserének. A meghibásodott és feszültségmentesített főberendezések adatait, valamint a megtett intézkedéseket az illetékes Üzemirányítónak az üzemi naplóban rögzítenie kell.

      - Több Üzemirányító területét érintő üzemi hiba esetén - megegyezés hiányában -, a hierarchikusan magasabb szinten lévő Üzemirányító tájékoztatása és a vezénylés átadása érdekében, az illetékes Üzemirányítók bejelentésre kötelezettek. Olyan üzemi hibák esetén, amelyek hatásaikban érintik más Üzemirányító ellátási területét, az illetékes Üzemirányítóknak az érintett Üzemirányító felé minden szükséges üzemzavari információt meg kell adniuk. Az üzemi hiba elhárítása során szükségessé válhat egy területileg és üzemirányításilag távol eső üzemeltető kisegítő tevékenységének igénybevétele. Az ilyen igénybevétel a magasabb szinten lévő Üzemirányítón keresztül történhet.

      - Üzemzavarral nem járó védelmi és automatika működés miatt bekövetkezett megszakító működésekről és azok körülményeiről állandó kezelő személyzettel rendelkező alállomások esetén azonnal, állandó kezelő személyzettel nem rendelkező alállomások esetén az alállomás felkeresésekor tájékoztatni kell az Üzemirányítót.

      - Ha egy alállomás 120 kV-os főberendezései több Üzemirányítóhoz tartoznak, akkor az üzemzavar-elhárítás sorrendjét az 13.1 sz. Mellékletben rögzített alállomás Üzemirányító - szükség esetén a Rendszerirányító - határozza meg.

      - A távközlési összeköttetéseket igénybe vevő védelmi berendezések üzemzavarait az üzemeltető köteles bejelenteni a távközlési rendszer üzemeltetőjének.

      - Átviteli hálózat optikai kábelén végzett, vagy azzal összefüggésben lévő bármilyen munka elvégzése csak az adott optikai kábel tulajdonosának, illetőleg az Átviteli engedélyes távközlési szervezetének az előzetes engedélyével történhet.

## 120 kV-os és a feletti feszültségű zárlati próba és egyéb mérések végrehajtása

    - A zárlati próba végrehajthatóságát az érintett hálózati és Erőművi főberendezés szempontjából illetékes Engedélyessel előzetesen egyeztetni kell.

    - A zárlati próba végrehajtásának irányítására az üzemeltetőnek egyszemélyi felelőst kell kijelölnie.

    - A próbát a havi előjegyzésre és a heti igénybejelentésre vonatkozó előírások szerint kell előkészíteni.

    - Az Átviteli hálózatot és a közvetlenül a Rendszerirányító üzemirányítása alá tartozó Erőművi blokkokat érintő próbát a Rendszerirányító által jóváhagyott írásos program szerint; egyéb hálózati elemeket érintő próbát az illetékes Üzemirányító által jóváhagyott írásos program szerint lehet és kell tervezni, előkészíteni és lebonyolítani.

    - A programnak tartalmaznia kell a zárlati helyet, a zárlat kialakításának módját, a próba időpontját, illetve időbeni lefolyását és az aktuális hálózati és Erőművi kapcsolási helyzetet, valamint a kapcsolattartó és felelős személyek nevét és az elérhetőségi adatokat.

    - Ha az üzembehelyezési program keretében történik a zárlati próba, akkor azzal együtt kell kezelni.

# OPERATÍV ÜZEMIRÁNYÍTÁS

## Az operatív üzemirányítás szervezete

    - A villamosenergia-rendszer üzemirányításának szervezeti felépítése hierarchikus. Az üzemirányítási szintek közötti feladatmegosztást az ÜSZ és egyéb megállapodások rögzítik.

    - A VER rendszerszintű üzemirányítását a Rendszerirányító végzi.

    - Az elosztó hálózatok üzemirányítását az Elosztó hálózati engedélyesek üzemirányító szervezetei, a Körzeti Diszpécser Szolgálatok (KDSZ -ek), valamint azok területi Üzemirányító Központjai (ÜIK -k) végzik.

    - Az Erőművek üzemeltetői és az alállomások üzemeltetői az üzemirányítóval kapcsolatot tartó feljogosított személyeket neveznek meg.

## Üzemirányító szervezetek hatásköre

    - Az üzemirányítási határok meghatározása

      - Üzemirányítás szempontjából a VER valamennyi berendezését be kell sorolni az Üzemirányító szervezetek hatáskörébe olymódon, hogy egy berendezés csak egyetlen Üzemirányító szervezet hatáskörébe tartozhat.

      - A berendezések üzemirányítás szempontjából történő besorolását az Üzemviteli Megállapodásban (ennek hiányában az Üzembe helyezési programban) egyértelműen rögzíteni kell.

      - Ha egy alállomáson belül az egyes főberendezéseknek más-más Üzemirányítója van, akkor az Üzemirányítók kijelölésénél a hatáskört részletesen meg kell határozni.

      - Az Átviteli hálózat és a rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőművek közötti üzemirányítási határokat az érintettekkel történt egyeztetés után a Rendszerirányító határozza meg. Az átviteli hálózat főberendezések üzemeltetőjét és üzemirányítóját a 13.1 melléklet tartalmazza.

      - A vonali főberendezések és a transzformátorok üzemirányítási határa mindig gyűjtősín szakaszolótól gyűjtősín szakaszolóig –a gyűjtősín szakaszolót is beleértve – tart.

      - Az alállomások a 13.1 mellékletben megnevezett Üzemirányítók hatáskörébe tartoznak – egyéb rendelkezés hiányában – a gyűjtősínek, a segédsín, a sínáthidaló és a segédsín kapcsoló berendezéseikkel együtt.

      - Azon alállomások esetében, amelyeknek mezői más-más Üzemirányító hatáskörébe tartoznak, az ilyen mezők gyűjtősín szakaszolóira vonatkozó kapcsolási utasítást - a mező Üzemirányítójának igénybejelentése alapján - a gyűjtősín irányítására illetékes Üzemirányító adja ki.

      - A mezők gyűjtősín szakaszolói kapcsolási állapotának meghatározása a gyűjtősín Üzemirányítójának a feladata. Sínáttérések esetén a gyűjtősín Üzemirányítója - a mezők Üzemirányítójával történt előzetes egyeztetés szerint - a mezőbeli gyűjtősín szakaszolók kapcsolási állapotának megváltoztatásáról önállóan intézkedik.

      - Az üzemzavari esetekben szükségessé váló sínáttérés esetében a gyűjtősín Üzemirányítója a mező Üzemirányítóját a végrehajtott változtatásokról a legrövidebb időn belül értesíti.

      - A vonali főberendezések, a transzformátorok, a gyűjtősínek és ezek kapcsoló berendezései az Üzemirányító szervezetek, az ezeket kiszolgáló egyéb főberendezések és berendezések pedig az üzemeltető üzemirányítása alá tartoznak.

      - A 120 kV-os és az alacsonyabb feszültségű elosztó hálózat közötti üzemirányítási határpontokat a területileg illetékes KDSZ-ek határozzák meg az érintett felekkel egyetértésben, és ezeket az Üzemviteli Megállapodásokban rögzítik.

    - Döntési jogosultságok

      - Az Üzemirányítás hatáskörébe tartozó ügyekben az illetékes Üzemirányító dönt. Az ebben a körben meghozott döntéseket csak a döntést hozó szolgálat változtathatja meg.

      - Az Üzemirányítók közötti vitás kérdésekben:

        - munkaidőn kívül az eggyel magasabb szintű Üzemirányító dönt,

        - munkaidőben az eggyel magasabb szintű Üzemirányító szervezet illetékes vezetője dönt.

      - A vitás kérdésekben meghozott döntéseket csak a döntést hozó vagy az illetékes vezető változtathatja meg.

      - Több Üzemirányító hatáskörébe tartozó kapcsolások szükségessége esetén az illetékes Üzemirányító fölé rendelt Üzemirányító az üzemirányítási jogokat – és ezzel együtt a felelősségeket is – átveheti. Az üzemviteli személyzet az üzemirányítási jogok átvétele esetén a fölérendelt Üzemirányító utasításait hajtja végre.

## Operatív üzemirányítási feladatok

    - A VER üzemének operatív irányítását ellátó szervezeti egységekben folyamatos diszpécser (Üzemirányító) szolgálatot kell fenntartani.

    - A Rendszerirányító diszpécser szolgálatának operatív üzemirányítási feladatai:

      - A rendszerszintű szolgáltatás ok folyamatos biztosítása.

      - Villamosenergia-rendszerek közötti nemzetközi együttműködés kötelezettségeiből következő tevékenységek ellátása, koordinálása az érvényben lévő megállapodások, nemzetközi ajánlásoknak megfelelően.

      - A VER átviteli hálózatának teljes körű üzemirányítása.

      - A rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőművek üzemének irányítása.

      - Rendszerfelügyelet, a tervezett (üzemelőkészítés által meghatározott) és tény rendszerállapot összehasonlítása, elemzése, módosításának kezdeményezése a valós idejű és vizsgálati módú hálózatszámítási funkciók (állapotbecslés, teljesítményáramlás-számítás, kiesés-analízis, biztonsági teherelosztás, feszültség-meddőteljesítmény szabályozás optimálása, zárlatszámítás) eredményeinek figyelembe vételével.

      - A napi hálózati program szerinti tervszerű kapcsolások irányítása, amelynek szabályai:

        - Az RKI hálózati elemeken végzendő kapcsolások előtt a kapcsolásra jogosultnak a Rendszerirányítónál be kell jelentkeznie a program egyeztetése céljából.

        - Átviteli hálózati és ÁHBE elemek vonatkozásában a Rendszerirányítónak engedélyezési jogköre van.

        - Az átviteli hálózat üzemét nem befolyásoló RKIE elemek vonatkozásában a Rendszerirányító a kapcsolás végrehajtását tudomásul veszi, rendkívüli esetben - indoklással - a kapcsolást megtilthatja.

        - A kapcsolás végrehajtása után a kapcsolásra jogosultnak a Rendszerirányítónál be kell jelentkeznie a dokumentálások elvégzése céljából.

        - Összetett kapcsolási műveletek esetén a bejelentkezések a műveletek csoportjára is vonatkozhatnak.

      - Tervtől eltérő üzemállapotok engedélyezése.

      - Az üzemi napra vonatkozó tevékenységek végrehajtása a Kereskedelmi Szabályzat előírásainak figyelembevételével.

      - Az RKIE hálózat üzemének koordinálása.

      - Az ÁHBE hálózat közvetett (az érintett KDSZ bevonásával történő) üzemirányítása.

      - Üzemzavar felismerése, az üzemzavar-elhárítás irányítása.

      - Adatgyűjtés, adatszolgáltatás, naplózás üzemértékeléshez, jelentéshez.

      - Szükség esetén fogyasztói korlátozások elrendelése.

      - Kapcsolattartás más üzemirányító szervezetekkel.

      - A rendszer-üzemzavart megelőző automatikák felügyelete.

      - Az üzemirányításhoz szükséges infrastrukturális eszközrendszer üzemének felügyelete.

    - A Rendszerirányító a KDSZ üzemirányítási tevékenysége felett felügyeleti és utasítási jogkörrel rendelkezik.

    - A Körzeti Diszpécser Szolgálatok üzemirányítási feladatait az Elosztói Szabályzat rögzíti.

    - Üzemértékelést kell végeznie a Rendszerirányítónak, az átviteli és ÁHBE hálózat üzemeltetőjének, az átviteli és ÁHBE hálózatra csatlakozó létesítményt, berendezést üzemeltetőknek a tevékenységük eredményének értékelésére, következtetések levonására.

## Üzemirányítás dokumentációi

    - Az üzemirányításhoz és üzemértékeléshez folyamatos adat- és információ gyűjtés és rögzítés szükséges.

    - Az ÜSZ hatálya alá tartozók az üzemirányítási dokumentációikat az ÜSZ és a Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó dokumentálási előírásainak megfelelően készítik, a dokumentációk tartalmi és formai kialakítását belső szabályzataikban írják elő.

    - Az üzemeltetők kötelesek megküldeni az illetékes Üzemirányítók részére mindazokat a belső utasításokat, illetve ezek Üzemirányítót érintő kivonatát, amelyek a berendezések üzemeltetését, rendelkezésre állását, a vészhelyzetekben követendő teendőket, valamint az üzemeltető és Üzemirányító kapcsolattartását szabályozzák.

    - Eltérő engedélyesek hatáskörébe tartozó üzemeltetők, üzemirányítók együttműködésének hatáskörébe tartozó üzemirányítási dokumentációit, a dokumentációs protokollok tartalmi és formai követelményeit az Üzemviteli Megállapodásokban kell rögzíteni.

    - Az üzemirányítási dokumentációknak alkalmasnak kell lenniük további feldolgozás és archiválás céljára, az esetenként előforduló vitás kérdések tisztázása érdekében.

    - A dokumentációkat a vonatkozó jogszabályokban, illetve iratkezelési szabályzatokban foglaltak szerint kell tárolni, őrizni és selejtezni.

# ÜZEMI SZEMÉLYZET, ÜZEMI SZOLGÁLAT

## Üzemi személyzet hatásköre

    - Az üzemi (üzemirányítói) személyzetből az erre kijelölt személyek utasítások adására, vételére és továbbítására, valamint berendezés kezelésére és kapcsolásra jogosultak. A jogosultságokat az üzemeltetőnek (üzemirányítónak) belső szabályzatokban és szolgálati rendben kell meghatároznia.

    - A hatáskörök részletezése és az egyes tevékenységek elvégzésére adott feljogosítás során az alábbi csoportosítást kell alkalmazni:

      - Utasítás adására és/vagy berendezés kezelésére és kapcsolásra jogosult személy,

      - Utasítás vételére és/vagy berendezés kezelésére és kapcsolásra jogosult személy,

      - Utasítás adására és vételére és/vagy berendezés kezelésére és kapcsolásra jogosult személy,

      - Utasítások, jelentések, adatok továbbítására jogosult személy,

      - Hálózati bejelentésre, annak elbírálására, engedélyezésére, módosítására, törlésére, kiegészítésére, felfüggesztésére jogosult személy.

## Szolgálati rend

    - Folytonos szolgálattartásra van szükség a Rendszerirányítónál, a KDSZ -eknél és minden üzemelő berendezés üzemeltetőjénél.

    - A folytonos szolgálattartás biztosítására minden üzemeltetőnek ki kell alakítania azt a szolgálati rendet, amely a szolgálati munkahelyeket, a szolgálat ellátását, a szolgálati beosztást és a szolgálati munkahelyek egymás közötti viszonyát határozza meg.

    - Az egyes szolgálati munkahelyeken a szolgálattartást az alábbiak szerint kell kialakítani:

      - folytonos szolgálattartás,

      - nem folytonos szolgálattartás, amikor a főmunkaidőn kívüli szolgálatot ügyeleti vagy készenléti szolgálattartással kell ellátni.

    - A folytonos szolgálattartásnak az egyes szolgálati beosztások részére rendszeresített munkahelyen a berendezések megszakítás nélküli kezelését, üzemállapotának bármikor történő változtatását, gondozását, felügyeletét és ellenőrzését kell biztosítania az üzemviteli szolgálattevő személyzet megszakítás nélküli munkarendjében.

    - A nem folytonos szolgálattartás olyan berendezésekhez elegendő, amelyek üzemeltetése során az esetleg bekövetkező üzemállapot változtatás csak, vagy túlnyomó többségében a szolgálati műszak idejére esik.

    - Minden többszemélyes szolgálati munkahelyen szolgálatvezetőt kell kinevezni. A szolgálatvezető lehet:

      - üzemirányító, és/vagy

      - utasítások adására-vételére és a berendezések kezelésére feljogosított személy.

    - A szolgálatvezető több szolgálati munkahely felett is rendelkezhet, ezek általában kezelőhelyek.

    - A szolgálatvezetőnek joga van szolgálati ideje alatt azt a beosztott (alá rendelt) személyt a szolgálatból leváltani (leváltatni), aki előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

    - A folytonos szolgálatban dolgozó irányító személyek a szolgálati idejükön kívül csak az üzemeltető belső szabályzataiban meghatározott keretek között adhatnak utasítást.

## Üzemi szolgálat ellátása

    - A szolgálattevő a szolgálati ideje alatt felelős a rábízott berendezés kezeléséért és a szolgálatával kapcsolatos teendők helyes elvégzéséért, az összes vonatkozó biztonsági előírás és intézkedés betartásáért, valamint a rábízott terület rendjéért és tisztaságáért.

    - A szolgálattevő csak a hatáskörébe utalt tevékenységek végzésére jogosult.

    - Törölve!

    - Ha valamely esetre az utasítások nem tartalmaznak előírásokat, felhatalmazásokat, vagy a szolgálattevő szolgálati irányítójával nem tud idejében összeköttetésbe lépni, akkor köteles szakképzettsége, gyakorlata és legjobb belátása szerint körültekintően és megfontoltan eljárni.

    - A berendezéseken észlelt rendellenességeket az észlelő tartozik az Üzemirányítónak, illetve közvetlen felettesének azonnal bejelenteni.

    - Ha a berendezés nem tartozik a rendellenességet észlelő saját hatáskörébe, akkor közvetlen felettese útján vagy személyesen tartozik a rendellenességet az illetékes üzemrész vezetőjének, vagy az Üzemirányítónak sürgősen bejelenteni.

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - A felettes személy utasítását késedelem nélkül kell teljesíteni. A felettes személy utasításának indokolatlanul késedelmes végrehajtásáért a felelősség azt a személyt terheli, aki az utasítást nem hajtotta végre, valamint azt a vezetőt, aki a nem-teljesítést tudomásul vette.

    - Minden olyan utasítást, amely illetékesség szempontjából a felettes személy hatáskörébe tartozik, csak a felettes személy jóváhagyásával lehet végrehajtani.

    - A felettes személy irányítása vagy vezénylése alá tartozó berendezés egyetlen elemét sem szabad annak engedélye nélkül üzembe vagy üzemen kívül helyezni, kapcsolási vagy beállítási állapotát megváltoztatni, kivéve, ha arra személyi sérülés, berendezés vagy egyéb vagyoni károsodás, környezetszennyezés továbbá környezetkárosodás veszélyének elkerülése érdekében szükség van.

    - Az üzemviteli irányító személy (rendkívüli események idején vagy bonyolult helyzetekben) a helyszínen átveheti meghatározott kezelő személy tevékenységi körét. Ezt a szándékát határozott és egyértelmű utasítás formájában az érintett kezelővel közölnie kell, és amint erre a legkorábban lehetőség adódik az eseményt naplóznia kell. A továbbiakban a kezelő csak a kapott utasítások előírásszerű végrehajtásáért felel, a berendezés kezelésére szóló korábbi megbízatásából eredő teljes felelőssége átszáll a kezelést átvevő üzemviteli irányító személyre.

## Szolgálatok váltási rendje

    - A szolgálatok váltási rendjét, beleértve az ügyeleti és a készenléti szolgálatok váltási rendjét is, az ÜSZ-ben megfogalmazott általános követelmények, a munkaügyi előírásokban és szabályokban foglaltak betartásával, az üzemeltetők belső szabályzatainak előírásai szerint kell meghatározni.

    - Minden szolgálatba lépő személy köteles az előző szolgálatos személytől a szolgálatot átvenni és a műszak befejezése után a szolgálati rend szerint szolgálatba lépőnek a szolgálatot átadni. A szolgálat átadása nélkül a szolgálati munkahelyről távozni tilos.

    - A szolgálat átvételénél a szolgálatba lépő köteles:

      - megismerkedni az irányítása és vezénylése, kezelése alá tartozó berendezések kapcsolási állapotával és üzemi helyzetével a belső előírásokban és szabályzatokban előírtak szerint,

      - a szolgálatot átadótól tájékozódni azokról a berendezésekről, amelyeket üzemzavar megelőzés érdekében fokozott figyelemmel kell kísérni, valamint a javításban, karbantartásban és tartalékban álló berendezésekről,

      - tisztázni, hogy az adott területen milyen munkák folynak munkalapok (munkautalványok) alapján is naplózott vagy szóbeli utasításra,

      - ellenőrizni és átvenni a műszereket, anyagokat, információkat, az operatív dokumentációt és a kezelési utasításokat, a helyiségek kulcsait,

      - megismerkedni az előző szolgálati ideje óta keletkezett üzemi bejegyzésekkel és utasításokkal,

      - az üzemi naplóban, a kapcsolási lapon vagy a telemechanikai rendszerben a szolgálat átadását-átvételét, időpontját az átadó-átvevő aláírásával igazolni saját és az átadó aláírásával igazolni, az aláírást pótolhatja a telemechanikai rendszerbe történő jelszavas bejelentkezés.

    - Üzemzavar elhárításának ideje alatt a szolgálat átvétele és átadása általában tilos. Üzemzavar idején a szolgálatba lépő személyzet közreműködéséről az üzemzavar elhárításában az a személy dönt, aki az üzemzavar elhárítását vezeti. Üzemzavar idején az üzemzavar jellegétől függően a felettes szolgálatos személy engedélyével kivételes esetekben megengedhető a szolgálat átadása.

    - Átkapcsolások, a berendezések indítása és leállítása idején a szolgálat átvételét és átadását csak a felettes irányító személy engedélyezheti.

## Üzemi személyzet szakképzettsége és oktatása

    - Az üzemi személyzet körébe tartozhat szakképzett személy és kioktatott személy.

    - Az üzemi személyzet tagjainak beosztástól függő szakképzettségére és kiképzettségére vonatkozó feltételeket és követelményeket – a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével – az üzemeltető belső szabályzataiban kell meghatározni.

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - Törölve!

    - A tudnivalók és ismeretek szinten tartása érdekében rendszeresen ismétlődő oktatás keretében, legalább évente egyszer az üzemi személyzet számára elméleti és gyakorlati oktatást kell biztosítani.

    - Az elméleti és gyakorlati oktatás keretében biztosítani kell azt is, hogy új berendezések, készülékek üzembehelyezése, illetve új technológiák bevezetése esetén az érintett dolgozók a tevékenységük ellátásához szükséges összes ismeretanyagot elsajátíthassák.

    - Törölve!

    - Az üzemi vizsgát rendszeresen – az üzemeltetők belső szabályzataiban meghatározott módon és időszakonként – meg kell ismételni.

    - Az üzemeltető által kijelölt üzemviteli személyzetet fel kell készíteni az üzemi hibák elhárítására is. A szükséges ismeretanyagot és az oktatási tematikát a helyi adottságok és követelmények figyelembevételével üzemviteli utasításban kell szabályozni, amelynek tartalmaznia kell:

      - az általános jellegű ismeretek megszerzéséhez és fenntartásához szükséges utasításokat, szabványokat,

      - az élet- és vagyonbiztonság fenntartása érdekében szükséges előírásokat és intézkedéseket,

      - az elsajátítandó helyi ismeretek felsorolását.

    - A szükséges ismeretek megszerzését időszakos vizsgákkal ellenőrizni kell.

    - Új berendezések üzembe helyezés e, illetve új technológiák bevezetése esetén rendkívüli oktatást kell tartani. Ahol az üzemzavarok ismétlődése oly csekély, hogy az már nem elegendő a személyzet üzemzavar elhárítási gyakorlatának fenntartásához, ott félévenként kell zavar, illetve hibaelhárítási gyakorlatot tartani.

    - Üzemi oktatásokra, vizsgáztatásokra kizárólag jóváhagyott üzemeltetői belső szabályzat alapján kerülhet sor.

    - Ha az üzemirányító, üzemeltető rendelkezésére áll tréning szimulátor, akkor a rendszeres oktatások, esetenkénti vizsgáztatások ennek segítségével végezhetők.

# ÜZEMI HIBÁK, RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, MINŐSÍTÉSEK

## Bevezetés

A villamosenergia-rendszer ben előforduló üzemi hibák zavarhatják az ellátási biztonságot, ezek egyidejű fellépése veszélyeztetheti is azt. Az üzemi hibákat és azok káros hatását a villamosenergia-ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében a lehető legkisebb mértékűre kell leszorítani és ennek érdekében tervszerű megelőző intézkedéseket kell tenni.

## Üzemi hibák megelőzése, felderítése és az elhárításra való felkészülés

    - Az üzemi hibák keletkezésének megelőzése érdekében az alkalmazott anyagok, készülékek, berendezések, technológiák tekintetében eljárási-utasítást, munkautasításokat kell működtetni.

    - Az Erőművi és a hálózati berendezés ek megfelelő, üzembiztos állapotban tartásáról, az üzemviteli személyzet megfelelő szakmai felkészültségéről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

    - Üzemi hibák fellépése esetén az élet- és vagyonbiztonság védelmén, a sugárbiztonság és a nukleáris biztonság követelményeinek betartásán túlmenően az üzemi személyzet alapvető feladata az üzemzavar kiterjedésének megakadályozása, a villamosenergia-ellátás (beleértve: termelés, hálózati átvitel, elosztás, szolgáltatás) biztosítása csökkentett (műszakilag és biztonságilag még megengedhető) mennyiségi és minőségi jellemzők mellett is.

    - Olyan munkabiztonsági rendszert kell működtetni, amely biztosítja az üzemvitel, a biztonságtechnika, az érintésvédelem, a tűzvédelem, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság követelményeit.

    - Valamely létesítményben történt üzemi hiba kivizsgálása után, annak körülményeit és elhárítását az üzemviteli személyzettel értékelni kell. Ez alkalommal ki kell térni a kérdéses időpontban szolgálatot teljesítő személyzet tevékenységének értékelésére is.

    - A berendezéseken mutatkozó rendellenességeket az észlelő tartozik sürgősen bejelenteni az illetékes üzemrész személyzetének függetlenül attól, hogy a szóban forgó berendezés a saját hatáskörébe tartozik-e vagy sem. Az illetékes személyzet az ilyen bejelentést tartozik naplózni, a legsürgősebben felülvizsgálni és szükség esetén a kellő intézkedést megtenni.

    - A rendellenes állapotban levő berendezés üzemben tarthatóságáról a hatáskörileg illetékes vezetőnek az élet- és vagyonbiztonság, az üzemfolytonosság és a gazdaságosság figyelembevételével kell döntenie.

## Üzemi hibák megszüntetése

    - Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemi hibák elhárítására megfelelő szolgálati rend létrehozásáról.

    - Az üzemviteli szolgálattevő személyzet szolgálati kapcsolatát, a munkahelyi, illetve egyéb körülményeitől függően megfelelő, helyhez kötött, vagy hordozható hírközlő berendezéssel kell biztosítani.

    - A hordozható hírközlő berendezésnek olyan felépítésűnek és működésűnek kell lenni, hogy a használat során nem zavarhatja az irányítástechnikai mérő és védelmi készülékek működését.

    - A villamosművek üzemeiben (üzemegységeiben) biztosítani kell az üzemi hibák mielőbbi és szakszerű elhárításához szükséges személyi, anyagi, tárgyi feltételeket.

    - Az üzemi hibák gyors és hatékony felkutatására és elhárítására megfelelő képzettségű és létszámú személyzetet, szállító-, hírközlő- és biztonságtechnikai eszközöket kell készenlétben tartani.

    - Az üzemi hibák felderítése, megszüntetése folyamán a következő szempontok szerint kell eljárni:

      - Elsőrendű az élet- és vagyonbiztonság fenntartása, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság követelményeinek teljesítése.

      - Szükséges a hiba behatárolása és okának lehető legkorábbi felderítése az alábbiak szerint:

        - a berendezések üzemi hibáinak észlelése a mérő, szabályozó, reteszelő, illetve védelmi rendszer jelzései vagy beavatkozása révén,

        - a relévédelmi jelzések, működések információinak rögzítése,

        - az üzemzavar elhárítását vezető személy értesítése, a helyzet értékelése, döntés,

        - intézkedés, beavatkozás, lokalizálás, üzemen kívül helyezés,

        - az üzemi hiba továbbterjedésének megakadályozása,

        - az üzemi hiba okának és lefolyása körülményeinek meghatározása.

    - Az üzemi hibák felderítése során észlelt összes jelenséget és a kapott felvilágosítást az események sorrendjében rögzíteni kell, és azok közül mindazokat az információkat, amelyek a hiba gyors elhárításához szükségesek, azonnal a hibaelhárításért felelős személyek és az illetékes Üzemirányító rendelkezésére kell bocsátani.

    - Az üzemi hiba felderítését és megszüntetését csak egy, a helyi előírásokban arra kijelölt felelős személy irányíthatja. Ha magasabb beosztású személy átveszi az üzemi hiba elhárításának irányítását, azt egyértelműen köteles közölni az üzemi hiba elhárítását addig irányító és végző személyekkel. Az átvétel tényét az időpont megjelölésével az üzemi naplóban vagy az üzemi események dokumentálásának céljára más néven rendszeresített dokumentumban rögzíteni kell.

    - Egyidőben előforduló több üzemi hiba elhárításának csak akkor lehetnek külön felelős irányítói, ha az üzemi hibák oly mértékben függetlenek egymástól, hogy kizártnak tekinthető az egymás munkáját érintő intézkedés kiadása az Üzemirányítók részéről.

    - Több üzemi hiba alkalmával azokat fontossági sorrend szerint kell elhárítani. A sorrend megállapítása Üzemirányítói feladat.

    - Ha az üzemi hibával kapcsolatban több hálózati engedélyes, Erőmű üzemi berendezéseiben kell kapcsolási műveleteket vagy helyreállítási munkát végezni, az egyes üzemeltetők a saját berendezésükön az üzemi hiba elhárítására az irányító szerv útmutatása alapján önállóan intézkednek, de egymás között a behatárolás megkezdésének időpontjától az elhárítás végeztéig - a munkák szükséges és megfelelő összehangolása érdekében- állandó és szoros kapcsolatot kötelesek fenntartani.

    - Az egymás berendezéseit érintő kapcsolások sorrendjének meghatározásáról (szükség esetén vezénylés formájában kiadott utasítással) az eggyel magasabb szintű Üzemirányító dönt.

    - Fogyasztói villamos- és hőenergia-kieséssel járó üzemi hiba esetén, az energiaszolgáltatást -a körülmények, a biztonsági előírások adta lehetőségek keretein belül, a fogyasztók igényeinek és az érintett egyéb berendezések működőképessége megőrzésének figyelembevételével- a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani.

    - Az üzemi hibák elhárítását megszakítani csak az Üzemirányító szerv előzetes értesítését követően szabad, az ok megjelölésével.

    - Védelmi működés következtében üzemen kívül került berendezést csak a védelmi működést kiváltó legvalószínűbb ok meghatározása és annak megszüntetése, vagy a szükséges terjedelemben elvégzett funkcionális próba sikeressége után szabad újra üzembe venni. Feltételezhetően hibás védelmi működés esetén a berendezést csak az üzemeltető, valamint a hibás védelem által lekapcsolt berendezés Üzemirányítójának engedélyével szabad újra üzembe venni.

    - Kettős alapvédelmi rendszer esetén, az egyik alapvédelem teljes értékű rendelkezésre állása mellett, a berendezés a hibás védelem javításának elvégzéséig üzemeltethető.

    - Az üzemi hibát lehetőleg véglegesen kell kijavítani, a meghibásodott egész berendezés, illetve egyes alkatrészeinek kicserélésével, vagy a meghibásodott berendezés helyrehozatalával. Az ideiglenesen helyreállított berendezés végleges helyreállításáról a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül gondoskodni kell. Ha a végleges helyreállításig közvetlen balesetveszély áll fenn, akkor gondoskodni kell annak elhárításáról, pl. figyelmeztető táblák kihelyezésével, útszakasz lezárásával.

    - Az üzemi hiba folytán a berendezésben vagy az üzemmódban bekövetkezett minden változásról az illetékes szolgálati helyeket az előírt módon és időn belül tájékoztatni kell. Az üzemi hiba helyreállításával kapcsolatban beállott esetleges változásokat a vonatkozó törzskönyvben, rajzokon és a vagyonleltárban át kell vezetni. Az üzemi hiba elhárításakor végzett, a berendezés üzemét érintő minden lényeges beavatkozást naplózni vagy az üzemi események dokumentálásának céljára más néven rendszeresített dokumentumban rögzíteni kell.

    - Üzemi hibák, üzemzavarok megszüntetése érdekében elérhető helyen tartózkodó készenléti személyzet is alkalmazható, a készenléti személyzet igénybevételét a szolgálatban lévő személyzet kezdeményezi.

## Üzemi hibák és események minősítése, nyilvántartása és jelentése

    - Általános előírások

      - Az üzemi hibák és események minősítése, nyilvántartása és jelentése vonatkozásában a Rendszerirányító illetékességi köre a VER átviteli hálózati elemeire, az ÁHBE hálózat elemeire és a rendszerszintű üzemirányításba bevont Termelői engedélyesek Erőműveinek bizonyos üzemi hibáira, eseményeire terjed ki.

      - Az érintettek a hatáskörükbe tartozó ügyekben önállóan járnak el, azonban eljárásuk során figyelembe kell venniük az üzemi hibák kivizsgálására, jelentésére, nyilvántartására és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat és megállapodásokat. Az üzemi hibák és rendkívüli események minősítésébe az érintett engedélyeseket és az érintett kiserőműveket is be kell vonni.

      - Minden üzemi hiba nyilvántartásra kötelezett.

      - Az üzemi hibák meghatározott köre a nyilvántartáson kívül jelentésre is kötelezett.

    - A nyilvántartás rendje

      - A nyilvántartás és a nyilvántartáshoz tartozó adatstruktúrák rendszerét az üzemeltetők olyan belső utasításaikban határozzák meg amelyekben biztosítaniuk kell, hogy ezekből az előírt formában és tartalommal összeállítható legyen a Hivatal által előírt jelentés, éves szinten összegezhető és legalább 5 éves időtávra (amennyiben a korábbi évek rendelkezésre állnak) visszatekintő módon megállapítható legyen:

        - az üzemi hibák száma,

        - az üzemi hibák időtartama,

        - az üzemi hibák miatt kiesett teljesítőképesség mértéke,

        - az üzemi hibák miatt nem szolgáltatott villamosenergia mennyisége,

        - az üzemi hibák miatt bekövetkezett átvíteli képesség csökkenés.

    - A Rendszerirányító feladata a VER rendszer szintű üzemzavarainak nyilvántartása

    - Az alábbiak a VER rendszerszintű üzemzavarának minősűlnek:

      - az UCTE párhuzamos üzemében bekövetkező olyan esemény, amely hatására a VER-ben fogyasztói korlátozás keletkezik,

      - az UCTE-től leválasztottan üzemelő VER hálózaton bekövetkező, a különjárással összefüggő olyan esemény, amely hatására a VER-ben fogyasztói korlátozás keletkezik,

      - a VER-ben bekövetkező olyan esemény, amely következtében a VER kettő vagy több rendszerrészre (legalább egy 220 kV-os vagy nagyobb feszültségű alállomást is magában foglaló hálózatrészre) bomlik és amely forrásoldali teljesítmény kiesést, fogyasztói korlátozást vagy frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatika (FTK) működést von maga után,

      - a VER-ben bekövetkező olyan nagymértékű forrásoldali hiány létrejötte, amelynek következtében fogyasztói korlátozás válik szükségessé,

      - az Erőművi üzemzavar (pl. nem tervezett gépkikapcsolás, visszaterhelés) olyan esetben, amikor a nemzetközi kooperációs hálózat terheltségi foka miatt ezzel együtt fogyasztói korlátozó automatika (FKA) működésre is sor kerül a párhuzamos üzem bomlásának elkerülése érdekében,

      - a VER hálózattól különválasztott, aszinkron üzemben járó hálózatrész vagy rendszerrész olyan eseménye, amely a leválasztott fogyasztói terület vagy Erőmű kiesését eredményezi. Ide tartoznak azok a nem tervezett üzemi események is, amelyek a rendszerrész leválasztása vagy visszakapcsolása során következnek be,

      - a VER t érintő minden olyan esemény, amely bár sem forrásoldali teljesítmény-kiesést sem fogyasztói korlátozást nem jelent, de a VER egészének, vagy egy részének üzembiztonságát súlyosan veszélyezteti,

      - az UCTE párhuzamos üzemében bekövetkező olyan események, amelyek a VER üzemére hatással vannak, de hatásukra a VER-ben fogyasztói korlátozás nem történik.

    - A jelentések rendje

      - Az üzemi hibák jelentésének módja lehet

        - szóbeli,

        - írásbeli.

      - A szóbeli jelentést a 15.4.9 pontban felsorolt üzemi események bekövetkeztéről a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni.

      - A Rendszerirányító üzemirányítása alá tartozó Erőművek, alállomások szolgálatos személyzete köteles jelenteni az üzemi hibákat a Rendszerirányító Diszpécser Szolgálatának, és érintettség esetén a mérlegkör felelősöknek.

      - A KDSZ köteles jelenteni az üzemirányítása alá tartozó Erőművek, illetve alállomások üzemi eseményeit, a Rendszerirányító Diszpécser Szolgálata, illetve az érintett mérlegkör felelős részére.

      - Az írásbeli jelentés lehet:

        - Rendkívüli jelentés: a Rendszerirányító külön kérésére az abban megfogalmazott tartalommal, a Hivatal „Jelentési kötelezettség a villamosenergia-iparban bekövetkezett üzemzavarokról” című határozatának megfelelő egységes tartalmi, formai és ügyrendi követelményeknek megfelelő jelentés.

        - Éves üzemzavari jelentés: az üzemeltetők belső szabályzatai szerint a belső tájékoztatás és értékelés számára.

        - egyéb üzemzavari adatszolgáltatás: az érintett Engedélyesek által közösen kidolgozott és elfogadott egységes nyilvántartási rendszerek alkalmazásával az Engedélyesek belső szabályozásában, Kereskedelmi szerződésekben, üzemeltetési megállapodásokban, valamint egyéb megállapodásban rögzített ügyrendi követelmények szerinti jelentés.

    - A Rendszerirányító felé írásos jelentést csak a Rendszerirányító külön kérésére kell készíteni. Ez nem érinti az Engedélyesek azon kötelezettségét, hogy az üzemi eseményeket kivizsgálják, nyilvántartsák és dokumentálják.

    - A távközlési vagy egyéb informatikai eszközök hibáit azok tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kell bejelenteni.

    - Az Átviteli engedélyes hatáskörébe tartozó távközlési vagy egyéb informatikai eszközök hibáit az a Rendszerirányítóhoz kell bejelenteni.

    - Azonnali jelentésre kötelezett események

Az üzemeltető köteles azonnal jelenteni az illetékes üzemirányítónak - a lényeges körülmények közlésével - az alábbi rendkívüli üzemi eseményeket:

      - az Átviteli hálózaton lezajlott eredményes visszakapcsoló-automatika működéseket,

      - a rendszerszintű telemechanikai és hírközlő eszközök tartós üzemi hibáit,

      - az üzemeltetési hatáskörébe tartozó hálózaton bekövetkezett halálos balesetet,

      - az üzemeltetési hatáskörébe tartozó hálózaton bekövetkezett villamos ív okozta súlyos égéses balesetet,

      - jelentős idegen rongálást vagy károkozást, tűzeseteket az RKI hálózaton, valamint távközlési rendszeren és az Erőművekben,

      - terrorcselekményeket és bombariadókat,

      - jelentős idegen vagy saját környezetszennyezést,

      - 50.000 kWh-nál nagyobb fogyasztói kiesést okozó áramszolgáltatási zavarokat,

      - külön jogszabályban, illetőleg a Hivatal által egyedileg meghatározott intézmények vagy fogyasztói csoportok egy órát meghaladó ellátás-kiesését,

      - az automatikus, illetve a hatóságok és rendészeti szervek által elrendelt korlátozásokat és kikapcsolásokat,

      - nukleáris jellegű, a NAÜ skálán 1-nél magasabb fokozatúnak értékelt eseményt.

    - Szóbeli jelentésre kötelezett üzemi hibák:

      - A szóbeli jelentési kötelezettség 15.4.11. pont alatti Erőművi üzemzavarokra és a 15.4.12. pont alatti egyéb üzemi hibákra terjed ki.

      - A jelentési kötelezettség az országos hálózatra dolgozó minden gépegységre kiterjed annak első párhuzamos kapcsolásától a selejtezésig (beleértve az üzem behelyezés, a hideg- vagy melegtartalékban állás, forgótartalékban járás közben bekövetkezett eseményeket is).

      - A jelentésben az üzemi hiba elhárításának becsült időpontját is meg kell adni.

    - Erőművi üzemzavar ok

Erőművi üzemzavar minden olyan belső, vagy külső okból bekövetkező üzemi esemény, amely a menetrend tartását veszélyezteti, a szabályozási jellemzőket befolyásolja vagy várhatóan befolyásolni fogja:

      - termelőegység minden olyan eseménye, amikor valamely főberendezés az üzemből kikapcsolódik, vagy ki kell kapcsolni,

      - termelőegység minden olyan eseménye, amikor az Erőmű terhelése az előírt menetrendhez képest 10 %-nál nagyobb mértékben eltér,

      - termelőegység minden olyan eseménye, amikor valamelyik főberendezés üzem behelyezése a visszaigazolt menetrend szerinti időponthoz képest késik,

      - a tartalékpiacra tett ajánlat vagy a szerződés szerinti rendszerszintű szolgáltatás i képesség nem áll rendelkezésre,

      - az Erőművek kezelésében lévő hálózati főberendezések jóváhagyott karbantartási vagy javítási idejének engedély nélküli túllépése,

      - az Erőművek kezelésében lévő hálózati főberendezések hibás védelmi működése vagy szükséges kikapcsolódásának elmaradása,

      - az Erőművek kezelésében lévő hálózati főberendezések sérülése,

      - hőszolgáltatási korlátozásokat eredményező üzemi események,

      - a primer és szekunder szabályozók működésében beállt változások,

      - a PSS és a gerjesztés szabályozó működésében beállt változások.

    - Egyéb üzemi hibák:

      - az üzembe kerülő berendezések, továbbá új, még általánosan el nem terjedt műszaki megoldások olyan hibája, amely a jóváhagyott üzemi próba vagy próbaüzem időtartama alatt üzemképtelenséget okozott,

      - műszaki fejlesztési témák megvalósításával összefüggésben az üzemi berendezéseken engedélyezett tevékenység során bekövetkező olyan esemény, amely egyébként üzemzavarnak minősülne,

      - termelő egységnek az Üzemirányító által engedélyezett leállítása olyan kisebb munkák elvégzése céljából, ami az Erőmű üzembiztonságát növeli.

      - segédtechnológiák működésében fellépő zavarok, ezek közül azok is, amelyek csak a későbbiekben vezethetnek a termelés korlátozásához,

      - hatóságilag elrendelt szmog riadóból adódó menetrendeltérés,

      - jelentős környezetszennyezés,

      - infrastrukturális eszközrendszer hibája, ha az a menetrend tartását vagy a szerződött rendszerszintű szolgáltatás teljesítését nem akadályozza,

      - rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőművi egység beépített teljesítményének 50 %-át meghaladó üzemzavari kiesése, amely azonban a menetrend tartását akadályozó üzemzavart nem okoz.

    - Erőművek írásbeli jelentési kötelezettsége

      - Írásbeli jelentésre kötelezett a rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőmű üzemeltetője a Rendszerirányító felé, közüzemi szállítási szerződése esetén a Termelő a Közüzemi nagykereskedő felé, abban az esetben, ha a primer energiahordozó ellátást érintő esemény (beszerzési lehetőség váratlan tartós kimaradása vagy hiánya, a beszállító vagy fogadó berendezés tartós meghibásodása, a primer energiaforrás felhasználásának ellehetetlenülése) következtében az Erőmű tervezett termelésének változatlan fenntartása mellett primer energiahordozó készlet csökkenés következik be.

      - Amennyiben a készletcsökkenésben érintett Termelőnek nincs módja a termelés változatlanul tartása mellett a készletcsökkenés megállítására, úgy a minimálisként előírt készletszint elérése előtt 3 nappal a Rendszerirányító részére tájékoztatást kell adnia a szükséges termelés-csökkentés mértékéről, annak várható időtartamáról.

    - A Rendszerirányítónak tájékoztatási kötelezettsége van az érintett üzemeltetők és piaci szereplő k felé az alábbiak szerint:

      - Üzemelőkészítés

A Rendszerirányító köteles tájékoztatást adni az alábbi – üzemelőkészítéssel összefüggő - eseményekről:

        - eltérés az átviteli hálózat heti egyeztetett feszültségmentesítési tervétől,

        - az Elosztó hálózat ára közvetlenül betápláló, rendszerszintű üzemirányításba bevont termelőegység tervtől eltérő üzemállapot-változása, illetve a Közüzemi szolgáltató ellátását biztosító átviteli hálózati transzformátorállomás üzembiztonságot csökkentő, tervtől eltérő üzemállapot változása,

        - a Közüzemi szolgáltató ellátását biztosító átviteli hálózati transzformátorállomás üzembiztonságot csökkentő, tervtől eltérő üzemállapot változása.

      - Operatív üzemirányítás

A Rendszerirányító köteles az illetékes Elosztó Körzeti Diszpécser Szolgálatával közölni az alábbi - operatív üzemirányítással kapcsolatos - eseményeket:

        - az Elosztó ellátási területét érintő átviteli hálózati főberendezések üzemzavara és ennek várható elhárítási ideje,

        - átviteli hálózati transzformátor üzemzavar miatti kiesése,

        - az elosztóhálózatra közvetlenül betápláló, a rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőmű hálózati csatlakozásának üzemzavar miatti teljes kiesése,

        - az Elosztó hálózatra közvetlenül betápláló, a rendszerszintű üzemirányításba bevont 50 MW-os vagy annál nagyobb termelőegység üzemzavar miatti kiesése,

        - az Elosztó hálózatra közvetlenül betápláló Erőmű betáplálási pontján vagy átviteli hálózati transzformátorállomás elosztó hálózati átadási pontján feszültség határérték túllépése,

        - átviteli hálózati transzformátor olyan szükséges fokozatléptetése, amely az Elosztó hálózat automatikus feszültségszabályozását kedvezőtlenül befolyásolhatja,

        - 120 kV-os feszültségű nemzetközi kooperációs vezetékeken végzett kapcsolások.

    - Az Elosztók szóbeli tájékoztatási kötelezettsége a Rendszerirányító felé

      - Üzemzavarok

        - Olyan, 30 percet meghaladó, fogyasztói kieséssel járó üzemzavar, amely jelentősebb területre kiterjedő városi fogyasztókat érint (Budapesten kerületi nagyságrend, más városban a város jelentős része).

        - Olyan, 3 percet meghaladó üzemzavar, amely külön jogszabályban meghatározott fogyasztói csoport kiesésével jár.

        - Az RKI hálózat üzemében bekövetkező, az ellátást korlátozó minden esemény.

        - Az Elosztó (KDSZ) üzemirányításába tartozó 5 MW-os vagy annál nagyobb beépített teljesítményű termelő egység üzemzavari kiesése.

      - Egyéb üzemi hibák

        - Az RKI hálózat üzemében a hurokág megbomlása akkor is, ha az nem járt a szolgáltatás korlátozásával.

        - A hatósági korlátozás és hatása (50.000 kWh-t meghaladó kiesés esetén).

        - Valamely hálózati elem üzemen kívüli állapotából adódó rendszerszintű üzembiztonság csökkenés.

    - A Rendszerirányító tájékoztatási kötelezettsége az Erőmű üzemeltetők felé az alábbiak szerinti:

      - Üzemelőkészítés

A heti egyeztetett feszültségmentesítési tervtől való eltérés esetén a Rendszerirányító köteles tájékoztatni az eltérés által érintett Erőmű üzemeltetőjét az alábbi, üzemelőkészítéssel összefüggő eseményekről amennyiben:

        - az eltérés az átviteli hálózatra csatlakozó Erőmű üzembiztonságát, stabilitását befolyásolhatja,

        - az eltérés az Elosztói engedélyes hálózatára közvetlenül betápláló, rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőmű termelő egységeinek üzembiztonságát csökkentheti, vagy az eltérés az Erőmű hálózati kapcsolatát érinti.

      - Operatív üzemirányítás

A Rendszerirányító köteles az érintett Erőmű üzemeltetőt tájékoztatni az alábbi, operatív üzemirányítással kapcsolatos eseményekről:

        - rendszerszintű üzemirányításba bevont Erőmű termelőegységeinek üzemét érintő hálózati főberendezések üzemzavara és ennek várható elhárítási ideje,

        - erőmű termelő egységeinél szabályozási eltérést okozó átviteli hálózati rendellenesség, ha erről az Erőmű üzemeltető információt kér.

    - Elosztó és Erőmű, illetve kiserőmű kölcsönös tájékoztatási kötelezettségét az Elosztók és a hálózatukra kapcsolódó Erőművek, illetve kiserőművek között az Üzemviteli Megállapodásukban kell részletezni.

    - Az Erőművek írásbeli tájékoztatási kötelezettsége a Hivatal felé:

      - A primer energia hordozó készlet csökkenése (15.4.13 pont) esetén az érintett Erőművek a Hivatalt is kötelesek írásban tájékoztatni a szükséges intézkedések koordinálása érdekében.

    - A Közüzemi nagykereskedő írásbeli tájékoztatási kötelezettsége a Hivatal és a Termelői engedélyes felé:

      - A Közüzemi nagykereskedő a primer energiahordozó csökkenésére vonatkozó Termelői bejelentés átvételét követő 24 órán belül köteles a bejelentést küldő Termelői engedélyest írásban értesíteni az általa tervezett intézkedések tartalmáról, és ezt az értesítést köteles egyidejűleg a Hivatal részére is megküldeni, függetlenül attól, hogy az esemény elhárítása igényel-e közös intézkedést.

## Üzemi hibák kivizsgálása

    - Minden üzemi hibát jelentőségétől, nagyságától függetlenül tanulmányozni kell, hogy a jövőbeni megelőzésükre intézkedéseket lehessen tenni. Ezen belül az üzemzavarok üzemeltető által történő kivizsgálása kötelező.

    - Minden üzemzavar vizsgálatát az üzemzavar elhárítását követően azonnal meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

    - Ha az üzemi hiba másik Engedélyes vagy kiserőmű üzemére kihat, akkor a kivizsgálásba a másik felet is be kell vonni.

    - Az üzemzavarok vizsgálata során tanulmányozni kell az üzemzavar keletkezésének és kifejlődésének okait, a berendezés (ek) meghibásodásait, annak okait, a kezelőszemélyzet tevékenységét, valamint a primer és szekunder berendezések, készülékek működését, beleértve az infrastrukturális eszközrendszert is.

    - Az üzemi hibák kivizsgálásának rendjét az Engedélyesek belső utasításaiban és szabályzataiban kell meghatározni.

    - A kivizsgálás fontos része az elemzés, amely a vizsgálat eredményeinek értékeléséből és a hasonló üzemi hiba bekövetkezésének megelőzését célzó intézkedések meghatározásából, kidolgozásából áll.

    - A megelőző intézkedések kidolgozása és azok betartásának, teljesítésének ellenőrzése az üzemeltető felelős vezetőjének feladata.

## Üzemeltetők és üzemirányítók együttműködésére vonatkozó szabályok üzemzavarok és rendkívüli események esetén

    - Az üzemeltetők kötelesek megállapodni az egymással kapcsolódó rendszerfelületeikre vonatkozó megbízhatósági és üzemzavari adataik kölcsönös cseréjéről.

    - Az üzemeltetőknek rendelkezniük kell olyan üzemeltetési-, üzemzavarelhárítási- és kezelési utasításokkal, amelyek egyértelművé teszik az üzemirányító utasításainak végrehajtásához szükséges teendőket.

    - Több Üzemirányító területét érintő üzemi hiba esetén a hierarchikusan magasabb szinten lévő Üzemirányító tájékoztatása és a vezénylés átadása érdekében az illetékes Üzemirányítók bejelentésre kötelezettek.

    - Olyan üzemi hibák esetén, amelyek hatásaikban érintik más Üzemirányító ellátási területét, az illetékes Üzemirányítóknak az érintett Üzemirányító felé minden szükséges üzemzavari információt meg kell adniuk.

    - Az üzemi hiba elhárítása során szükségessé válhat egy területileg és üzemirányításilag távol eső üzembentartó kisegítő tevékenységének igénybevétele. Az ilyen igénybevétel - megegyezés hiányában - a magasabb szinten lévő Üzemirányítón keresztül is történhet.

    - A nemzetközi együttműködést érintő üzemzavarok és rendkívüli események esetén a Rendszerirányító a felelős a szomszédos rendszerirányítók felé szükséges, a vonatkozó OH előírásoknak megfelelő adat-és információközlésért.

# VILLAMOSENERGIA-KRÍZISSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK, A VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS KORLÁTOZÁSA

## Bevezetés, vonatkozó jogszabályok

    - A villamosenergia-krízis a VER jelentős zavara, a villamosenergia-ellátás i válsághelyzet veszélye valamint a válsághelyzet.

    - A krízis megelőzését és az ellene való védekezést a Rendszerirányítónak, illetve a hatóságoknak elsősorban piacszabályozó eszközökkel kell biztosítaniuk.

    - A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és válsághelyzet veszélye esetén a védekezés irányítása a Rendszerirányító, válsághelyzet esetén a Kormány feladata.

    - A krízis-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket a következő dokumentumok tartalmazzák:

      - A 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról

      - A 281/2002. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamos energia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

      - A Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Krízisterv és mellékletei

    - Krízis esetén a villamos energia forrásoldal és a fogyasztás egyensúlyának megőrzése céljából a VER szereplőinek a Hivatal által jóváhagyott Krízisterv valamint az RKR előírásainak megfelelő intézkedéseket kell tenniük.

    - A VER üzemének esetleges összeomlását, a hosszú ideig tartó és nagy területekre kiterjedő súlyos energiaszolgáltatási zavarokkal járó üzemzavarokat terheléskorlátozással kell megelőzni.

## Korlátozási típusok és fajták

    - Korlátozási típusok:

      - Hatósági (előre látható) villamos terheléskorlátozás (Rotációs Kikapcsolási Rend - RKR),

      - Üzemzavari (előre nem látható) villamos terheléskorlátozás (FTK, FKA).

    - Hatósági villamos terheléskorlátozás

      - A korlátozás elrendelésére a Kormányrendeletben valamint a Krízistervben meghatározott esetekben kerül sor.

      - A hatósági villamos terheléskorlátozás a Rotációs Korlátozási Rend (RKR) alkalmazásával történik.

      - A korlátozásra vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet, a Krízisterv, valamint a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott RKR és a hozzá tartozó RKR Eljárásrend tartalmazza.

      - A hatósági villamos terheléskorlátozást a Kormány döntése vagy a VER pillanatnyi helyzetének értékelése alapján a Rendszerirányító operatív személyzete (ODSZ) rendeli el és oldja fel.

      - A korlátozással érintett fogyasztók kiértesítését és kikapcsolását az adott ellátási terület Hálózati engedélyesének Körzeti Diszpécser Szolgálata (KDSZ) végzi.

    - Üzemzavari villamos terheléskorlátozás

      - Az üzemzavari terheléskorlátozás fajtái:

        - frekvenciafüggő terheléskorlátozás (FTK),

        - frekvenciától független korlátozás (FKA).

      - A végrehajtás történhet automatikusan (FTK, FKA), illetve kézi indítással (FKA).

      - A frekvenciafüggő terheléskorlátozást (FTK) a jelentős frekvenciacsökkenéssel járó üzemzavari helyzetben a frekvencia adott érték alá csökkenésének megakadályozására, illetve a frekvenciának az Erőművek megbízható üzeméhez szükséges szintre való emelésére kell alkalmazni.

      - Az FTK rendszert fokozatokba kell sorolni, és a késleltetési időket a Rendszerirányító által előírt értékre kell állítani, hogy ezáltal csak a frekvenciacsökkenéssel arányban álló fogyasztói teljesítmény kerüljön kikapcsolásra.

      - Az FTK fokozatainak frekvencia-beállítását, késleltetési idejét és a fokozatokba bevont fogyasztói teljesítmény nagyságát a párhuzamosan üzemelő más energiarendszerekkel egyeztetetten (az UCTE ajánlásai szerint) kell megállapítani.

      - A Rendszerirányító frekvenciától független terheléskorlátozást (FKA) akkor alkalmazhat, amikor hirtelen nagymértékű forrás oldali teljesítményhiánnyal vagy hálózati átviteli képesség csökkenéssel járó üzemzavar következett be és ennek hatásai ellensúlyozására azonnali beavatkozás szükséges.

      - A Rendszerirányító operatív személyzete kézi indítással működteti az FKA-t.

      - Az FKA-t több fokozatban kell működtetni.

      - Az FKA rendszer egyes elemeinek élesítésére és bénítására a Rendszerirányító ad utasítást.

      - Az üzemzavari terheléskorlátozásban érintett fogyasztói kikapcsolások az egyes fogyasztóknál alkalmanként legfeljebb három óra időtartammal tarthatók fenn.

      - Az üzemzavari terheléskorlátozásokat legfeljebb 6 órás időtartamra alkalmazhatja a Rendszerirányító. Ha az üzemzavar folyamatosan a 6 órás időtartamot meghaladja, akkor a Rendszerirányító a kikapcsolásokra az RKR-t köteles alkalmazni.

## A Rotációs kikapcsolási rend készítése, adatainak módosítása és az RKR alkalmazása

    - A Rotációs Kikapcsolási Rend et a Rendszerirányító a Hálózati engedélyesek kel együttműködve, a Kormányrendeletben valamint az RKR Eljárásrendben rögzített szabályoknak megfelelően állítja össze és időszakosan aktualizálja.

    - Tervezés adatszükséglete:

      - A Rendszerirányító által közölt adatok:

        - hálózati engedélyesenként és fogyasztói csoportonként a korlátozandó teljesítmény nagysága (Rendszerirányító által felosztott fogyasztói kontingensek),

      - A hálózati engedélyesek által közlendő adatok:

        - Egyedi Fogyasztónál:

          - a fogyasztó neve,

          - a fogyasztót ellátó középfeszültségű vonal neve,

          - egyedi fogyasztó aktuális szerződött teljesítménye csúcsidejű és csúcsidőn kívüli bontásban,

          - adatai évszakonként (tavasz, nyár, a fogyasztó tipikus csúcsidejű és csúcsidőn kívüli terhelési ősz, tél),

          - a fogyasztó nem nélkülözhető teljesítménye,

          - villamosenergia-kiesés által okozott kár mértéke,

          - a fogyasztók fontossági mutatója a prioritások meghatározásához,

          - fogyasztói adatok (kiértesítendő személy neve, telefonszáma),

          - időbeli korlátozhatóság mértéke, ha van ilyen korlát,

          - korlátozás végrehajtásának időigénye,

          - milyen időhorizontú korlátozás okoz a fogyasztónal súlyos technológiai problémát

          - a fogyasztót bevonták-e a HKV -vezérlésbe,

          - a fogyasztó védettségi besorolása (nem védett / védett / létfontosságú).

        - Vonali fogyasztónál:

          - a vonal terhelési adatai csúcsidejű és csúcsidőn kívüli bontásban, évszakonként,

          - a vonal fontosabb fogyasztói és az érintett kommunális fogyasztók, illetve ipari fogyasztók száma, típusa,

          - a vonal védettségi besorolása (nem védett / védett / létfontosságú).

    - Korlátozási sorrendek készítésének folyamata

      - Az RKR-t a Kormányrendelet előírásainak megfelelően három évenként, tárgyév május 31-ig kell elkészíteni. Amennyiben országos érdek ezt szükségessé teszi, ennél gyakrabban is felül kell vizsgálni.

      - Az RKR-t a Rendszerirányító dolgozza ki a hálózati engedélyesek bevonásával.

      - Az RKR tervezet elkészítése a Rendszerirányító feladata a következők szerint:

        - a Rendszerirányító a Kormányrendeletben előírt értéknek megfelelően (a tervezett éves fogyasztói csúcsterhelés legalább 75 %-ában), az éves operatív tervben rögzített fogyasztói csúcsterhelés alapján meghatározza a korlátozásba bevont teljesítményértéket,

        - a Rendszerirányító elvégzi a korlátozási teljesítmények szétosztását (teljesítmény kontingensek) a hálózati engedélyesek részére az előző évi rendszerszintű éves csúcs időpontjában az AVE mérőrendszer által mért fogyasztói csúcsterhelések alapján, az egyes korlátozási fajták és fokozatok szerint,

        - a hálózati engedélyesek elkészítik az RKR-be bevonandó közüzemi és feljogosított fogyasztók, illetve alállomási vonalak listáját. A fogyasztókkal kapcsolatos egyeztetéseket, adatgyűjtéseket és a fokozatokba sorolásokat is a hálózati engedélyesek végzik,

        - a hálózati engedélyesek az elkészített korlátozási sorrend tervezetet - a fogyasztói véleményeltérésekkel együtt - megküldik a Rendszerirányító részére, ahol összeállítják az új RKR-t,

        - az RKR-t a Hivatal hagyja jóvá, miután azt a Rendszerirányító által létrehozott Krízis Munkabizottság (KM) véleményezte,

        - az RKR-be történő besoroláskor nem lehet különbséget tenni a közüzemi és a feljogosított fogyasztók között,

        - az RKR tervezetéről a hálózati engedélyesek az ellátási területükhöz tartozó és a tervezetben név szerint szereplő fogyasztókat tájékoztatni kötelesek.

## Az üzemzavari terheléskorlátozás tervezése, készítése és adatainak módosítása

    - Az üzemzavari korlátozás rendjét (ÜKR) a Rendszerirányító dolgozza ki a hálózati engedélyesek bevonásával a következők szerint:

      - a Rendszerirányító meghatározza az egyes korlátozási fajták teljesítményértékét, figyelembe véve a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből eredő elvárásokat is,

      - a Rendszerirányító elvégzi a korlátozási teljesítmények szétosztását (teljesítmény kontingensek) a hálózati engedélyesek részére az előző évi rendszerszintű éves csúcs időpontjában az AVE mérőrendszer által mért fogyasztói csúcsterhelések alapján, az egyes korlátozási fajták és fokozatok szerint,

      - a hálózati engedélyesek elkészítik az üzemzavari korlátozás rendjébe bevonandó közüzemi és Feljogosított fogyasztók, illetve alállomási vonalak listáját, a tervezési szempontok és az aktuális fogyasztói, illetve vonali terhelési adatok (16.3.2 pont) figyelembevételével.

    - Az egyedi fogyasztókkal kapcsolatos egyeztetéseket, adatgyűjtéseket és a sorrendbe sorolásukat a hálózati engedélyesek végzik.

    - A hálózati engedélyesek az elkészített ÜKR tervezetüket megküldik a Rendszerirányító részére, ahol összeállítják az üzemzavari korlátozás új rendjét.

    - Az ÜKR -t a Rendszerirányító hagyja jóvá miután a Krízis Munkabizottság véleményezte.

    - Az üzemzavari korlátozás rendjének összeállításánál nem lehet különbséget tenni a közüzemi és Feljogosított fogyasztók között.

    - Az ÜKR adatainak módosítása

Az ÜKR -ek jóváhagyása közötti idő alatt a korlátozási adatokban változások következhetnek be. A változások elsősorban a ÜKR-ben szereplő teljesítményértékekre vonatkoznak. A megváltozott adatokkal a Rendszerirányítónak a hálózati engedélyesek adatszolgálgáltatása alapján aktualizálnia kell a ÜKR-eket.

## Korlátozási események kiértékelése, jelentési kötelezettség

    - A korlátozási események kiértékelésének célja az elrendelt és bekövetkezett korlátozások hatékonyságának értékelése, működésének szimulálása, tapasztalatok gyűjtése, statisztikák és összeállítások készítése, különböző típusú korlátozások egymásra hatásának értékelése. Ezek a jelentésekkel együtt felhasználhatóak a korlátozási események minél valósághűbb kezelésére, valamint a gyors és hatékony intézkedésekre.

    - Korlátozási események kiértékelése

      - Minden egyes bekövetkezett, illetve elrendelt korlátozási eseményt követően a hálózati engedélyesek KDSZ-ei az ellátási területükön levő közüzemi és feljogosított fogyasztókra vonatkozóan elkészítik - minden korlátozási típusra és fajtára külön - a következő tartalmú kiértékelő táblázatokat.

      - Hatósági korlátozás

        - elrendelés időpontja,

        - elrendelő szerv és személy neve,

        - korlátozás fokozata,

        - végrehajtást végző neve,

        - az érintett Fogyasztó/vonal felé történt elrendelés időpontja,

        - az érintett Fogyasztó/vonal neve, terhelése a terheléskorlátozás előtt és után,

        - a korlátozott energia,

        - feloldás időpontja,

        - a feloldó szerv és személy neve,

        - az érintett fogyasztók/vonalak visszakapcsolásának időpontja,

        - korlátozott fokozat tényleges időtartama (az első korlátozott fogyasztó /vonal és az utolsónak visszakapcsolt fogyasztó/vonal időpontja közti időtartam),

        - összes korlátozott teljesítmény,

        - összes korlátozott energia.

      - Előre nem látható üzemzavari korlátozás

        - FTK korlátozás

          - korlátozás kezdő időpontja,

          - korlátozás fokozata,

          - működéskor a frekvencia,

          - érintett fogyasztók/vonalak neve, terhelése korlátozás előtt és után, korlátozott energia,

          - korlátozás feloldásának időpontja,

          - összes korlátozott teljesítmény,

          - összes korlátozott energia.

        - FKA korlátozás

          - működésének kezdő időpontja,

          - korlátozás fokozata,

          - érintett fogyasztók/vonalak neve, terhelése korlátozás előtt és után, korlátozott energia,

          - korlátozás feloldásának időpontja,

          - összes korlátozott teljesítmény,

          - összes korlátozott energia.

      - A korlátozott energiát a korlátozott teljesítményből és a korlátozás időtartamából kell kiszámítani.

    - Korlátozási események jelentési kötelezettsége

      - A hálózati engedélyesek a végrehajtott korlátozásokról összegyűjtött adatok rendelkezésre állását követően - előzetes tájékoztatási céllal - írásban tájékoztatják a Rendszerirányítót a korlátozásokkal kapcsolatban:

        - a korlátozás fajtájáról és fokozatáról,

        - a korlátozás kezdő időpontjáról,

        - a korlátozás feloldásának időpontjáról,

        - a korlátozás okáról,

        - a korlátozás elrendelőjéről,

        - a korlátozás kiterjedéséről,

        - az utolsónak visszakapcsolt fogyasztó visszakapcsolásának időpontjáról,

        - a korlátozott teljesítményről (MW),

        - a kiesett villamos energiáról [MWh].

      - Tájékoztatást kell adni az automatikus fogyasztói korlátozási rendszerek hibás vagy indokolatlan működéséről is.

      - A Rendszerirányító a kapott jelentésekről külön kérés nélkül, 18 órán belül előzetesen tájékoztatja a Hivatalt.

      - A korlátozási eseményeket kiértékelő táblázatokat a hálózati engedélyesek minden korlátozási típusra és fajtára külön küldik meg a Rendszerirányítónak a korlátozási esemény megszűnését követő 36 órán belül.

      - A Rendszerirányító a Hivatalnak a külön kérés nélküli tájékoztatást a következő mintalapon adja meg:

Előre nem látható - üzemzavari - korlátozásról és hatásáról, amennyiben a kiesett (nem szolgáltatott) villamosenergia mennyisége meghaladja az 50.000 kWh -t, akkor az "Egységes üzemzavar jelentés a Magyar Energia Hivatal számára" 2.2.1/a számú mintalapján.

      - A Rendszerirányító a kiértékelő táblázatokat a napi jelentések alapján készíti el.

## Energiarendszer összeomlása esetén alkalmazandó intézkedések végrehajtásának szabályai

    - A villamosenergia-krízis esetén alkalmazandó intézkedéseket, hatásköröket és feladatokat a Rendszerirányító által a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kidolgozott, a Hivatal által jóváhagyott Krízisterv és mellékletei valamint az RKR és annak Eljárásrendje foglalja magában.

    - A krízishelyzeti reagáló képesség biztosítása érdekében az Engedélyesek a Krízistervben és az RKR -ben meghatározott feladataikat valamint az Üzemi Szabályzat illetve az Elosztói Szabályzat vonatkozó előírásait építsék be belső szabályzataikba és eljárásrendjükbe.

    - A krízishelyzetek kezelésére kidolgozott eljárásokat a végrehajtásban résztvevő állománynak oktatni, valamint a szükséges mértékben gyakoroltatni kell.

    - Átmeneti teljesítményhiány esetén alkalmazható intézkedések.

      - Előre látható átmeneti teljesítményhiány fellépése esetén, annak várható mértékétől függően, az alábbi intézkedéseket lehet megtenni:

      - A VER-ben meglévő és mobilizálható tartalékok üzembevétele.

      - A nemzetközi kapcsolatokon keresztül kisegítések kérése.

      - Export- és tranzit szállítások menetrendjeinek átmeneti korrigálása.

      - A hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV) által bekapcsolt hőtárolós fogyasztók megfelelő csoportjának kikapcsolása, az előkészített bekapcsolások végrehajtásának letiltása.

      - Feszültségcsökkentéses korlátozás elrendelése.

      - Az esetleges tarifális lehetőségek által biztosított teljesítmény-csökkentés alkalmazásának elrendelése.

      - A feljogosított fogyasztó részére szállított villamosenergia teljesítményének korlátozása, a hálózati engedélyes részéről vele kötött szerződésben foglalt ellátási minimum mértékéig.

      - Hatósági korlátozás megfelelő fokozata alkalmazásának elrendelése.

    - Előre nem látható átmeneti teljesítményhiány fellépése esetén, annak mértékétől függően, az üzemzavari korlátozás megfelelő fokozatait kell alkalmazni.

    - Tüzelőanyag-készlet csökkenése miatt fellépő egyedi vagy több Termelői engedélyest érintő teljesítménycsökkenés esetén az érintett Termelői engedélyesek, a Rendszerirányító, a Közüzemi nagykereskedő és a Hivatal együttes tevékenysége szükséges.

    - A Rendszerirányítónak - illetékesség esetén a Közüzemi nagykereskedő bevonásával - meg kell vizsgálnia a szükséges termelés átcsoportosítás lehetőségeit. Ebben az esetben a villamosenergia-rendszer ben üzemelő összes Erőmű (függetlenül attól, hogy érintett-e az eseményben) köteles az adatszolgáltatás és az elhárítás terén az együttműködésre. A szükséges információk mélységét, az esemény súlyosságától függően, a Hivatal és a Rendszerirányító közösen határozza meg.

# JELENTÉSI RENDSZER, STATISZTIKÁK

## Bevezetés

    - A Rendszerirányító a teljes magyar villamosenergia-rendszer re kiterjedően köteles rendszeres időközönként – saját honlapján – jelentéseket, statisztikákat közreadni. Ezen a VER üzemét érintő, alábbiakban részletezett utólagos műszaki- gazdasági adatok és információk jelennek meg.

    - A jelen fejezet szerinti adatszolgáltatásoknál a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe kell venni.

## Rendszerirányító jelentési rendszere

    - Napi jelentés

      - A napi jelentés műszaki tartalma:

        - a rendszerterhelés és a hazai erőművek gépkapcsain mért (bruttó) össztermelése (MW) óránként, illetve elszámolási mérési időintervallumonként (idődiagram),

        - rendszerjellemzők (csúcsterhelés, minimális terhelés, frekvencia szélső-, és átlagértékek, csúcskihasználási óraszám),

        - erőművek csúcsidei tényadatai (TIT, forgótartalék, primer tartalék, tényleges terhelés, önfogyasztás),

        - import-export csúcsidei relációnkénti menetrendi és tény (távvezetékenkénti) adatai (MW),

        - erőművek napi, havi (göngyölt), éves (göngyölt) termelt (bruttó) villamosenergia adatai egyenként, illetve Erőmű csoportonként összesítve,

        - napi nemzetközi villamosenergia forgalom tervezett (relációnkénti) és tényleges (távvezetékenkénti és relációnkénti) értékei MWh-ban,

        - átviteli hálózati alállomások (750, 400 és 220 kV-os oldali) feszültség értékei 11 h-kor, illetve a feszültségek napi szélsőértékei,

        - a rendszerirányításba bevont erőművekben, illetve az átviteli hálózaton bekövetkező üzemállapot változások szöveges ismertetése,

        - egyéb általános információk (kooperációs üzemállapotok, FKA rendszer állapota).

      - A Rendszerirányító napi jelentésének legkésőbb a tárgynapot követő második munkanapon kell megjelennie.

    - Havi jelentés

      - A havi jelentés műszaki tartalma:

        - a VER havi csúcsterhelése és havi bruttó villamosenergia igénye (a bázissal és a tervvel történő összehasonlításban),

        - a VER igény alakulásának elemzése,

        - a VER főbb Erőművi kiesési mutatói,

        - a teljesítményszabályozás főbb mutatói,

        - a havi nemzetközi villamosenergia-forgalom értékei relációnként és ennek értékelése.

      - A Rendszerirányító havi jelentésének legkésőbb a tárgyhónapot követő második munkanapon kell megjelennie.

## Statisztikai adatszolgáltatási rendszer

    - A Rendszerirányító negyedévenként rendszerszintű statisztikát készít, az alábbi tartalommal:

      - Rendszerszintű teljesítőképesség mérleg (bázissal, tervvel összehasonlítva).

      - Rendszerszintű villamosenergia mérleg (bázissal, tervvel összehasonlítva).

      - Villamosenergia forgalom (közüzemi – szabadpiaci bontásban, bázissal összehasonlítva).

      - Nemzetközi villamosenergia forgalom kijelölt időpontokban, összesítve.

      - A hálózati kapacitásokra vonatkozó mutatók kijelölt időpontokra, és az időszakra átlagoltan.

      - Hálózati elemek rendelkezésre állására vonatkozó mutatók.

# JOGALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

## Általános előírások

    - A villamosművek üzemeltetése során a Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.

    - Az üzemeltetők és Üzemirányítók az előírásokban, egyéb szabályzatokban, szerződésekben foglaltak teljesítésére az azokban nem szabályozott kérdésekben is kötelesek a kölcsönös előnyök elérése és nyújtása érdekében a tőlük elvárható mértékben jó szándékúan együttműködni.

    - A Rendszerirányító nyilvántartást vezet az Engedélyesek Szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséről.

## Bizottságok

    - Szabályzati Bizottság

      - Az ÜSZ rendelkezéseivel szemben való felszólamlásra az ÜSZ hatálya alá tartozóknak a Szabályzati Bizottságon keresztül van lehetősége. A felszólamlást a Szabályzati Bizottság köteles kivizsgálni és szükség esetén a Szabályzat módosítását kezdeményezni.

      - Az ÜSZ alkalmazására vonatkozó állásfoglalások meghozatalára, a szükséges módosítások kezdeményezésére és egyeztetésére Szabályzati Bizottságot kell működtetni.

      - A Szabályzati Bizottság az érvényes működési engedéllyel rendelkező Engedélyesek, a kiserőmű üzemeltetők, a fogyasztók-, és a Hivatal képviselőjéből áll (14 fő):

        - Szavazati joggal képviseli

          - 2 fő a Rendszerirányítási engedélyest,

          - 3 fő a Termelői engedélyeseket (ebből 2 fő a 799 MW -nál nagyobb és 1 fő az ennél kisebb, de legalább 50 MW -os teljesítményű erőműveket),

          - 1 fő a Kiserőművek üzemeltetőit,

          - 1 fő az Átviteli hálózati engedélyest,

          - 1 fő az Elosztó hálózati engedélyeseket

          - 1 fő a Közüzemi nagykereskedelmi engedélyest,

          - 1 fő a Közüzemi szolgáltatási engedélyeseket,

          - 1 fő a villamosenergia-kereskedőket,

          - 1 fő a fogyasztókat,

        - Megfigyelőként

          - 1 fő a Hivatalt képviseli

        - Tanácskozási jogkörrel

          - 1 fő a nem engedélyköteles kiserőművek üzemeltetőit képviseli.

      - A Szabályzati Bizottságba történő delegálás a Termelői engedélyesek, a Közüzemi szolgáltatók, az Elosztó hálózati engedélyesek, a villamosenergia-kereskedők, a Kiserőművek és a Fogyasztók részéről betűrend szerint történik.

      - A Szabályzati Bizottságba történő delegálás éves rotáció szerint történik úgy, hogy minden évben a villamosenergia-kereskedőket, a Termelői engedélyeseket, a Közüzemi szolgáltatókat, az Elosztó hálózati engedélyeseket, a Kiserőműveket és a Fogyasztókat képviselők közül 1-1 fő cserélődik.

      - A Hivatal, a Rendszerirányító, a Közüzemi nagykereskedő, valamint az Átviteli hálózati engedélyes által delegált képviselő megbízatása 3 évre szól.

      - A Szabályzati Bizottság elnökét a Rendszerirányító jelöli ki. A Rendszerirányító a honlapján közzéteszi a Szabályzati Bizottság szavazati jogú tagjainak névsorát.

      - Az elnök gondoskodik a Bizottság üléseinek összehívásáról. A Rendszerirányító 10 nappal az ülést megelőzően a honlapján közzéteszi a Szabályzati Bizottság ülésének időpontját és napirendjét.

      - Az Engedélyesek, kiserőművek üzemeltetői, illetve azok közös képviselőt delegáló csoportjai az ÜSZ jóváhagyásától számított 15 napon belül a Rendszerirányítónak kötelesek bejelenteni a Bizottságba delegált képviselőjük adatait.

      - A nem engedélyköteles kiserőművek üzemeltetőit képviselő delegálási eljárásáról a Szabályzati Bizottság ügyrendje rendelkezik.

      - A Szabályzati Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a tárgyév március 31. napjáig köteles kezdeményezni az ÜSZ felülvizsgálatát, illetve figyelemmel kísérni a vonatkozó jogszabályokkal és más szabályzatokkal (KSZ, ESZ) való összhangját.

      - A Szabályzati Bizottság köteles a Rendszerirányító által véglegesnek nyilvánított tervezetről egy közös állásfoglalást kialakítani. A Rendszerirányító köteles a Szabályzati Bizottság bármely tagjának véleményét a döntéshozatal során megfontolni, annak esetleges elutasítását indoklással alátámasztani. Az egyeztetett módosítási javaslatot jóváhagyásra a Rendszerirányító terjeszti be a Hivatalnak.

      - A Bizottság feladata különösen:

        - az együttműködés műszaki követelményeinek meghatározása érdekében az engedélyesek között felmerült műszaki jellegű vitás kérdések vizsgálata,

        - az ÜSZ rendszeres felülvizsgálata, módosításának kezdeményezése,

        - Együttműködés a Kereskedelmi Szabályzati Bizottsággal és az Elosztói Szabályzati Bizottsággal

        - A Szabályzati Bizottság hoz terjesztett indítványok megvitatása

      - A Szabályzati Bizottság Működési Szabályzatának (ügyrend) tervezetét a Rendszerirányító dolgozza ki és azt a megalakuló Bizottság tárgyalja meg és hagyja jóvá. A Rendszerirányító a honlapján teszi közzé a jóváhagyott Működési Szabályzatot.

      - Amennyiben a Szabályzati Bizottság tagja a bizottsági üléseken képviseletét egymást követő két alkalommal nem biztosítja, úgy a Szabályzati Bizottság tagjai közül a képviselőt a Szabályzati Bizottság Működési Szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint kizárja és helyette új tag delegálására kerül sor.

    - Együttműködési Bizottság

      - Az ÜSZ hatálya alatt állók között a jelen ÜSZ-ben foglaltak teljesítésével, így különösen a berendezések üzemeltetésével kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban az Együttműködési Bizottság igénybevételével kell rendezni.

      - Az Együttműködési Bizottságban az érintett feleket és – érintettségétől függetlenül – a Rendszerirányítót arányos, 2-2 tagú képviselet illeti meg.

      - Az első elnököt a Rendszerirányító jelöli ki, ezt követően az Együttműködési Bizottságban részt vevő felek felváltva töltik be az elnöki tisztet.

      - A Bizottságnak bármelyik fél kérésére össze kell ülni, az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A bizottság működésére vonatkozó ügyrendet a bizottság maga állapítja meg és azt a megalakuló bizottság tárgyalja és hagyja jóvá.

      - Az Együttműködési Bizottság megalakulásáról, az ügyrend elfogadásáról, tevékenységéről, az elé utalt ügyről köteles a Szabályzati Bizottságot az ülésekről felvett jegyzőkönyvek megküldésével tájékoztatni.

      - Az Együttműködési Bizottság a vitás kérdések rendezése során – a konfliktuskezelés egyeztetéssel történő lefolytatása érdekében – egyes szakkérdésekben speciális szakismerettel rendelkező független műszaki-, közgazdasági-, jogi szakértőket vonhat be.

      - A Szabályzati Bizottság bármely ügyet saját hatáskörébe vonhat.

      - A Szabályzati Bizottság az Együttműködési Bizottság működését és működésének hatékonyságát minden év március 31.-ig felülvizsgálja.

      - Az ÜSZ hatálya alá nem tartozó, azaz az Üzemi Szabályzatban foglaltakat nem érintő, kereskedelmi szerződésekből eredő viták rendezésére az érintett felek saját döntésük alapján Együttműködési Bizottságot hozhatnak létre. Ezen Együttműködési Bizottságra jelen 18.2.2. pont rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Rendszerirányító érintettsége hiányában nem vesz részt ezen bizottságokban, valamint felállításuk valamennyi érintett fél egyetértése esetén történhet meg. A Rendszerirányító alkalmazottai független szakértőként nem vonhatók be az Együttműködési Bizottság munkájába.

    - Műszaki Bizottság

      - A VER megbízható, hatékony üzemeltetése és fejlesztése érdekében műszaki bizottságot kell létrehozni.

      - Megalakítását a Rendszerirányítónak kell kezdeményeznie a Szabályzat jóváhagyását - vagy szakterületi írásos javaslat alapján azt - követően 30 napon belül.

      - A Műszaki Bizottság feladata a rendszerszintű együttműködés műszaki követelményeinek meghatározása, ezen követelmények folyamatos karbantartása.

      - A Műszaki Bizottság megvitathatja az Együttműködési Bizottság okban felmerült műszaki jellegű vitás kérdéseket. Javaslatot tehet ezek megoldására, alternatív megoldások közötti választás esetén az általa preferált változatra.

      - A Műszaki Bizottság jogosult az együttműködési felületeken alkalmazott műszaki berendezések vizsgálatára alkalmas laboratóriumok akkreditálásának ellenőrzésére és regisztrálására.

      - A Műszaki Bizottság tagjait 1-1 fővel az Engedélyesek, a kiserőművek üzemeltetői delegálják. A Hivatal képviselője megfigyelőként részt vehet a Bizottság munkájában.

      - A Műszaki Bizottság elnöki tisztét a Rendszerirányító képviselője tölti be.

      - A Műszaki Bizottság szükség esetén további albizottságokat hozhat létre, vagy külső szakértőket is igénybe vehet az érintett felek egyetértése esetén.

      - A Műszaki Bizottság és albizottságai tevékenységüket az általuk elfogadott ügyrend alapján végzik. Megalakulásukról, az ügyrend elfogadásáról, tevékenységükről kötelesek a Szabályzati Bizottságot az ülésekről felvett jegyzőkönyvek megküldésével tájékoztatni.

      - A Műszaki Bizottság a rendszerszintű együttműködést, a Szabályzatot érintő javaslatait köteles a Szabályzati Bizottság részére állásfoglalás céljából megküldeni.

## Az ÜSZ megszegésének következményei

Az ÜSZ-ben foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Rendszerirányító, vagy a Szabályzat hatálya alá tartozó engedélyes javaslatot tehet arra, hogy a Hivatal a vétkes engedélyessel szemben a VET szerinti szankciók valamelyikét alkalmazza.

## Engedély visszavonásának kezdeményezése

Amennyiben a Rendszerirányító észleli, hogy valamely engedélyes írásbeli felszólítás és bírság kiszabása ellenére az ellátás biztonságát, élet-, egészség-, üzem- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, illetve a környezetet súlyosan veszélyeztető módon üzemelteti a villamosművet vagy az ÜSZ-ben meghatározott kötelezettségeinek nem képes eleget tenni, ezen körülményt jelzi a Hivatalnál az engedély visszavonásának kezdeményezése végett.

## Az ÜSZ előírásai alóli felmentés rendje

    - Minden engedéllyel rendelkező kérhet felmentést a Szabályzat adott pontja alól. Ha ilyen igénnyel lép fel, akkor az engedéllyel rendelkezőnek meg kell jelölnie azt (azokat) a fejezetete(ke)t, szakasz (oka)t, ponto(ka)t, amely(ek) alól felmentést kér.

    - A felmentési kérelemnek átfogó indoklást kell tartalmaznia, a felmentést kérő azt a Hivatalnak be kell nyújtsa, egy másolatot meg kell küldenie a Rendszerirányító részére tájékoztatás céljából.

    - A Hivatal a Szabályzati Bizottság bevonásával mérlegeli a kérést és az indoklásokat.

    - A Hivatal az igényről döntést hoz és erről a kérelmező Engedélyest, valamint a Rendszerirányítót írásban értesíti.

## Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

    - Az ÜSZ a Hivatal jóváhagyó határozatában meghatározott időpontban lép hatályba és az ott megjelölt időpontig vagy az új hatályba lépéséig érvényes. A hatály a címlap alján és az ÜZEMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI alatt található.

    - Az ÜSZ hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Üzemi Szabályzat korábbi kiadása.

## Szabályzatban előírtakhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok

    - Az ÜSZ alkalmazásában fontosabb jogszabályok a VET és a VET felhatalmazása alapján kiadott minden olyan kormány- és/vagy miniszteri rendelet, amely az ÜSZ hatályba lépésének napján hatályban van, illetve azt követően lép hatályba.

    - A jogszabályok, szabványok alkalmazása előtt azok hatályosságáról meg kell győződni.

    - Törvények

      - 2001. évi CX. számú törvény a villamos energiáról

      - 2001. évi XL. törvény a hírközlésről

      - 1996. évi LVII törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

      - 1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról

      - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

      - 1993. évi X. törvény a termék felelősségről

      - 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

      - 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

    - Egyéb jogszabályok

      - 3/1998. (I.12.) IKIM sz. ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszteri rendelet, az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról,

      - 47/2002. (XII.28.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi műszaki feltételeiről,

      - 182/2002. (VIII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia határon keresztül történő szállításának szabályozásáról,

      - 180/2002 (VIII.23.) Korm. rendelet a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,

      - 44/2002. (XII.28.) GKM rendelet az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó készletének legkisebb mértékéről és a beszerzés rendjéről,

      - 60/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia termelők által értékesített közüzemi célra lekötött villamosenergia, valamint a közüzemi villamosenergia nagykereskedő által értékesített villamosenergia hatósági árának megállapításáról,

      - 95/1995.(VIII. 24.) Korm. sz. rendelet a villamosenergia-szállítás és -szolgáltatás korlátozásáról és szüneteltetéséről. 281/2002 (XII.21.) Korm. rendelet a villamosenergia rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátás i válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről,

      - 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről,

      - 8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről,

      - 36/2002. (XII.19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról,

      - 3/2001. (I.31.) MeHVM rendelet a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről,

      - 26/2001. (XII.22.) MeHVM rendelet a távközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló interfészek műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférésről,

      - 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről,

      - 11/1984. (VII.22.) IpM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről,

      - 56/2002. (XII.29.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia átvételének és árainak megállapításáról,

      - 57/2002. (XII.29.) GKM rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról,

      - 58/2002. (XII.29.) GKM rendelet a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamosenergia árának megállapításáról,

      - 59/2002. (XII.29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamosenergia árának megállapításáról,

      - 63/2002. (XII.29.) GKM rendelet a villamosenergia tranzit szabályairól.

      - 281/2002 (XII. 21.) Korm. rendelet

    - Üzemi személyzet szakképzettségére és oktatására vonatkozó jogszabályok

      - 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

      - 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról

      - 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

      - 45/1999 (XII.13) OM. sz. rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről

      - 7/1993. (XII.30.) MÜM sz. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

      - 26/2001 (VII. 27) OM. sz. rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

      - 5/1997. (III.5.) IKIM egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítéseiről

      - 18/1995.(VI. 6.) IKM sz. rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

## Szabályzatban előírtakhoz kapcsolódó fontosabb szabványok

    - Az ÜSZ-ben előírtakhoz kapcsolódik minden olyan szabvány, amely a Szabályzat hatályba lépése napján hatályban van, vagy amelyet azt követően bármikor a Magyar Köztársaság területén az Engedélyesre és rendszerhasználóra kiterjedő hatállyal kibocsátanak.

    - Általánosan érvényes szabványok:

| Nº | Azonosító | Megnevezés |
| --- | --- | --- |
| 1. | MSZ.1 | Szabványos villamos feszültségek |
| 2. | MSZ IEC 99-1 | Túlfeszültséglevezetők nem lineáris ellenállásokkal és szikraközökkel, váltakozó áramú rendszerek részére |
| 3. | MSZ EN 60099-4 MSZ EN 90099-5 | Túlfeszültséglevezetők |
| 4. | MSZ 172-2 | Érintésvédelmi Szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű nem közvetlenül földelt berendezések |
| 5. | MSZ 172-3 | Érintésvédelmi Szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű közvetlenül földelt berendezések |
| 6. | MSZ 172-4 | Érintésvédelmi Szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű kis zárlati áramú berendezések |
| 7. | MSZ 274 | Villámvédelem (sorozat) |
| 8. | MSZ EN 50110-1 |  |
| 9. | MSZ EN 50110-2 |  |
| 10. | MSZ 1585:2001 | Szabályzat erősáramú villamos berendezések számára (sorozat) |
| 11. | MSZ 1610 | Létesítési és biztonsági Szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára (sorozat) |
| 12. | MSZ 4851 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. (sorozat) |
| 13. | MSZ 9250-2 | Szigetelések koordinálása (sorozat) |
| 14. | MSZ-09-00.0287 | 3-400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme |
| 15. | MSZ EN ISO 9000 | Minőségirányítási és minőségbiztosítási szabványok (sorozat) |
| 16. | MSZ EN 50160 | A közcélú elosztó hálózatokon szolgáltatott villamosenergia feszültség jellemzői |
| 17. | MSZ EN 61000-4 | Elektromágneses összeférhetőség. (sorozat) |
| 18. | MSZ IEC 868 | Villogás. (sorozat) |
| 19. | MSZ IEC 870 | Távvezérlő berendezések és rendszerek. (sorozat) |
| 20 | MSZ IEC 50(191):1992 | Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 191. kötet: Megbízhatóság és a szolgáltatás minősége |
| 21 | MSZ IEC 50(461):1997 | Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 461. kötet: Villamos kábelek és vezetékek |
| 22 | MSZ IEC 50(466):1994 | Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 466. kötet: Szabadvezetékek |
| 23 | MSZ IEC 50(471):1994 | Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 471. kötet: Szigetelők |
| 24 | MSZ IEC 50(486):1994 | Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár 486. kötet: Akkumulátorcellák és akkumulátortelepek |
| 25 | MSZ IEC 50(603):1997 | Nemzetközi eletrotechnikai szótár. 603. kötet: A villamosenergia termelése, átvitele és elosztása. Energiarendszer tervezése és irányítása |
| 26 | MSZ IEC 50(605):1994 | Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 605. kötet: A villamosenergia termelése, átvitele és elosztása. Alállomások |

    - A relévédelmi és automatika rendszerekre vonatkozó nemzeti szabványok:

| Nº | Azonosító | Megnevezés |
| --- | --- | --- |
| 1. | MSZ EN 60255-3:2000 | Erősáramú relék. 3. rész: Függő vagy független késleltetésű mérőrelék egybemeneti gerjesztőmenyiséggel |
| 2. | MSZ IEC 255-20:1991 | Erősáramú relék Védelmi rendszerek |
| 3. | MSZ IEC 50(161):1994 | Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség |
| 4. | MSZ IEC 50 (446) :1995 | Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár. 446. kötet: Erősáramú relék |
| 5. | MSZ IEC 50 (448) :1997 | Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár. 448. kötet: Villamosenergia-rendszerek védelme |
| 6. | MSZ EN 61733-1 | Mérőrelék és védelmi készülékek. Védelmek jelátviteli illesztése. 1. rész: Általános rész |
| 7. | MSZ 15985:1997 | 120 kV feszültségű szabadvezetékek és gyűjtősínek relévédelmi és automatika-rendszere |
| 8. | MSZ 15986:1999 | 120 kV/középfeszültségű hálózati, valamint erőművi kooperációs és segédüzemi transzformátorok relévédelmi és automatika-rendszere |
| 9. | MSZ 15987:1999 | Egységkapcsolású generátor-transzformátor- vezeték blokk villamos védelmi rendszere |
| 10. | MSZ-15989:2000 | 1-35 kV feszültségű hálózatok transzformátorainak és csillagponti berendezéseinek relévédelmi és automatika rendszere |
| 11. | MSZ-15988:2000 | 1-35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelmi és automatika rendszere |
| 12. | MSZ EN 60255-5:2001 | Erősáramú relék. 5. rész: Szigetelés koordináció mérőrelékhez és védelmi készülékekhez. Követelmények és vizsgálatok |
| 13. | MSZ EN 60255-6:1996 | Erősáramú relék. 6. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek |
| 22. | MSZ IEC 255-11:1991 | Erősáramú relék. Mérőrelék egyenáramú tápfeszültségének kimaradásai és váltakozóáramú összetevője (hullámossága) |
| 14. | MSZ IEC 255-21-1:1993 | Erősáramú relék. 21. rész: Rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Első főfejezet: Rezgésvizsgálatok (szinuszos) |
| 15. | MSZ IEC 255-21-2:1993 | Erősáramú relék. 21. rész: Rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Második főfejezet: Lökés- és rázásvizsgálatok |
| 16. | MSZ EN 60255-21-3:1996 | Erősáramú relék. 21. rész: Rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Harmadik főfejezet: Földrengés-állósági vizsgálatok |
| 17. | MSZ IEC 255-22-1:1994 | Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Első főfejezet: Vizsgálat 1 MHz-es csillapított rezgések sorozatával |
| 18. | MSZ EN 60255-22-2:2000 | Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Második főfejezet: Elektrosztatikus kisülés-vizsgálatok |
| 19. | MSZ EN 60255-22-3:2001 | Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Harmadik főfejezet: Zavarvizsgálatok sugárzott elektromágneses térben |
| 20. | MSZ EN 60255-22-4:2002 | Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Negyedik főfejezet: Zavarvizsgálat gyors tranziensekkel |
| 21. | MSZ EN 60255-22-5:2002 | Erősáramú relék. 22-5. rész: Villamos zavarviszgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat |
| 22. | MSZ EN 60255-22-6:2001 | Erősáramú relék. 22-6. rész: Villamos zavarviszgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálat |
| 23. | MSZ EN 60255-22-7:2003 | Erősáramú relék. 22-7. rész: Villamos zavarviszgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Ipari frekvenciás zavartűrési vizsgálatok |
| 24. | MSZ EN 60255-23:1999 | Erősáramú relék. 23. rész: Érintkező teljesítőképesség |
| 25. | MSZ EN 60255-24:2001 | Erősáramú relék. 24. rész: A villamosenergia-rendszer e kben keletkező tranziens adatok cseréjének közös formátuma (COMTRADE) |
| 26. | MSZ EN 60255-25:2001 | Erősáramú relék. 25. rész: Elektromágneseszavarkibocsátási vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken |
| 27. | MSZ EN 61000-4-8:1995 | Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 8. főfejezet: A hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata. EMC alapszabvány |
| 28. | IEC 60255-26:2004 | Erősáramú relék. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények mérőrelékhez és védelmi készülékekhez |
| 29. | IEC 61000-6-5:2001 | Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Az erőművi és alállomási környezet zavartűrési szabványa |
| 30. | MSZ IEC 61000-5-2:1999 | Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés |

    - Távközlésre vonatkozó ajánlások

| 1. | UIT | (Nemzetközi Távközlési Egyesület) |
| --- | --- | --- |
| 2. | CCIR | (Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Tanácsadó Bizottság) |
| 3. | CCITT | (Nemzetközi Rádió Tanácsadó Bizottság) |
| 4. | IEC | (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) vonatkozó ajánlásai |

mint a tárggyal kapcsolatos nemzetközi (szabvány jellegű) dokumentumok.

IRÁNYELVEK JEGYZÉKE

| Sor szám | Megnevezés |
| --- | --- |
| 1 | Irányelv a 120 kV és nagyobb feszültségű hálózatok fejlesztésének tervezésére |
| 2 | Irányelv erőművek 120 kV-os és/vagy nagyobb feszültségű hálózathoz való csatlakoztatásához |
| 3 | Irányelv erőmű-létesítésére, alapkövetelmények, a villamosenergia-rendszer irányítása, rendszerszintű szolgáltatások érdekében |
| 4 | Irányelv az AVE, NVE rendszer elszámolási célú mérőberendezéseire és a Mérési Központok kialakítására |
| 5 | Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a Rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz |
| 6 | Irányelv a távközlési rendszer kialakítására, a Rendszerirányító távközlési rendszeréhez való csatlakozáshoz |
| 7 | Relévédelmi és automatika tervezési és létesítési irányelv: 120 kV-os szabadvezetékek és gyűjtősínek |
| 8 | Relévédelmi és automatika tervezési és létesítési irányelv: 120 kV-os szabadvezetékek és gyűjtősínek |
| 9 | Relévédelmi és automatika tervezési és létesítési irányelv: 220 és 400 kV-os távvezetékek, alállomások és 400/220, 400/120, valamint 220/120 kV-os transzformátorok |
| 10 | Irányelv a folyamatirányítási rendszer kialakítására, a rendszerirányító folyamatirányítási rendszeréhez való csatlakozáshoz |

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

| Száma | Megnevezés |
| --- | --- |
| 2.5 | Hálózatszámításhoz szükséges adatok közlésére vonatkozó előírások |
| 3.5 | Nemzetközi ajánlások a vezetett zavarok koordinációjára és összegzési szabályaira |
| 4.5 | Az új 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózati eleme k minősítésének és az elosztó hálózati elemek RKIE besorolásának műszaki alapelvei |
| 5.1 | Törölve! |
| 5.2 | Hálózati és Erőművi üzembe helyezési program tartalmi követelményei |
| 5.4 | RKIE üzembe helyezési tájékoztató |
| 5.6 | Törölve! |
| 6.2-1 | A villamosenergia rendszer folyamatirányítási adatainak áramlása |
| 6.2-2 | A kooperációs adatcsere rendszer (KAR) által megvalósított adatkapcsolatok |
| 6.2-3 | A villamosenergia rendszerben alkalmazott, folyamatirányítási célú kommunikációs protokollok |
| 6.2-4 | A villamosenergia rendszer szereplői között biztosítandó minimális adatátviteli sebességek |
| 6.2-5 | A folyamatirányító rendszer által támasztott adatfrissítési követelmények |
| 6.2-6 | A folyamatirányító-rendszer rendelkezésre-állására vonatkozó követelmények |
| 6.3-1 | A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó törvényi előírások |
| 6.3-2 | A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózatban létesített összeköttetéseken alkalmazott szabványos csatornák, interfészek, protokollok |
| 6.3-3 | A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat jelkésleltetési paraméterei |
| 6.3-4 | A rendszerirányításhoz szükséges távközlési hálózat megbízhatósági paraméterei |
| 6.3-5 | A rendszerirányításhoz szükséges távközlési összeköttetésekre vonatkozó, további speciális követelmények |
| 6.4-1 | Eljárási rend a relévédelemi és automatika rendszerekben alkalmazandó készülékek és berendezések alkalmassági tanúsítványának kiadására |
| 6.4-2 | Előírások a relévédelmi és automatika áramkörök kialakítására az elektromágneses összeférhetőség (EMC) figyelembevételével |
| 6.4-3 | Erőművi és hálózati alapadatok |
| 6.5 | Előírások a 3-400 kV-os hálózatok túlfeszültség védelemére |
| 6.6 | Műszaki Ügyviteli Rend a villamosenergia-forgalom mérési, elszámolási (AVE, NVE) rendszerére |
| 7.2 | Forrásoldali üzemviteli tervek |
| 7.3 | RKI hálózati bejelentés részletező szabályai |
| 7.4 | Jóváhagyott erőművi, hálózati tervektől való eltérés kiegészítő szabályai |
| 9.1 | Akkreditáció rendszerszintű szolgáltatáshoz |
| 12.3 | Üzemviteli Megállapodás minimális tartalmi követelményei |
| 12.4 | Erőművek Műszaki Nyilvántartás (HMJ) |
| 12.5 | Kapcsoló-berendezés egyvonalas kapcsolási rajza hagyományos jelölése |
| 13.1 | A VER 120 kV-os és nagyobb feszültségű hálózati elemek és besorolásuk 1.1 Transzformátorok 1.2 Átviteli hálózati elemek 1.3 Átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózati elemek 1.4 Elosztó hálózati elemek 1.5 Közvetlen vezetékek közcélú csatlakozással 1.6 Alállomások, csomópontok 1.7 Rendszerszintű koordinációt igénylő alállomási berendezések |

BETŰRENDES MUTATÓ

5

5 MW-nál, 1, 4, 77

50 MW, 52, 77, 106, 123, 156, 168, 172

A,Á

AAC, 31

Adatok és információk, 2, 96, 107, 119, 130, 133, 166

ÁH, 4, 5, 18, 19, 21

ÁHBE, 4, 7, 12, 24, 41, 46, 117, 134, 139, 144, 145, 152

akkreditáció, 124

akkreditált, 88

Alállomás, 7, 71, 118

Alállomási főberendezés, 7, 9, 140

Alállomási főberendezések, 140

Állandó jellegű teljesítőképesség, 4, 18

Állomás, 7, 140

Állomásfelelős, 7, 136, 137, 138, 139, 140, 141

áramváltó, 11, 43, 44

átadás-átvételi pont, 37

ATC, 31, 121

Átvitel, 2, 9, 23, 29, 34, 35, 36, 86, 107, 150, 173, 174

Átviteli hálózat, 2, 4, 7, 8, 24, 37, 38, 50, 55, 68, 88, 89, 91, 93, 94, 103, 104, 113, 127, 142, 143, 144, 154, 168, 169, 178

Átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat, 4, 7, 178

AVE, 4, 9, 17, 77, 95, 96, 97, 98, 128, 161, 162, 177, 178

AVE és NVE Rendszerfelügyelő, 17

B

BEÁ, 4, 9, 10, 141

beállítási lap, 57, 90

Beavatkozásra előkészített állapot, 4, 9

Berendezés, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 27, 28, 29, 44, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 68, 71, 89, 91, 92, 94, 95, 131, 133, 134, 138, 140, 143, 146, 147, 150, 152, 155, 158, 178

hálózati berendezés, 9, 27, 28, 57, 111, 135, 136, 141, 150

besorolás, 53, 64, 107, 108

Bizottság

szabályzati, 3, 108, 168, 169, 170, 171

Black Start, 31

BT, 4, 5, 18, 19

BVTSZ, 115

C

CB, 4, 77

CENELEC, 4, 88

CENTREL, 4, 69

Cs

Csatlakozás, 8

Csatlakozási pont, 8, 53, 54, 56, 95, 100, 102, 103, 104, 105, 127

Csatlakozási szerződés, 57

Csatlakozó rendszer, 8

Csatlakozó-berendezés, 99, 100

Csúcsterhelés, 8

D

DACF, 4

December, 119

dokumentum, 11, 13, 15, 64, 65, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 84

DSM, 4

E,É

E, 4, 5, 6, 21, 22, 27, 29, 59, 95, 97, 107, 108, 109, 185

EACC, 4, 112

ECS, 4, 22

Egyszeres hiányállapot, 8

Együttműködés, 2, 3, 13, 39, 42, 48, 60, 62, 82, 112, 121, 122, 124, 131, 135, 144, 145, 169, 170

Együttműködési Bizottság, 8, 169, 170

EHT, 4, 79

Elem, 2, 12, 13, 31, 38, 43, 44, 46, 50, 55, 60, 66, 74, 115, 122, 136, 144, 167, 178

hálózati elem, 7, 12, 13, 31, 37, 41, 43, 46, 50, 56, 74, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 127, 142, 144, 157, 178

Elosztás, 2, 9, 23, 34, 36, 150, 173, 174

Elosztó hálózat, 2, 8, 15, 36, 37, 70, 92, 93, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 114, 119, 127, 128, 136, 143, 156, 168, 178

Elosztói Szabályzat, 1, 4, 42, 96, 99, 127, 145, 164, 169

Előírások

műszaki, 2, 41, 73

Elszámolás, 72, 74, 77, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 127

Elszámolás alapját képező villamos mennyiségek, 16

Elszámolási mérés, 4, 5, 8, 16, 32, 50, 54, 55, 61, 70, 71, 85, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 113, 127, 166

Elszámolási mérési időintervallum, 8, 16, 32, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 113, 166

EMS, 4, 67, 77, 107

Engedélyes, 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 24, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 60, 63, 71, 73, 77, 80, 81, 82, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 116, 120, 128, 129, 143, 145, 152, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169

átviteli, 34, 92, 93, 94, 111, 119

Elosztói, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 69, 92, 113, 129

Hálózati, 43, 112, 160

Érdek

kölcsönös, 97

Erőmű, 7, 19, 21, 22, 23, 26, 38, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 66, 68, 71, 77, 92, 99, 111, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 129, 134, 135, 143, 144, 151, 153, 155, 156, 157, 160, 165, 166, 178

Erőművi főberendezés, 8, 9, 25, 26, 142

Erőművi karbantartás, 26

Erőművi kisjavítás, 27

Erőművi teljesítmény, 8

Erőművi teljesítőképesség, 39, 40, 112

Erőművi tervszerű karbantartás, 26

Erőművi üzemzavar, 24, 153, 154

ESZ, 4, 169

Eszköz, 2, 9, 22, 57, 63, 66, 67, 71, 108, 154

ETSI, 4, 79

ETSO, 4, 108, 122

EU, 4, 40, 77

Év, 2, 4, 11, 15, 17, 20, 26, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 60, 91, 93, 97, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 134, 148, 152, 159, 161, 162, 166, 168, 169, 171, 172

F

FAM, 4, 9, 10, 136, 139, 141

FAM munkavezető, 9, 136, 139, 141

Február, 37, 113, 114, 116

Fejezet, 10, 39, 50, 55, 64, 73, 119, 128, 166

Fejlesztés, 64, 73

felek, 3, 58, 60, 69, 70, 88, 98, 117, 119, 122, 128, 130, 135, 169, 170

Felelősségi körök, 3

felettes irányító személy, 148

felettes személy, 147

felettes szolgálatos személy, 148

Feltétel

műszaki, 2, 50

Felújítás, 2

Feszültség alatt álló, 9

Feszültség alatti munkavégzés, 4, 9

Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás, 124, 125

Feszültségmentes állapot, 9

FKA, 4, 28, 69, 70, 72, 77, 85, 107, 153, 159, 160, 163, 166

Fogyasztó, 1, 8, 14, 24, 34, 51, 64, 90, 104, 160, 161, 163, 164

feljogosított, 16, 39, 66, 95, 96, 104, 105, 112, 128, 162

közüzemi, 11, 98, 110, 172

Fogyasztói berendezés, 34, 50, 53, 55

Fogyasztói berendezések hálózati visszahatása, 9

Fogyasztói kiesés mértéke, 24

Fogyasztói Tartalék, 4

Folyamatirányító rendszer, 17

Főberendezés, 9

Frekvenciafüggő terheléskorlátozás, 28

Frekvenciától független korlátozás, 28

FT, 4, 5, 22

FTK, 4, 24, 28, 69, 70, 72, 77, 85, 153, 159, 160, 163

G

Gép, 52, 122, 123

GKM, 5, 100, 102, 103, 124, 172

Gy

gyűjtősín, 68, 91, 135, 140, 143

H

Hálózat

átviteli, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 31, 41, 45, 47, 50, 55, 59, 65, 68, 73, 95, 103, 104, 114, 115, 116, 118, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 143, 144, 152, 156, 157, 166

bővítés, 2

Hálózati főberendezés, 9, 27, 135

Hálózati tervszerű kikapcsolás, 27

Hangfrekvenciás központi vezérlés, 5, 9, 70, 106, 107

Hatálya alá tartozók, 1, 2, 3, 34, 38, 97, 107, 119, 134, 145, 168

hatásfok, 127

Hatóság, 9

Hatósági korlátozás, 28, 162, 164

Hét, 10, 12, 17, 59, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 142, 156, 157

Hiány, 5, 22

Hierarchikus, 2, 56, 143

Hivatal, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 38, 40, 43, 46, 48, 81, 100, 119, 120, 129, 152, 154, 157, 159, 161, 164, 165, 168, 169, 170, 171

HKV, 5, 9, 10, 70, 72, 106, 107, 161, 164

HKV vezérlési alapprogram, 10, 106

HMJ, 5, 178

Hó, 5, 92, 110, 111, 113, 114, 166

Hosszú távú, 2, 39, 129

hőszolgáltatás, 18, 19

I,Í

IAEA(NAÜ), 5

IEC, 5, 37, 69, 88, 107, 136, 173, 174, 175, 176

IEEE, 5

Igénybevehető teljesítőképesség, 5, 21

Infrastrukturális eszközrendszer, 10, 26

Infrastrukturális eszközrendszer hibája, 26

Irányelv, 64, 65, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 82, 177

Irányüzem, 28

ITU, 5, 79

J

Január, 42, 113, 114

Javítás, 2

jelentés, 92, 152, 153, 154, 164, 166

Jogok, 2, 135

Jogszabály, 2, 15, 74, 125, 145, 148, 168

Július, 111

Június, 43, 93

K

kábel, 5, 8, 14, 107, 142

Karbantartás, 2

KDSZ, 5, 59, 61, 64, 68, 70, 77, 112, 115, 128, 129, 134, 141, 143, 144, 145, 146, 153, 156, 159, 162

Kényszer tartalékban állás időtartama, 27

Kényszerkiesés, 5, 21

Kereskedelem, 56, 103

Kereskedelmi Szabályzat, 1, 5, 50, 51, 96, 99, 100, 101, 102, 110, 112, 120, 124, 128, 135, 145, 169

Kereskedelmi szerződés, 36, 37, 154

Készenléti idő, 10

kézikönyv, 5

Kiadható teljesítmény, 6, 23

Kiegyenlítő energia, 100, 101, 103

kiserőmű, 4, 16, 47, 60, 98, 101, 103, 120, 128, 157, 168, 169, 170

Kiserőmű, 1, 8, 14, 34, 36, 50, 54, 111, 129, 157, 168

KM, 5, 161

Koordináció, 37, 178

Közcélú, 24, 36, 45, 50, 51, 53, 73, 78, 79, 81, 84, 87, 95, 104, 127, 172, 173, 178

Közcélú hálózat, 11

Középtávú, 2, 113

Közüzemi, 1, 2, 34, 40, 98, 99, 102, 103, 110, 111, 155, 161, 162, 167, 172

Közüzemi nagykereskedő, 1, 8, 37, 39, 40, 76, 99, 110, 111, 112, 117, 119, 128, 155, 157, 164, 169

Közüzemi szerződés, 11

Közüzemi szolgáltatás, 1

Közüzemi szolgáltató, 1, 8, 39, 40, 107, 110, 112, 128, 168

Közvetlen vezeték, 11, 178

KSZ, 4, 5, 51, 96, 99, 100, 101, 102, 120, 123, 169

KÜÁ, 9, 141

KÜÁ felelős, 9

Különcélú távközlési hálózat, 17

Különleges üzemállapot, 28

Különleges üzemviteli állapot, 9

kWh, 16, 154, 157, 164

L

LB, 5

Legkisebb költség, 35, 41, 60, 111, 118

Leválás, 13, 60, 61

LOLP, 11, 112

M

Magyar Energia Hivatal, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 38, 40, 43, 46, 48, 81, 100, 119, 120, 129, 152, 154, 157, 159, 161, 164, 165, 168, 169, 170, 171

Május, 161

Március, 93, 106, 114, 116, 169, 170

MAVIR ZRt., 5

megszakító, 67, 94, 141, 142

Megújuló energia, 2

MEH, 5, 36, 38, 185

Melléklet, 13, 37, 43, 46, 57, 59, 68, 69, 71, 80, 95, 112, 116, 117, 119, 129, 135, 136, 143, 185

Menetrend, 15, 24, 33, 36, 67, 101, 103, 110, 124, 126, 155, 164

Mérés, 29

Mérési pont, 11

Mérlegkör, 1, 55, 57, 96, 101, 102, 108, 112, 119, 126, 135, 153

Mérlegkör-felelős, 101

Mérlegkör-szerződés, 102, 135

mérők, 99

Mérőpont, 17

mező, 143

minden, 3, 13, 19, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 59, 61, 63, 75, 76, 86, 89, 90, 91, 94, 111, 112, 120, 127, 128, 129, 140, 142, 146, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 162, 164, 168, 170, 171, 173

Minőségbiztosítás, 2

minősítés, 29

modell, 44, 47, 48

MSZT, 5, 88

mutató szám, 38

műszaki leírás, 172

műszaki paraméter, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 106, 129

MW, 1, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 50, 54, 60, 66, 95, 98, 104, 105, 106, 123, 128, 156, 163, 166, 168

N

n-1, 8, 11, 25, 31, 119, 122

n-1 elv, 11, 31, 119

Nettó igénybevehető teljesítőképesség, 5, 22

Névleges teljesítőképesség, 17

NIT, 5, 6, 22, 23

Normál kapcsolási állapot, 11

November, 40, 43, 111, 113, 114

NTC, 31, 121

NVE, 5, 9, 77, 96, 97, 98, 177, 178

Ny

nyilvántartás, 152

O,Ó

Október, 111, 113

Operatív, 2, 63, 74, 97, 110, 111, 112, 114, 116, 123, 128, 129, 130, 143, 144, 148, 156, 157, 159, 160, 161

OPGW, 5

óra, 71, 160

Órás szabályozás, 33

OTTK, 5

Ö,Ő

ÖNF, 5, 6, 22, 23

Önfogyasztás, 5, 21, 22

P

paraméter, 125

perc, 32

Perces szabályozás, 32

Piaci, 100, 108, 109, 120, 126, 128, 129, 156, 167, 171

Piaci szereplő, 108, 120, 126, 128, 129, 156

pl., 9, 12, 13, 15, 29, 38, 42, 43, 44, 60, 136, 138, 140, 141, 152, 153

Pont, 5, 11, 17, 31, 50, 53, 56, 58, 59, 78, 95, 96, 99, 102, 104, 105, 107, 124, 134, 138, 139, 154, 157, 162, 170, 185

Power System Stabilizer, 5, 11, 125

Primer szabályozás, 23, 32, 33, 52

Próba, 28, 29

PSS, 5, 11, 89, 125, 155

R

Relévédelmi és automatika rendszer, 12, 87

Relévédelmi szakszolgálat, 12

Rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség, 5, 19

Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség, 5, 19

Rendkívüli üzemi esemény, 23, 29

Rendszer

informatikai, 84, 107, 108

Rendszer üzemzavar, 24

Rendszer(szintű) koordináció, 12

Rendszerautomatika, 12

Rendszerfelügyelő, 98

Rendszerhasználó, 3, 34, 61

Rendszerirányítás, 34, 36, 38, 64, 75, 76, 78, 80

rendszerszintű, 2, 31, 32, 39, 42, 44, 46, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66, 73, 77, 79, 104, 110, 111, 112, 124, 125, 129, 134, 135, 143, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 166, 170, 177, 178

Rendszerszintű Koordinációt Igénylő Elosztó hálózat, 5

Rendszerszintű Koordinációt Igénylő hálózat, 5

rendszerszintű szolgáltatás, 2, 31, 51, 52, 64, 110, 112, 124, 125, 135, 144, 155, 177, 178

Rendszerszintű üzemirányítás, 13

Rendszerterhelés, 31

Résztvevők, 39, 97

RKI, 5, 13, 24, 25, 27, 58, 59, 77, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 116, 117, 119, 135, 144, 154, 156, 178

RKI hálózati üzemzavar, 24

RKIE, 5, 12, 13, 24, 46, 59, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 115, 141, 144, 145, 178

RKR, 5, 13, 159, 160, 161, 164

Rotációs Kikapcsolási Rend, 5, 13, 159, 160

Rövid idejű hálózati zavar, 23, 25

RTA, 5, 19

RTU, 6, 65, 66, 67, 68, 70, 79

RTV, 5, 19, 20, 21

S

SCADA, 6, 66, 67, 69, 77, 107

Sz

Szabályok

alapvető, 2

Szabályozási zóna, 31, 121, 124

Szabályzat, 1, 2, 3, 6, 15, 40, 46, 63, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 99, 100, 107, 111, 127, 139, 164, 168, 170, 171, 172, 173, 185

Szabvány, 9, 36, 69, 173, 176

Szakasz, 39, 46, 57, 61, 77, 95, 111, 119, 140, 171

szakaszoló, 67, 143

Szekunder szabályozás, 23, 32, 33

Szeptember, 43, 106

Szervezett villamosenergia-piac, 130

Szerződés, 8, 11, 14, 51, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 81, 82, 96, 126, 129, 155

egyedi, 104

hosszú távú, 129

Szigetüzem, 29

Szűk keresztmetszet, 118, 119

T

tanúsítvány, 51

Tartalék

működéshez szükséges, 2

Tartalékban állás, 26

Távmondat, 13

távvezeték, 13, 14, 37, 51, 68, 119, 136, 137, 138, 139, 140

Teljesítőképesség, 17

Teljesítőképesség fogalmak

Állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek eredője, 4, 18

Átlagos fogyasztói Csúcsterhelés, 22

Beépített teljesítőképesség, 4, 18

Egyéb teljesítőképesség változás, 21

Erőművi csúcsterhelés, 4, 22

Forgótartalék teljesítmény, 5, 22

Hiány, 5, 22

Hőszolgáltatás miatti változó teljesítményhiány, 19

Időjárás miatti változó teljesítmény, 5, 19

Igénybevehető teljesítőképesség, 5, 21

Névleges bejáratási próba alatti teljesítőképesség, 5

Névleges teljesítőképesség, 17

Önfogyasztás, 5, 21, 22

Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség, 5, 19

Üzembiztonsági tartalék teljesítmény, 6, 22

Üzembiztosan igénybevehető teljesítőképesség, 6, 22

Teljesítőképesség mérleg, 17

Ténylegesen Igénybevehető Import Teljesítmény, 5, 21

Ténylegesen igénybevehető teljesítőképesség, 6, 21

Terheléskorlátozás valószínűsége, 11

Termelés, 2, 9, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 40, 50, 85, 127, 150, 155, 164

Termelő, 34, 51, 52, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 102, 155

Terv, 2, 42, 43, 45, 48, 88, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 125, 129, 178

Tervezett üzemi esemény, 23, 26

Tervszerű kikapcsolás, 6, 26

Tervszerű leválás, 13

Tervszerű megelőző karbantartás miatti teljesítőképesség csökkenés, 6, 20

THD, 6

TMK, 5, 6, 20, 21, 111

TMN, 6, 85

TOVT, 6, 66, 68, 69, 76, 82, 84

Törvény, 2, 4, 11, 15, 34, 159, 171, 172

jogszabályok, 1, 2, 13, 45, 81, 159, 164, 171, 172

rendeletek, 4

transzformátor, 5, 8, 25, 31, 37, 43, 44, 65, 67, 68, 119, 124, 156, 174

TRM, 31, 122, 123

TTC, 31, 121

Tüzelőanyag készlet csökkenés, 23, 26

U,Ú

UCTE, 3, 5, 6, 38, 40, 42, 69, 111, 112, 122, 153, 160

Újra-teherelosztás, 118

Utasítás, 1, 2, 115, 131, 132, 133, 146, 147

Ü,Ű

Ügyrend, 2

ÜIK, 6, 68, 70, 143

ÜKR, 6, 162

ÜRIK, 6, 44

ÜSZ, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 16, 22, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 89, 95, 96, 97, 99, 108, 111, 119, 124, 128, 131, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 168, 169, 170, 171, 173

üzembe helyezés, 2, 11, 12, 44, 46, 52, 56, 57, 58, 59, 72, 90, 96, 97, 110, 113, 114, 117, 119, 136, 138, 139, 149, 178

Üzembehelyezés, 13

Üzembehelyezési engedély, 13

Üzembiztonsági tartalék teljesítmény, 6, 22

Üzembiztosan igénybevehető teljesítőképesség, 6, 22

Üzemeltetés, 13, 15, 81

Üzemeltető, 14, 16, 132, 138

Üzemeltetői távvezetékszakasz, 14

Üzemen kívüli állapotba kerülés, 25

Üzemi esemény, 23

Egyéb üzemi hiba, 23, 25

Erőszakos cselekmény, 29

Fogyasztói kikapcsolódás, 23, 24

Időjárás okozta esemény, 29

Irányüzem, 28

Károkozás, 29

Munkabaleset, 29

Rendszer üzemzavar, 24

Rongálás, 29

Természeti csapás, 29

Tüzelőanyag készlet csökkenés, 23, 26

Üzemi tartalék, 27

Üzemzavar, 21, 23, 24, 145, 148

Üzemzavari tartalék, 28, 31, 125

Üzemi hiba, 23, 141

Üzemi próba, 29

Üzemi személyzet, 15, 146, 148, 172

Üzemi tartalék, 27

Üzemirányítás, 14, 143, 144, 145

Üzemirányító, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 26, 34, 35, 56, 61, 64, 65, 77, 78, 90, 92, 94, 117, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 155, 158

KDSZ, 5, 59, 61, 64, 68, 70, 77, 112, 115, 128, 129, 134, 141, 143, 144, 145, 146, 153, 156, 159, 162

Rendszerirányító, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 20, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 177

Üzemkészség

villamosmű, 2

Üzemvitel, 2, 15

üzemviteli irányító személy, 147

Üzemviteli megállapodás, 51, 57, 64, 72, 81, 125

Üzemviteli tartalék teljesítőképesség, 6, 22

Üzemzavar, 21, 23, 24, 145, 148

Üzemzavari korlátozás, 28

Üzemzavari tartalék, 28, 31, 125

V

VER, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 89, 98, 99, 102, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 139, 143, 144, 150, 152, 153, 159, 164, 165, 166, 170, 172, 175, 177, 178

VESZ, 6

VET, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 40, 43, 45, 46, 50, 55, 61, 72, 73, 74, 80, 81, 95, 96, 98, 119, 171, 172

vezeték, 7, 43, 44, 68, 123, 174

Villamos energia, 8, 11, 24, 40, 103, 159

Villamosenergia-ellátás, 2, 15, 35, 40, 41, 85, 100, 102, 118, 133, 150, 159, 172

Villamosenergia-ellátási szabályzatok, 15

Villamosenergia-rendszer, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 21, 24, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 54, 56, 60, 61, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 89, 98, 106, 107, 110, 121, 122, 124, 125, 131, 143, 150, 159, 165, 166, 172, 175, 177

Villamosenergia-rendszer jelentős zavara, 15

Villamosenergia-rendszer Ténylegesen Igénybevehető Teljesítőképessége, 6

Villamosmű, 2, 63, 71, 172

Vis maior, 134

vizsgálat, 29, 94, 106, 116, 122, 158, 175

Vonalfelelős, 16

Vonali főberendezések, 16

Z

Zárlati próba, 29

Zárlatkorlátozás miatti üzemállapot, 28, 29

Zavar

jelentős, 125

ÜZEMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

Az alábbi, módosításokat tartalmazó táblázatot a Szabályzat és Melléklet egyformán tartalmazza.

MEH határozat szerinti változtatások a bekezdés jobb szélén függőleges vonallal jelölve a következő módosításig.

(E bekezdés minta szerint)

Határozat szerint törlendő valamely pont utólsó bekezdése(i) törlésre került(ek).

Határozat szerint törlendő valamely pont nem utólsó bekezdése(i) a számozás meghagyásával törlésre került(ek). Törölve! beszúrással.

| Száma | Hatályba lépés Dátuma | Hivatkozás (ok) | Oldal szám, hely | Változás jellege |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2003.09.25 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 341/2003 hat. | mind | E, V, Ú, S, B, T, M, F |
| 2. | 2004.07.28 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 270/2004 hat. | mind | E, V, Ú, S, B, T, M, F |
| 3. | 2005.07.01 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 96/2005 hat. | Több helyen | E, V, Ú, S, B, T, M, F |
| 4 | 2006.02.15 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 69/2006 hat. | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 fejezetekben 7.2 Melléklet 7. pont 13.1 6. Alállomások | Ú, M, B, C, T |
| 5 | 2006.06.09 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 219/2006 hat. | Több helyen | Á, E, V, Ú, S, B, T, M, F |
| 6 | 2006.17.28 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 316/2006 hat. | Irányelvek | M, Ú |
| 7 | 2007.03.23 | Internet: www.mavir.hu korrektúrával és anélkül MEH 103/2007hat. | Több helyen | Á, E, V, Ú, S, B, T, M, F |

A 13.1 melléklet (C) oszlopában ilyennek megjelölt hálózati elemek

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

Áthelyezve, Beszúrás, Csere, Előreléptetés, Formai, Módosítás, Struktúra, Törlés, Új, Visszaléptetés